## Лист1
№ п/п | КЗ УС БАЭС | Инициатор КЗ | Обращение (№ письма) | Организация (инициатор обращения) | ФИО инициатора обращения | Инвентарный номер РД | Здание/ Сооружение | Вид СМР | Текст обращения | Номер записи в ЕОС | Номер РПИ | Примечание УС БАЭС
1 |  |  | 1878 от 10.07.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 14-07207 И9 | 4 | ОСР | В РД л.58 в осях 1-11, 18-23 ряд Е-И предусмотрено выполнение фасада из сэндвич-панелей, но отсутствует конструкция и количество фасонных элементов (нащельники), (узлы и спецификация) | 14819/1 | _
2 |  |  | 11-114/69409-ВК от 04.08.2020 | АО "СХК" | Ворожейкин Е.В. | 16-02614 |  | ОСР | В РД инв. №16-02614 на листе 6 показаны фундаменты под опоры освещения Ф-1 и Ф-2. Если изготовить фундаменты так как показано данным альбомом, то в последствии будет невозможно проложить кабель в опору, потому как закладная деталь будет полностью погружена в бетон и кабельный ввод будет закрыт. Предложение: согласовать изготовление фундаментов по прилагаемому эскизу (смотреть «для подземной подводки питания»), и исключить хризотилцементную трубу, потому как в данном случае хризотилцементная труба не несет функционала. | 15499/2 | _
3 |  |  | 1952 от 17.07.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 16-00827 19-01253 | Наружные сети | ММР | 1. В ЛС№ 6-17-2-1136, п.1- ошибка в объеме укладки трубы (футляр). Учтено 1 м, а надо – 10 м (см. РД №16-00826 И2, лист 5, поз.4) 2. Учесть антикоррозийную изоляцию наружной поверхности стальных труб диам.108х9мм -28,5 м. | 15584/3 | _
4 |  |  | 2071 от 29.07.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 19-00063 18-01405 20-00658 | 5/4А | ОСР | В локальных сметах не учтены работы: 1. Не учтена установка лесов при выполнении Наружной облицовке стен фасада – по пункту 1.26.24. ФЕР сборника 26 учтены следующие вспомогательные работы: установка и перемещение простейших, ранее изготовленных, переносных подмостей, стремянок, козел, лестниц для производства работ на высоте до 2,5 м; по пункту 1.26.25. - Устройство лесов при производстве теплоизоляционных и огнезащитных работ на высоте более 2,5 м от пола (земли) должно быть обосновано проектом организации строительства или проектом производства работ и учитываться по ФЕР сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков» (инвентарные леса), ФЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» (неинвентарные леса); – т.к. высота здания от уровня земли 8,050 м учесть установку наружных лесов; 2. Не учтена установка лесов при выполнении внутренних отделочных работ по пункту 1.15.2. к Сборнику 15 предусматривается: а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 3,5 м…; – т.к. высота помещений от уровня пола 6,500м учесть установку внутренних лесов; 3. Согласно Общих указаний л.4,5 к проекту инв.№17-01272 с изм.4 от 13.02.2019г пункт 15 – По периметру сооружения устраивается отмостка из бетона класса В15, шириной 1200 мм по уплотненному песчаному основанию с утеплением плитами Пеноплекс «ГЕО» ТУ 5767-006-54349294-2014 толщиной 50мм – по РД инв.№17-01272 изм.4 лист 10 – ширина отмостки 1000 мм от железобетонной стены здания (цоколь с учетом слоя теплоизоляции стены 150мм утеплителя «ВЕНТИ БАТСС», 30мм – воздушный зазор, 120мм камни бетонные стеновые = 250мм – при этом ширина бетонирования, армирования и утеплителя отмостки по 750мм, песчанного основания - 600мм) - привести в единое соответствие состав и размеры отмостки, учесть объем армирования «внахлест»; 4. По спецификации строительных материалов отмостки (л.11 инв.17-01272 изм.4): Площадь бетонирования = 4,00м3 : 0,06м = 66,67м2, где 4,00м3 – объем бетона по спецификации, 0,06м (60мм) – толщина слоя бетонирования Площадь теплоизоляции = 2,00м3 : 0,05м = 40,00м2, где 2,00м3 – объем плиты ПЕНОПЛЕКС «ГЕО» толщиной 50мм (0,05м) Площадь армирования по спецификации = 40,1м2 1. При обратном пересчете от объема бетона, теплоизоляции и площадь армирования - Площадь отмостки разная – устранить данное отклонение. 5. По ЛС №3-05-0004С-В2-Д1 инв.18-01405: В пункте 34 «Стоимость Пеноплекс «ГЕО» согласно Прайс-листа пересчитана неверно – указана в расчете стоимость в тек.ценах 4600,00 руб. - по прайсу, приложенному к ЛС стоимость составляет 4900,00 руб. – откорректировать пересчет в базовую стоимость; 6. По ЛС 3-05-0004С-В2-Д5 инв.20-00658: В пунктах 31 и 42 «Приготовление легких отделочных растворов» не учтены объемы по приготовлению смеси «БИРСС РСМ-350» в построечных условиях для штукатурки потолка и стен соответственно с объемами 0,663м3 и 2,70м3 – добавить; Приложение: 8 листов | 15585/4 | _
5 |  |  | 1997 от 22.07.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 16-00826 И3 16-00827 | Наружные сети | ММР | В РД № 15-04667 И2 в системе водопровода В2 предусмотрена установка тройника ПЭ в количестве 2-х штук для соединения магистральной сети с подключением к зданию 16, но в спецификации и ЛС они не указаны. Откорректировать спецификацию и ЛС в связи с выявленным несоответствием. | 15713/5 | _
6 |  |  | 2133 от 04.08.2020 2137 от 05.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. Рысинова Н.Б. | 20-00115 20-00674 | 4 | ОСР | 1. В ЛС№2-01-0172С-Д3, инв.№20-00674 (п.п.18,19) надо учесть объем 416,1*3,75/1000 = 1,560т, а не 0,127т; (п.п.20,21) учесть объем 412,8*3,08/1000=1,271т, а не 1,09 т 2. Включить в ЛС утепление фасадов по расценке ФЕР 26-01-036-01 3. В ЛС №2-01-0172С-Д3 исключить поз 10,11. Эти объемы уже были исключены в ЛС №2-01-0172С-Д1 п.п.104,105. 4. ЛС № 2-01-0172С-Д3 инв.№20-00674 в п.24 «Пеноплекс ГЕО» при пересчете из текущей цены по коммерческому предложению ООО «ПЕНПЛЕКС СПб» от 02.06.2020 г. №226 в базовую (ц.2001г) допущена ошибка в формуле расчета, т.е. коэффициент на транспортные расходы (=1,03) указан как 103,00 – исправить ошибку в расчете базовой цены материала. | 15714/6 | _
7 |  |  | 2182 от 11.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П | 20-00494 | 4 | ОВ | 1. По РД № А-182624 И3 п.п.391,392,393,401 – 2+2+4+3 =11шт, в ЛС№02-01-2-1165, инв.№20-00494 п.573-7шт. Фильтр аэрозольный высокоэффективный ФВЭА-3500-2/Ф в комплекте с кожухом Ду350, рабочая производительность 2500м3/ч, начальное аэродинамическое сопротивление не более 400Па, эффективность фильтрации не менее 99,99%, рабочее положение фильтра с кожухом-вертикальное, фильтровальный материал- стекловолокнистая бумага с фильтрующей поверхностью не менее 21м2, материал кожуха углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием. Класс безопасности 3Н по НП-016-05. Категория сейсмостойкости I по НП-031-01. 2. По РД № А-182624 И3 п.п.388,389,390 – 2+4+4=10 шт, в ЛС№02-01-2-1165, инв.№20-00494 п.571- 6шт. Фильтр аэрозольный высокоэффективный ФВЭА-3500-1/Ф в комплекте с кожухом Ду200, рабочая производительность 1000м3/ч, начальное аэродинамическое сопротивление не более 350Па, эффективность фильтрации не менее 99,99%, рабочее положение фильтра с кожухом-вертикальное, фильтровальный материал- стекловолокнистая бумага с фильтрующей поверхностью не менее 5м2, материал кожуха – нержавеющая сталь. Класс безопасности 3Н по НП-016-05. Категория сейсмостойкости I по НП-031-01. Необходимо привести в соответствие количество фильтров ФВЭА-3500 в РЧ и ЛС. | 16457/7 | _
8 |  |  | 2255 от 19.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 15-04377 И4 16-00816 И3 | Наружные сети | ММР | При сравнительном анализе запорно-регулирующей арматуры по РД инв.№15-04377 И4 и продукции поставщика «СаратовЭнергоМашКомплект», указанной в ТКП (приложение к локальной смете инв.№6-17-2-1042) выявлено, что характеристики в ТКП «Саратовэнергомашкомплект» не соответствуют техническим требованиям РД. Для оптимизации и ускорения закупки предлагаем применить запорно-регулирующую арматуру производства ООО «Региональная Газовая Компания «Палюр» с техническими параметрами, соответствующими требованиями РД инв. № 15-04377 И4. (см. таблица 1) Приложение: 1. Сравнительная таблица по характеристикам взятых из рабочей документации и технико-коммерческого предложения 2. Выкопировки из спецификации инв. №16-00816 И3 к РД инв. №15-04377 3. Выкопировки из ЛС инв. № 6-17-2-1042 к РД инв. №15-04377 4. Паспорт PALUR-ZD-SM DN50 PN 10; DN150 PN 16; DN200 PN 16; DN30 PN 16; от ООО «Региональная Газовая Компания «Палюр» | 16458/8 | _
9 |  |  | 2263 от 20.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 18-00614 И1 А-182619 И4 от 26.05.2020 | 4 | ОВ | В РД № А-182619 Изм.4 01-20 от 26.05.20г. показан монтаж вентиляционной системы 21KLB07, отметка -5,900, оси Б-В/16-21. Данная монтажная система проходит по оси В, на расстоянии 800 мм от центра вентиляционной трубы Ø 200 мм. от стены. В оси В/18 выступ Ж/Б стены 800 мм. Требуется: Увеличение существующего технологического монтажного проема 400*400, отметка низа проема – 1,850, Оси 16-17/Б-В, на 150мм и изменение трассировки системы 21KLB07 в осях Б-В/16-19. | 16459/9 | _
10 |  |  | 2265 от 20.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | А-182619 И4 от 26.05.2020 | 4 | ОВ | В РД № А-182619 Изм.4 01-20 от 26.05.20г. показан монтаж вентиляционной системы 21KLB07, отметка -5,900, оси Д-Е/20-21. Систему 21KLB07 Ø 630 мм. по оси Д-Е/20-21, отметка -2,450 мм, нет возможности смонтировать в соответствии с РД, так как в этих осях смонтированы электро-кабельные лотки. | 16460/10 | РПИ-0038
11 |  |  | 2266 от 20.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | А-182619 И4 от 26.05.2020 | 4 | ОВ | В соответствии с РД А-182619И4 отметка прокладки воздуховода 22RLB02 в осях В-Г/3-4, должна быть +12,950 м. что соответствует прокладки от пола отметки +10,950. При установке воздуховода в проектное положение имеет место пересечка с несущими Ж/Б балками оси В-Г/3, В-Г/4. В зоне прокладки воздуховода данной системы выполнена прокладка лотков для укладки электрического кабеля, которая мешает дальнейшему монтажу воздуховода. Требуется изменение трассировки данного воздуховода. | 16461/11 | РПИ-0060
12 |  |  | 2258 от 19.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 16-01552 И2 18-00825 18-00824 А-182619 И4 от 26.05.2020 | 4 | ОВ | В РД А-182619 И4 от 26.05.20г. показан монтаж вентиляционной системы 21KLB07 : 1. Д/20-21 на отметке +12,850, 700*400 не входит в технологический проем Д/20-21 отметка +12,850 ,1800*1350. Требуется увеличение проема. 2. Д/24-25 на отметке +13,500 , Ø 355, не проходит в монтажный проем Д/24-25 на отметке +13,350. Требуется увеличение проема. 3. Д-Е/25-29 на отметке +14,300, Ø355 не проходит в проемы в осях Д-Е/26,27,28,29 .Требуется увеличение проемов и изменение размеров нестандартных опор № 51,52,53,54,55. 4. Д/27-28 на отметке +8,300 , Ø 355 .Требуется увеличение проема и изменение трассировки электро-кабельных лотков. 5. Д/28-29 на отметке +8,300 ,Ø 355. Требуется изменения элементов крепежа со стенового крепления на потолочное. 6. Д/29-30 на отметке +8,300 ,Ø 355 . Требуется изменение трассировки отметок электро- кабельных лотков. 7.Е/29-31 на отметке +8,300 ,Ø 355. Не возможен монтаж из за малой длины опорных элементов. Требуется изменения размеров опорных элементов в сторону увеличения длины. 8.Г-Е/31 отметка +3,00. Невозможен монтаж вентиляционной системы. Требуется изменение трассировки электро-кабельных лотков. | 16462/12 | РПИ-0060 +РПИ на ОСР
13 |  |  | 2294 от 21.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 17-02080 19-01240 | 15А | ОСР | 1. В ЛС №6-13-0005С (п. 12) - полимерный материал: «Logicroof V-RP - 1,2» учтен без коэффициента на расход. Учесть в ЛС (S=605,7+3,16=608,86 м2) 2. В ЛС №6-13-0005С-Д2 (п.п. 5,7) неправильно учтен объем ЦСП. Надо учесть 2 слоя плит ЦСП (РД № 15-01062 И3, лист 9, разрез 2-2): 470,424*2=940,8 м2. 3. Учесть монтаж молниеприемной сетки (РД № 15-01062 И3, лист 10, прим.п.10) по табл. ФЕРм08-02-472. | 16463/13 | _
14 |  |  | 2366 от 01.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 16-01613 И2 16-01615 И4 16-01617 И4 | 4А | ММР | Прошу согласовать применение листового проката 3 мм по ГОСТ 19904 марки стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 в дополнение к прокату листового 3 мм ГОСТ 19903 марки стали 12Х18Н10Т для изготовления и монтажа облицовки помещений. | _ | _
15 |  |  | 2378 от 01.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 17-01523 | 4 | ММР | 1. В ЛС№2-01-0126С (п.1) монтаж стальных перегородок учтен по расценке ФЕР 09-03-046-03. Эта расценка не подходит по составу работ и механизмам: не включает весь комплекс работ, необходимых для устройства стальных перегородок (монтаж металлоконструкций стоек перегородок, ограждение из листа, сварочные работы и т.д.). Предлагаем заменить расценку на ФЕР09-03-030-01(применительно), эта расценка подходит по составу работ (стойки, ограждение из листа). Либо применить расценки на монтаж стоек фахверка (ФЕР09-04-006-01) + ограждение перегородок из листа (ФЕР09-04-006-02). 2. Учесть контроль сварных соединений (инв.№17-01522И2, общая часть п.11) | _ | _
16 |  |  | 2451 от 09.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 15-01939 И1 | 4А | ОВ | Рабочей документацией 15-01939 И1 предусмотрены электрические тепловентиляторы Tiger P21 Frico, Tiger P31 Frico, Tiger P53 Frico (срок поставки 6-7 недель). Для оптимизации и ускорения закупки предлагаем заменить на аналогичные тепловентиляторы BALLU BHP-P2-3, BALLU BHP-P2-6 (срок поставки 7 дней) | _ | _
17 |  |  | 2188 от 11.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б | 19-00593 19-00788 | 33 | ОСР | ЛС № 3-07-0008С инв.19-00539, 3-07-0008С-Д1 инв.19-00788 «Здание 33 - Центральный материальный склад и склад химреагентов. Лестница в осях 6-7 у ряда А» выявлено: К пункту п.6 в ЛС №3-07-0008С инв.19-00539 и п.19 ЛС №3-07-0008С-Д1 инв.19-00788 «Разборка монолитных перегородок железобетонных» (объемы 0,2м3 и -0,05м3) не учтены и должны учитываться отдельно дополнительные работы в соответствии с пунктом 1.46.1. к сборнику 46: - затраты по затариванию мусора в мешки, и спуску мусора на носилках или в мешках, стоимость мешков; - затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций, за пределы стройки. Указанные затраты следует учитывать дополнительно исходя из количества мусора и расстояний его перевозки; Учесть дополнительные работы на объем 0,15м3 разборки железобетонных перегородок. Согласно пункта 2.46.9. ТЧ к сборнику 46 Объемную массу строительного мусора следует принимать: при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3; | _ | _
18 |  |  | 11-114/83835-ВК от 14.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 19-00853 | 16 | ЭМР | 1. На первых двух листах исправить наименование объекта (см. стр.3); 2. п.4,9,14 в гр.2 исправить дату ТКП на 16.03.2020; 3. п.5,10,15 в ПД инв. № 17-01608 ЛСР № 03-03-4-192-вкл. (п.6,11,16) учтены затраты по ФЕРм08-03-599-13 (масса до 15 кг) – необходимо уточнение по массе для применения единичной расценки; 4. п.111 в ПД инв. № 17-01608 ЛСР № 03-03-4-192-вкл. (п.42) учтены трубы водогазопроводные оцинкованные (23.3.06.01) – необходимо уточнение для определения сметной стоимости материалов. | 16699-14 | _
19 |  |  | 11-114/83861-ВК от 14.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00562 | 64 | ОСР | 1. Локальная смета выполнена в редакции 2017 года изм.1-3 вместо редакции 2014 года (исключаемые объемы работ); 2. п.1 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.6 инв. № 15-05633); 3. п.2 в гр.2 указать ФССЦ-201-0889 и указать сметную стоимость в соответствии с п.7 инв. № 15-05633); 4. п.3 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.28 инв. № 15-05633); 5. п.4 в гр.2 указать ФССЦ-401-0086; 6. п.5 в гр.4 указать кол-во -0,0815 и указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.30 инв. № 15-05633); 7. после поз.5 в заголовке внести исправления по номерам позиций в инв. № 15-05633; 8. п.6 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.31 инв. № 15-05633); 9. п.7 в гр.2 указать ФССЦ-401-0064; 10. п.8 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.33 инв. № 15-05633); 11. п.9 в гр.2 указать ФССЦ-204-0022; 12. не исключен п.36 в инв. № 15-05633 (надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток); 13. п.10 в гр.2 указать ФССЦ-204-0030; 14. не исключен п.40 в инв. № 15-05633 (надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток); 15. п.11 в гр.2 указать ФССЦ-204-0024; 16. не исключен п.38 в инв. № 15-05633 (надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток); 17. п.12 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.41 инв. № 15-05633); 18. п.13 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.42 инв. № 15-05633); 19. п.14 в гр.2 указать ФССЦ-401-0064; 20. п.15 в гр.2 указать ФССЦ-204-0022; 21. не исключен п.48 в инв. № 15-05633 (надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток); 22. п.16 в гр.2 указать ФССЦ-204-0030; 23. не исключен п.52 в инв. № 15-05633 (надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток); 24. после поз.16 в заголовке исправить «п.56-59» на «п.56-58»; 25. п.17 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.56 инв. № 15-05633); 26. п.18 в гр.2 указать ФССЦ-401-0064; 27. п.19 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.58 инв. № 15-05633). | 16700-15 | _
20 |  |  | 11-114/83909-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00555 | 16 | ЭМР | Составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года с учетом изменений в сметные нормы (объемы работ и затрат не учтены при корректировке проекта и должны быть учтены (изменяемая часть проекта) при корректировке № 2). | 16701-16 | _
21 |  |  | 11-114/83905-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00635 | 31 | ОСР | 1. п.1, 3 учтены затраты на окраску воднодисперсионной краской, площадью окрашивания 750 м2, в п.8 примечания л.18 инв. № 14-07451И5 указана площадь окрашивания 650 м2 – необходимо уточнить площадь окрашивания для учета объемов в локальной смете по п.1-4, 6; 2. п.2 в гр.4 исправить кол-во на -0,01 т (норма расхода ресурса 0,005 т на 100 м2); 3. п.6 в гр.4 исправить кол-во на 0,161 ((0,022х5,5)+(0,02х2)); 4. п.7 с учетом нормы расхода ресурса в составе ФЕР кол-во краски составляет 241,5 кг ((0,03х2)+(0,033х5,5)х1000) и корректировка п.73 инв. № 19-01309 составляет - 5158,5 кг, но в п.11 спецификации л.18 инв. № 14-07451И5 указано кол-во 300 кг, следовательно, для корректировки п.73 инв. № 19-01309 необходимо учесть кол-во – 5100 кг. | 16702-17 | _
22 |  |  | 11-114/83913-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00499 | 64 | ОСР | 1. На основании инв. № 15-02655И1-4 (п.7 спецификации л.13) в ЛС № 6-10-0003С-Д3 инв. № 18-01214 (п.108-110) дополнительно учтены затраты на установку дверей противопожарных ДПМ-02/30 размером 1010х2100 в кол-ве 1 шт. (с доводчиком). В инв. № 15-02655И6 внесены изменения по п.7 спецификации (вместо 3 шт., учтено 2 шт. и 1 шт. доводчик), следовательно, необходимо внести изменения в локальные сметы инв. № 15-02904 и 18-01214; 2. п.1, 2 в гр.4 привести кол-во в соответствии с ед. измерения норматива (в. п.1 объем: 1,21*2,1*1/100=0,0254 (100 м2); п.2 объем 2,541 м2); 3. п.4 в гр.4 исправить кол-во с учетом исправления кол-ва по п.1 (Объем: 0,0254х540=13,716 м); 4. с учетом замечаний к п.92-94 инв. № 20-00565, п.1-2 инв. № 20-00499 и приложения к данной карточке заказчика необходимо привести в соответствие со спецификацией инв. № 15-02655И6 (п.10-14 л.13) затраты по установке дверей ДВ1Рп; 5. п.14 не исключен р-р готовый отделочный (стоимость штукатурно-клеевой смеси учтена в п.17); 6. п.17 стоимость штукатурно-клеевой смеси Ceresit CT 85 учтена по ФССЦ-14.1.06.04- 0005 (клей монтажный – ц.5954,68 руб. за 1 т.), в ПД инв. № 20-00260 ЛСР 06-10-1- 58И1-20В стоимость ресурса учтена по ФССЦ-04.3.02.08-0012 прим.( ц.12810 руб. за 1 т.); 7. п.18 для учета затрат по окраске стен применен ФЕР15-04-011-02, в ПД инв. № 20- 00260 ЛСР 06-10-1-58И1-20В учтены затраты по ФЕР13-03-003-12 (коэф. МАТ=0); 8. п.21 учтен кирпич марка 100 (ц.1752,60 руб.), по спецификации марка 200 (ФССЦ- 06.1.01.05-0039 ц.2088,24 руб.); 9. п.34 неверно учтена стоимость бетона с пересчетом по водонепроницаемости (Поправки МАТ 738,56+(658,37*0,01)); 10. п.49 неверно учтена стоимость бетона с пересчетом по водонепроницаемости (Поправки МАТ 738,56+(658,37*0,01)); норма расхода 2,04 м3 на 100 м2 – необходимо исправить кол-во в гр.4 (0,773 м3); 11. п.51 норма расхода 2,04 м3 на 100 м2 – необходимо исправить кол-во в гр.4 (2,977 м3); 12. п.67-72 в спецификации учтено покрытие ОС-52-20 в 3 слоя, в смете учтена огрунтовка (первый слой) и окраска; 13. п.81,82 повторно учтены затраты по гидроизоляции (см. п.75,76); 14. п.94,96 в соответствии с п.4 экспликации полов (л.14 инв. № 15-02655И6) в гр.3 указать F200 W6 и пересчитать стоимость бетона с учетом надбавки (Поправки МАТ 738,56+(658,37*0,025)); 15. п.115,117 в соответствии с п.5 экспликации полов (л.14 инв. № 15-02655И6) в гр.3 указать F200 W6 и пересчитать стоимость бетона с учетом надбавки (Поправки МАТ 738,56+(658,37*0,025)); 16. п.121 при пересчете стоимости методом «обратного счета» исключить коэффициент 1,03 (в ТКП цены указаны с учетом доставки в г. Северск); 17. п.124 неверно учтена стоимость бетона с пересчетом по водонепроницаемости (Поправки МАТ 738,56+(658,37*0,01)); 18. п.154 при пересчете стоимости методом «обратного счета» исключить коэффициент 1,03 (в ТКП цены указаны с учетом доставки в г. Северск). | 16703-18 | _
23 |  |  | 11-114/83819-ВК от 14.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00455 | 4 | ММР | 1. п.1 в гр.3 дублируется наименование («В комплекте с термозондом….»); 2. п.6, 7 в гр.3 исправить «М20?1,5» на «М20х1,5» ; 3. п.10,15,16 учесть стоимость оборудования по актуальному ТКП 2020 года (не позднее 3-х месяцев) в РД и в ПД (к ТКП 2015, 2016 года применен индекс пересчета на 4 квартал 2017 года, что привело к занижению базисной стоимости). | 16704-19 | _
24 |  |  | 11-114/83815-ВК от 14.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00612 | 64 | ОСР | 1. Перенумеровать позиции по смете по порядку; 2. п.4-6 не учтены затраты по установке арматуры сверх учтенной ФЕР (п.1.6.41 Тех. часть); 3. п.5 расход бетона 101,5 м3, в гр.4 кол-во составит 0,254 м3; 4. п.6 в гр.4 указать кол-во 0,0464 т.; 5. п.14, 24 учтена стоимость бетона в соответствии со спецификацией л.13 инв. № 15- 05632И1, стоимость затрат на уст-во железобетонных фундаментов в объеме 0,018 (100 м3) учтена в п.33 инв. № 15-05633 (с учетом исключаемых объемов по инв. № 20-00562), так же в составе ФЕР учтена стоимость бетона В15 –необходимо внести исправления в инв. № 15-05633 и 20-00612; для бетона В25 на мелком заполнителе (п.24) учесть стоимость затрат на устройство; 6. к п.34 инв. № 15-05633 добавить затраты на установку арматуры сверх учтенной с учетом изменения кол-ва арматуры по инв. № 15-05632И1 (Фм1); 7. в инв. № 15-05633 п.42,43 учтено устройство бетонной подготовки бетон В10 в кол- ве 0,255 м3 (с учетом исключаемых объемов по инв. № 20-00562), в спецификации л.22-24 объем бетонной подготовки составляет 1,23 м3 (0,5+0,13+0,6); 8. п.29 расход бетона составляет 101,5 м3, необходимо исправить кол-во в гр.4 на 0,903 м3; неверно учтена надбавка, необходимо учесть оптовую цену 640,17 руб. 9. к п.46 инв. № 15-05633 добавить затраты на установку арматуры сверх учтенной с учетом изменения кол-ва арматуры по инв. № 15-05632И1 (Фм2, Фм3, Фм4); 10. п.40,41 учесть установку изделия закладного МН 104-3 по ФЕР06-01-015-07 (весом до 4 кг); 11. п.45 неверно учтена надбавка, необходимо учесть оптовую цену 640,17 руб. 12. п.44-49 не учтены затраты по установке арматуры сверх учтенной ФЕР (п.1.6.41 Тех. часть); 13. п.54-57 в гр.4 учтено количество сборочной единицы, кол-во Оп1 3 шт. (л.14 инв. № 15-05632И1); 14. п.3,4 в гр.3 указана толщина 30 мм, по единичной расценке учтены затраты на 20 мм; 15. п.7 не исключен ресурс 01.7.07.14-0001 (Гермит), стоимость шнура учтена в п.8; 16. п.10 учтена стоимость «Пеноплекс ГЕО» по ТКП № 0604от 04.04.2019 с индексом пересчета на 2 квартал 2020 года (в гр.2 ошибочно указана дата 04.04.2020) – необходимо учесть стоимость «Пеноплекс Фундамент» по актуальному ТКП 2020 года (не позднее 3-х месяцев); 17. п.14,15 учесть закладные и монтажные изделия в соответствии со спецификацией (л.27,29 инв. № 15-05632И1). | 16705-20 | _
25 |  |  | 11-114/83817-ВК от 14.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00492 18-00669 18-01174 | 4 | ММР | 1. В инв. № 18-00668 изм.2 в ведомостях элементов (л.8, 10) общая масса металлоконструкций составляет 21,40 т (19,15 т + 2,25 т), в соответствии с технической спецификацией металла (л.5) общая масса стали составляет 21,40 т с учетом наплавленного металла (1,5%). В локальных сметах инв.№ 18-00669, 18-01174 и 20-00492 при исчислении объемов работ по монтажу металлических конструкций к массе металлоконструкций по ведомостям элементов (л.8, 10 инв. № 18-00668) добавлено 1,5% на массу сварных швов. Необходимо внести изменения по гр.4 локальных смет (п.1-4, 11-14 инв. № 18-00669, п.1-4 инв. № 18-01174, п.1-2 инв. № 20-00492). 2. п.3, 4 инв. № 20-00492 сметная стоимость по статьям прямых затрат отличается от СНБ- 2001 в редакции 2017 года изм.3 (учтена стоимость по редакции 2014 года). | 16706-21 | _
26 |  |  | 11-114/83914-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00658 19-00063 | 5/4А | ОСР | На основании инв. № 17-01272 изм.4 (лист 11 прим. п.1-3) разработана локальная смета № 3-05-0004С-В2-Д5 инв. № 20-00658 (доп. к ЛС № 3-05-0004С-В2 инв. № 19-00063), в которой учтены затраты на подготовку бетонных поверхностей к нанесению покрытий материалами Армокот А501 с последующей окраской Армотанк L701. В п.1-3 примечания инв. № 17-01272 изм.4 (л.11) по технологии подготовки бетонных поверхностей проводится шпатлевание поверхностей составом, приготовленным из смеси сухой строительной на цементном вяжущем. Данные затраты учтены в п.29-33 (потолки), п.40-44 (стены) локальной сметы инв. № 20-00658. В локальной смете инв. № 19-00063 в п.78 (потолки), п.86 (стены) учтены затраты по шпатлевке поверхностей силикатной шпатлевкой на основании инв. № 17-01272 изм.2, 3 (л.11 прим. п.1). Учитывая, что в изм.4 принята другая технология подготовки бетонных поверхностей, необходимо уточнение по учету затрат на шпатлевание смесью шпатлевочной в инв. № 19-00063. | 16709-22 | _
27 |  |  | 11-114/83911-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00674 20-00444 20-00115 18-01721 | 4 | ОСР | ЛС № 2-01-0172С-Д2 инв. № 20-00444: 1. п.15,16,17 исключить, так как повторно исключаются объемы (см. п.12,13,14 инв. № 20-00444 - исключаются п.291-293 инв. № 18-01721); 2. п.68 неверно указано кол-во в гр.4, вместо «-0,308» необходимо учесть «+0,125» (100 м2). Объем:5,9 м3 (л.18 инв. № 18-01720И3) – 4,4 м3 (п.87 инв. № 20- 00115)=1,5 м3/0,12/100=0,125 (100 м2);№ 20-00115)=1,5 м3/0,12/100=0,125 (100 м2); 3. п.69 неверно указано кол-во в гр.4, вместо «+0,431» необходимо учесть «-0,175» (Объем: 0,125*-1,4); 4. п.70 неверно указано кол-во в гр.4, вместо «0,431» необходимо учесть «0,175»; 5. п.54 неверно указано кол-во раствора в гр.4, вместо 17,7 м3 должно быть учтено 12,64 м3 (3,54х0,102х35). Таким образом, в смете на объем работы 17,7м3 (19,4-1,7) учтено 23,116 м3 раствора (п.52,54); аналогично ошибочно указано кол-во раствора в п.245 ЛС № 2-01-0172С инв. № 18-01721 (на объем работы 1,7м3 учтено 2,22м3 раствора (п.243,245)). При учете объема работ по спецификации л.18 инв. № 18- 01720И3 в кол-ве 19,4 м3 кол-во раствора с учетом нормы расхода по ФЕР составит 19,79м3 (0,52+1,214+5,416+12,64). 6. п.64 исключить, так как в инв. № 18-01720И3 изменилось кол-во Компенсатора К-6 (6,2 п.м. вместо ранее учтенных 11,9 по И1), а кол-во плит ЛАЙТ БАТТС осталось без изменения (0,04 м3 учтены в п.267 инв. № 18-01721); 7. п.72 отлив О-3 учтен по коду ресурса 08.3.05.05-0053 сталь листовая оцинкованная, в соответствии с п.4 примечания л.18 инв. № 18-01720И3 необходимо предусмотреть с полимерным лакокрасочным покрытием серого цвета; 8. п.61 фартук ф-1 учтен по коду ресурса 08.1.02.03-0011 из оцинкованной стали, в соответствии с п.4 примечания л.18 инв. № 18-01720И3 необходимо предусмотреть с полимерным лакокрасочным покрытием серого цвета; 9. фасонные элементы О-1, О-2 (п.59) предусмотреть с ПВХ-покрытием с наружной стороны в соответствии с п.4 примечания л.18 инв. № 18-01720И3. ЛС № 2-01-0172С-Д1 инв. № 20-00115: 10. п.60 так как в инв. № 18-01721 (п.226) не верно был учтен код ресурса, необходимо было исключить объем по поз.226 в полном объеме и учесть необходимый объем плиты Руф Баттс Н; 11. п.59, 61 неверно применены единичные расценки, так как нижний слой – плиты Руф Баттс Н 150 мм, а верхний слой – плиты Руф Баттс В 50 мм (см. л.14 инв. № 18- 01720), аналогично замечание по 225, 227 инв. № 18-01721; ЛС № 2-01-0172С-Д3 инв. № 20-00674: 12. п.1,2 исключить, так как из ЛС № 2-01-0172С инв. № 18-01721 п.246,247 исключен п.4,5 ЛС № 2-01-0172С-Д2 инв. № 20-00444; 13. п.16 применен ФЕР15-01-063-01 (ПЗ на ед. изм.17849,35 руб.), в ПД инв. № 20- 00255 ЛСР № 02-01-012С-вкл-20В (п.46) применен ФЕР15-01-090-01 (ПЗ на ед. изм.4221,66 руб.) – необходимо привести в соответствие и применить ФЕР с учетом технологии производства работ; 14. п.23,24 учтен Пеноплекс ГЕО в кол-ве 2,83 м3, как в спецификации л.18 инв. № 18- 01720И3, но также в инв. № 18-01721 (п.294,295) учтен Пеноплекс ГЕО в кол-ве 3,63м3 (в инв. № 20-00115 п.102-103 исключалось кол-во -1,78м3 пеноплекса, но в инв. № 20-00674 п.8,9 данные позиции исключены, следовательно, кол-во пеноплекса 3,63м3 по инв. № 18-01721 осталось без изменения) – необходимо привести в соответствие кол-во учтенного ресурса в сметах; 15. п.25-30 учтены объемы в соответствии со спецификацией л.18 инв. № 18-01720И3, но также в инв. № 18-01721 (п.296-301) учтены данные работы и затраты по инв. № 18-01720И1 (в инв. № 20-00115 (п.104-109) частично исключались и включались объемы работ, но в инв. № 20-00674 (п.10-15) данные объемы исключены, следовательно, объемы работ по инв. № 18-01721 остались без изменений) - необходимо привести в соответствие учтенные объемы работ в локальных сметах. ЛС № 2-01-0172С инв. № 18-01721: 16. п.245 см. замечание по п.5 к инв. № 20-00444; 17. п.265 неверно определено кол-во закладной детали ДША-75/180: в соответствии с л.18 инв. № 18-01720И3 кол-во детали 1 п.м., в п.265 сметы учтено 0,015 м (объем 0,01*1,5, где 0,01 объем работы в ед. изм. 100 м и 1,5 кг – норма расхода водоотбойной ленты в ФЕР07-05-039-10), в ТКП «Аквабарьер» от 11.06.2019 стоимость 3804,00 руб. указана за м.п., следовательно необходимо исправить кол-во в смете на 1 п.м. 18. п.226 вместо стоимости плиты Руф Баттс Н (код ресурса 12.2.05.10-0004) учтена стоимость плиты Руф Баттс В (код ресурса 12.2.05.10-0003); 19. п.225, 227 неверно применены единичные расценки, так как нижний слой – плиты Руф Баттс Н 150 мм, а верхний слой – плиты Руф Баттс В 50 мм (см. л.14 инв. № 18- 01720); 20. фасонные элементы О-1, О-2 (п.258) предусмотреть с ПВХ-покрытием с наружной стороны в соответствии с п.4 примечания л.18 инв. № 18-01720И3. | 16710-23 | _
28 |  |  | 2335 от 26.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 15-00467 18-01623 19-00689 | 33 | ОСР | В связи с тем, что в ЛС учтена стоимость оконных блоков с однокамерными стеклопакетами, просим пересмотреть стоимость оконных блоков ОК1-ОК4 согласно РД «Легкосбрасываемое окно из ПВХ профилей (4М1-8-4М1-8-4М1)» - глухих оконных блоков с двухкамерным стеклопакетом и соответственно по площади окна; Окно ОК5 из ПВХ профилей (4М1-8-4М1-8-4М1)-двухстворчатого с поворотными створками с двухкамерным стеклопакетом. | 16712-24 | _
29 |  |  | 11-93/83837-ВК от 14.09.2020 | АО "СХК" | Фомичев К.В. | 16-02229 И2 | Внеплощадочные сети | ЭМР | 1. В РД инв. 16-02229_И2 лист 9. Цепи дифференциальной защиты трансформатора Т2 ПС302: Существующая схема ДЗ трансформатора включала в себя комплект трансформаторов тока 1ТТ по 110кВ и комплект 5ТТ по 6кВ. Комплект 5ТТ был изменен на 7ТТ согласно карточки заказчика № 501 от 07.05.2019. Согласно приложенной схеме на комплекте 7ТТ организована схема защиты от перегрузки и МТЗ со стороны 6кВ. Предлагаю: для корректного подключения КРУН-6кВ к «вторичным» цепям ПС 302 и обеспечения селективности защит подстанции:  комплект 7ТТ использовать для организации дифференциальной защиты Т2 ПС 302;  цепи учёта активной и реактивной электрической энергии отключить от 8ТТ и подключить к комплекту 5ТТ;  защиту от перегрузки и МТЗ со стороны 6кВ отключить от 7ТТ и подключить к комплекту 8ТТ. Необходимо внести изменения. | 16718-25 | _
30 |  |  | 11-110/83839-ВК от 14.09.2020 | АО "СХК" | Лялин Д.В. | 15-08922 15-08923 | 4А | ЭМР | 1. В РД Электроосвещение на отметках +5,250 и +6,600. Спецификация оборудования, изделий и материалов к инв. 15-08921 запроектирована передвижная вышка тура из 7-ми секций, высотой по ограждению 10м, размер рабочей площадки 2,0×0,8м «Радиан». В РД Локальная смета. Электроосвещение на отметках +5,250 и +6,600 к инв. 15-08923 запроектирована передвижная вышка тура из 6-ми секций, высотой по ограждению 8,8м, размер рабочей площадки 2,0×0,8м «Радиан». | 16719-26 | _
31 |  |  | 11-110/83908-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Леонтьев С.А. | 20-00381 И2 | 4А | ММР | 1. Не указаны проходки под трубопроводы пароснабжения согласно РД 14-05628. 2. Не указаны проходки под трубопроводы сжатого воздуха согласно РД 15-03270. 3. Не указаны проходки под трубопроводы сдувок (вакуумных, дыхания, сжатого воздуха) в зоне ответственности АО «АТОМПРОЕКТ». Примечание – Альбом 20-00381 И2 выполнен в т.ч. на основании РД 14-08697 И2 (Чертежи расположения технологических трубопроводов от узлов ввода к оборудованию). Однако, в РД 14-08697 И2 трассировка трубопроводов не доведена до границы проектирования в зоне ответственности АО «АТОМПРОЕКТ». 4. Уточнить полноту проходок под трубопроводы дезактивирующих растворов в зоне ответственности АО «АТОМПРОЕКТ». Примечание – Альбом 20-00381 И2 выполнен в т.ч. на основании РД 14-08699 И1 (Монтажные чертежи расположения трубопроводов дезактивирующих растворов). Однако, в РД 14-08699 И1 трассировка трубопроводов не доведена до границы проектирования в зоне ответственности АО «АТОМПРОЕКТ». 5. Не указаны проходки под технологические трубопроводы помещения 20UKS10R185. 6. На плане на отметке -6,000 (лист 8) по оси 1 не указаны шесть проходок в стене между осями В-В в соответствии с РД 14-08697 И2 (стр. 11). 7. Не указаны проходки под кабели КИПиА (от датчиков сигнализаторов уровня вакуумных приямков) в соответствии с РД инв. № 16-01544 И3. 8. В разделе «Общие указания» откорректировать п.12, в части исключения ссылочных документов по местоположению отверстий. 9. На листах 7-12 в п.4 примечаний исключить ссылки на РД марки ТХ по местоположению отверстий. 10. По всему тексту заменить ОАО «СХК» на АО «СХК». | 16720-27 | _
32 |  |  | 11-110/83910-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Бондарев А.А. | 14-07207 И9 18-01122 | 4 | ММР | При рассмотрении конструкторской документации, согласованной АО «АТОМПРОЕКТ», помещения загрузки магазина в защитный контейнер линии сборки твэлов пом. 20UFB10R026 зд. 4 МФР (далее – участок) выявлено: 1. В КД 1762-05-0001 МЧ участка для стола для обслуживания контейнера 1762-05-0003 предусмотрено крепление опорной шайбы 1762-05-1093 (10 шт.) к полу помещения при помощи сварного шва Т1 по ГОСТ 5264-80 по замкнутому контуру. 2. В соответствии с рабочей документацией инв. № 14-07207 И9 в пом. 20UFB10R026 металлическая облицовка пола помещения не предусмотрена, т.е. в соответствии с экспликацией полов для пом. 20UFB10R026 предусмотрен тип пола П-1/1: − Покрытие – Betonol B 196 – 1 мм. − Шпаклевка - Betonol S 162 – 1 мм. − Просыпка – кварцевый песок фр. 0,1-0,7 мм. − … − Основание – монолитная ж/б плита. 3. В рабочей документации инв. № 18-01122 крепление стола для обслуживания контейнера 1762-05-0003 при помощи анкеров не предусмотрено. Необходимо внести в рабочую документацию (сметная часть) крепление опорной шайбы 1762-05-1093 (10 шт.) к полу помещения при помощи анкеров (по 2 шт. для каждой шайбы) со сверлением отверстий в шайбах 1762-05-1093 под анкера (по 2 отв. для каждой шайбы), а также сами анкера (20 шт.). Приложение: 1762-05-0001 МЧ | 16724-28 | _
33 |  |  | 11-114/78393-ВК от 29.08.2020 | АО "СХК" | Грицкевич А.А. | 15-00466 И5 15-00467 17-01370 | 33 | ОСР | Рабочей документацией №15-00466 И5 предусмотрена установка ворот распашных с рамкой, запорными устройствами , калиткой, с электроприводом и комплектом автоматики металлические, без порога ВМ 300х3500 Лист 26 п. 3 В смете ЛС 15-00467 данные ворота идут под пунктом 135. В доп. к смете №17-01370 данные ворота искл. И имеется приписка (примечание) что данные ворота с эл. приводом перенесли в ТХ лок. смета 17-01369. Смета на ТХ ЛС 17-01369 в работу не выдана (анулирована). На сегодняшний день проводится подготовка закрытого теплового контура на осенне- зимний период в зд. 33, для чего необходимы данные ворота. Закупить данные ворота не представляется возможным по выше перечисленным причинам. Прошу откорректировать альбомы рабочей документации и учесть в локальной смете данные ворота. | 16727-29 | _
34 |  |  | 11-114/83927-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00613 | 33 | ОСР | 1. в строке «Основание» вместо инв. № 19-00539 указать инв. № 19-00538; 2. в строке «Составлена в базисных ценах….» указать Изм.2, так как учитывается исключаемая позиция из локальной сметы инв. № 19-00539 (составлена в редакции 2017 года Изм.2). | 16731-30 | _
35 |  |  | 11-114/83923-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00565 | 64 | ОСР | 1. п.3 исключить, так как за двоение исключаемых объемов с п.89 данной сметы (по спецификации л.13 инв. № 15-02655И6 кол-во 19,44 м2, соответственно из п.112 инв. № 15-02904 необходимо исключить 0,043 (100 м2)); 2. п.6 в гр.4 указать кол-во со знаком «+»; 3. п.25 в гр.5,6 поправить стоимость затрат в соответствии с инв. № 15-02904; 4. п.51 в гр.4 указать кол-во -1,6825 в соответствии с п.97 инв. № 18-01214; 5. п.64 в гр.3 в строке объем указать -0,761*-0,714(0,51*1,4), в гр.4 указать кол-во 0,54335, в гр.5 указать стоимость 548,30 (методология аналогично учтенной в п.50); 6. п.65 в гр.4 указать кол-во -2,0954 в соответствии с п.106 инв. № 18-01214; 7. п.92-94 привести в соответствие исключаемые объемы работ, так как в п.126 инв. № 15- 02904 кол-во составляет 2,42 м2, а исключается 4,242 м2 (п.93 инв.20-00565). | 16732-31 | _
36 |  |  | 11-114/83921-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-000675 | 4 | ММР | п.1- 43, 45-50 в гр.5 необходимо учесть стоимость оборудования с двумя знаками после запятой. | 16735-32 | _
37 |  |  | 11-114/83938-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00571 | 4 | ММР | 1. на странице 1 исправить наименование стройки (см. титульный лист); 2. составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года изм.1-3 (данные объемы работ и затрат отсутствуют в проектной документации инв. № 18-00965 ЛСР 02-01-204ТМ-вкл); обращаю внимание, что данные работы и затраты не учтены в корректировке № 2 (инв. № 20-00274 ЛСР 02-01-204ТМ-вкл-20В); 3. п.5 в редакции 2020 года изм.1-3 стоимость прямых затрат (гр.5) составляет 2864,61 руб.; 4. п.6 в редакции 2020 года изм.1-3 норма расхода ресурса составляет 35,4 кг на 10 шт., следовательно, в гр.4 кол-во составит – 417,72 кг. | 16736-33 | _
38 |  |  | 11-110/83922-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Уставщиков А.Д. | 15-06137 И4 | 4 | ОСР | В альбоме рабочей документации инв. №15-06137 И4 отсутствуют в помещении 20UFB10R027 (оси 15,16) проходки под электр. кабели согласно Л.78.019.00.000 МЭ (см. приложение Л.78.019.00.000 МЭ лист 1, 3, выделены красным цветом) Предлагаю откорректировать альбом рабочей документации инв. 15-06137 И4 в части внесения электротехнических проходок. Приложение: Л.78.019.00.000 МЭ | 16737-34 | _
39 |  |  | 2192 от 11.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 16-01159 20-00156 | 4 | ММР | К п.11 инв. №16-01159 и п.8 инв. №20-00156 «Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115» по ФЕР13-03-004-26 учесть: - К=2 , т.к. в соответствии с п.14 Общих указаний к проекту инв.16-01158 «Защита металлических конструкций… производится в два слоя..» | 16738-35 | _
40 |  |  | 11-114/83933-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00156 | 4 | ММР | Поз.6 применить единичную расценку ФЕР06-03-004-01 в соответствии с ФСНБ-2001 в редакции 2020 года (и.1-3) и учесть затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 0,5%). | 16740-36 | _
41 |  |  | 2414 от 07.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 19-01189 20-00508 | Периметр | ОСР | 1. В ЛС №5-06-0003С-В1-Д3 инв.19-01189 во 2-м Разделе «Добавить» при пересчете текущих цен в базовые допущены ошибки: - в п.59,86 «Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений Profi 1,53х3,09м Мат = 3859,77/1,18/7,54/1,03/1,0075*1,03 = 437,07 руб., где 3859,77 руб. – цена по прайсу ООО «Энергоснаб» - но указана текущая цена другого материала, а не панелей - текущая цена составляет по прайсу 3165,20 руб. - в п.99 «Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений Profi 1,53х3,09м Мат = 3165,20/1,18/7,54*1,03/1,0075*1,03 = 380,25 руб., где допущена ошибка в расчете базовой цены материала – вместо «умножить» надо «разделить» в формуле, тогда базовая стоимость материала «Панели…» составит = 3165,20/1,18/7,54/1,03*1,0075*1,03 = 358,42 руб. 2. В ЛС №5-06-0003С-В1-Д5 инв.20-00508: 2.1. Данная смета указана выпущена в дополнение к л.с.5-06-0003С-В1 инв.17-00269, но указанные материалы в п.37 (1722шт) и п. 129 (1758шт) уже исключены, выданной в «Производство работ» ЛС №5-06-0003С-В1-Д3 (соотв. пунктам 7 и 34) и добавлены пунктами 59 и 86, следовательно данная смета выпускается в дополнение к ЛС 5-06- 0003,С-В1-Д3 инв.19-01189, в которой фактически допущены ошибки в расчетах базовой цены (см.выше). 2.2. Данная смета составлена не корректно – «минусовых» цены нет, есть только исключаемые (корректируемые) объемы. Необходимо смету 5-06-0003С-В1-Д5 инв.20-00508 аннулировать и выпустить новую смету с разделом «Исключить» п.п.59,86,99 из ЛС №5-06-0003С-В1-Д3 инв.19-01189 (с ошибками в расчетах) и разделом «Добавить» с откорректированными базовыми ценами на материал «Панель металлическая для барьерных ограждений Profi 1,53х3,09м» по прайсу ООО «Энергоснаб» от 06.10.2017г. | 16742-37 | _
42 |  |  | 11-114/83937 от 19.09.2020 | АО "СХК" | Громов Т.Н. | 19-00284 И1 15-00466 И5 | 33 | ОСР | 1. В РД инв. №19-00284И1 л.9 на плане перегородок указаны перегородки по оси А по оси В. Обшивка данных перегородок плитами «ИНЗАПЛИТ ХПС-850» толщиной 12,5 мм с наружной стороны невозможна в связи с тем что расстояние между монтируемыми перегородками и ранее смонтированными сэндвич панелями 300 мм. 2. В РД инв. №15-00466И5 л.13 на схеме: раскладки панелей м/у осями 12-2/по оси В; раскладки панелей м/у осями 2-12/по оси А; раскладки панелей м/у осями А-В/у оси 7; исключены оконные и дверные проемы, в примечаниях указано заложить сэндвич панелью. Необходимо указать узел заделки стыков панелей. Устранить несоответствие. | 16744-38 | РПИ-0053
43 |  |  | 11-110/83942 от 15.09.2020 | АО "СХК" | Попов И.С. | А-182619 И4 от 26.05.2020 | 4 | ОВ | Согласно РД инв № 14-07207 изм. 9 лист 24, в помещении 20UFB15R039 вдоль осей 12-16 (Б-В) расположена металлическая перегородка, разделяющая операторскую зону и ремонтную зону Участка технологического сопровождения. В поступившем альбоме РД инв. А-182619 изм. 4 на листе 16 в помещении 20UFB15R039 по оси 12 (Б-В) указано расположение трубопровода 22KLB21, который пересекает металлическую перегородку на отметке +8,050. Требуется уточнение способа монтажа трубопровода (22KLB21) с учетом металлической перегородки в помещении 20UFB15R039, так как, в РД инв. 17-01522 изм. 2, для трубопровода (22KLB21) не предусмотрена соответствующая проходка (отверстие в металлической перегородке). | 16745-39 | _
44 |  |  | 11-110/83943-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Бондарев А.А. | 16-01009 И6 | 4 | ММР | При рассмотрении конструкторской документации, согласованной АО «АТОМПРОЕКТ», участка сборки и герметизации твэлов линии сборки твэлов пом. 20UFB10R033 зд. 4 МФР (далее – участок) выявлено: 1. В соответствии с конструкторской документацией (далее – КД) 1762-03-0001 МЧ участка для позиций: − шкаф управления пневмоприводами 1762-70-0006; − установка контроля герметичности и подачи гелия 1762-70-0007; − шкаф подачи газовых сред 1762-70-0009; − шкаф управления пневмоприводами 1762-70-0010-02; − шкаф управления пневмоприводами 1762-70-0012; − установка вакуумирования 1762-70-0014 указано крепление к стене при помощи анкеров Hilti HST M10×90/10 арт. № 371584 через скобу 1726-04-1200 с нарушением целостности облицовки локализующего помещения (пом. 20UFB10R033), класс безопасности по НП 016-15 (инв. № 16-01009, п. 3 общих указаний) - 2 НЛ. Приварка ножек скобы 1726-04-1200 по замкнутому контуру осуществляется сварным швом Т1 по ГОСТ 5264-80 (1762-03-0001 МЧ, лист 2, разрез Р-Р) без герметизации соединения анкер-скоба. 2. В соответствии с 1762-03-0001 МЧ 1 для ремонтной и вытяжной вентиляции оборудования участка предусмотрено крепление к стене и потолку при помощи анкеров Hilti HST M16×140/25 арт. № 371593 через фланцы 1762-03-1051 (3 шт.) и 1762-03-1052 (5 шт.) с нарушением целостности облицовки локализующего помещения (пом. 20UFB10R033), класс безопасности по НП 016-15 (инв. № 16-01009, п. 3 общих указаний) - 2 НЛ. Сварка предусмотрена только для фланцев по замкнутому контуру сварным швом Н1 по ГОСТ 5264-80 с соответствующими воздуховодами (1762-03-0001 МЧ1, лист 2, разрез Р-Р, виды Л, Н) без герметизации соединений фланец-облицовка локализующего помещения и анкер-фланец. 3. В соответствии с требованиями к конструкции локализующих укрытий (инв. № 14-00985 И1, п. 4.3.2.4) локализующее укрытие должно быть герметичным. 4. В случае крепления оборудования в соответствии с КД 1762-03-0001 МЧ и 1762-03-0001 МЧ1, целостность герметизирующей облицовки будет нарушена. 5. Закладные (накладные) элементы в стенах и потолке в инв. № 16-01009 И6 для крепления оборудования не предусмотрены. Необходимо внести в рабочую документацию универсальные узлы для крепления вышеуказанного оборудования для обеспечения герметичности локализующего укрытия или предложить другой способ обеспечения герметичности с корректировкой соответствующих смет. Приложения: 1. 1762-03-0001 МЧ. 2. 1762-03-0001 МЧ1. | 16746-40 | _
45 |  |  | 11-114/83921-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-000675 | 4 | ММР | В соответствии с приказом Гос. Корпорации «Росатом» от 12.03.2020 №1/260-П (п.4.22, последний абзац) п.1- 43, 45-50 в гр.5 необходимо учесть стоимость оборудования с двумя знаками после запятой. | 16767-41 | _
46 |  |  | 2306 от 24.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | А-182619 И4 от 26.05.2020 | 4 | ОВ | Не является возможным монтаж вентиляционной системы 21KLB07, так как она будет ниже пересекать монорельс, что делает невозможным работу электрической тали. В РД № 15-07697 оси 16-25/Б-В на отметке -1,950 смонтирован монорельс для электрической тали Q-1т. В РД № А-182619 Изм.4 01-20 от 26.05.20г. показан монтаж вентиляционной системы 21KLB07. 1. В осях 16-17/Б-В на отметке -1,700. 2. В осях 21-23/Б-В на отметке -2,300. Требуется изменение трассировки отметок вентиляционной системы 21KLB07 в данных осях в сторону увеличения высоты монтажа 21KLB07. (монтаж над монорельсом). | _ | РПИ-0054
47 |  |  | 2425 от 07.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 19-01251 | 4А | ОВ | Необходимо заменить расценку ФЕР22-03-001-05 (п.11) на ФЕР24-01-029-01, в связи с несоответствием применяемого в расценке фасонного элемента вместо осевого сильфонного компенсатора. Стоимость по ЛС осевых сильфонных компенсаторов составляет 66 руб в ценах 2001г, а по прайс-листу -114874,13 руб с НДС в ценах на 04.09.2020г. Стоимость сильфонных компенсаторов применить по ФССЦ или с учетом выбора по ТКП не менее трех поставщиков. | 16834-42 | _
48 |  |  | 11-110/85325-ВК от 18.09.2020 | АО "СХК" | Бердников А.В. | 15-03732 | 4 | ММР | Согласно РД инв. 16-00671 изм. 3 лист 31 трубопровод 20SRG10BR267 подключается к трубопроводу технологических сдувок 20KTK40BR001. В РД инв. № 15-03732 л. 35 для трубопровода 20KTK40BR001 не учтена сдувка технологических газов от универсальных печей карботермического синтеза и спекания участка технологического сопровождения (с трубопровода 20SRG10BR267), так же данная информация не учтена в таблице «Технические характеристики трубопроводов» на л. 14. | 16841-43 | _
49 |  |  | 2493 от 11.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 19-00783 | 4А | ОСР | В локальных сметах отсутствует материал, вид работ, физический объем устройства деформационного шва, заделки деформационного шва. Прошу включить недостающие виды работ, физический объем, материалы в локальные сметы согласно приложению. Приложение: Схема нарезки деформационных швов зд. 4А отм. -6,000; 0,000; +5,250; +9,500. - 4 стр. | _ | _
50 |  |  | 2138 от 05.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б | 20-00393 | 4 | ОСР | ЛС № 2-01-0204С инв.20-00393 «Здание 4 – Здание МФР. Пристройка к зданию 4 (20UFB) в осях 1-3 у ряда А. Реконструкция стен с отметки -5,900 до отметки +11,650» не учтены следующие работы: 1. В п.16,17 «Сверление … горизонтальных отверстий диаметром 25 мм ..» на глубину 1000мм - не верно рассчитан объем сверления: по смете 13 отверстий – расчетное через 1,5Д сверла количество составляет (=π*Д/1,5/25мм) = 3,14*300мм/1,5/25мм = 25 отверстий, Где π = 3,14, 300мм – диаметр отверстия, 25мм – диаметр сверла - 1.46.8. В расценках с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 учтено сверление горизонтальных отверстий на высоте до 1 м от опорной площадки. При сверлении отверстий на высоте от 1 до 4 м добавлять затраты на перестановку подмостей по расценке 46-03-002-33. Требуется - откорректировать количество отверстий (25шт) и добавить по ФЕР46-03-002-33 компенсацию затрат, т.к. работы выполняются на высоте 3,84м от пола. 2. В п.24,25 «Сверление … горизонтальных отверстий диаметром 25мм ..» на глубину 400мм : - не верно рассчитан объем сверления: по смете 244 отверстия – расчетное через 1,5Д сверла количество составляет (=Р/1,5/25мм) = (1700мм+2100 мм)*2*/1,5/25мм = 203 отверстия для одного проема (203*2проема = 406 отверстий), где 1700ммх2100мм – размер 1 проема, 25мм – диаметр сверла; - пунктом 1.46.8. ТЧ к 46 сборнику «В расценках с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 учтено сверление горизонтальных отверстий на высоте до 1 м от опорной площадки. При сверлении отверстий на высоте от 1 до 4 м добавлять затраты на перестановку подмостей по расценке 46-03-002-33. Требуется - откорректировать количество отверстий (406шт) и добавить по ФЕР46-03-002-33 компенсацию затрат, т.к. работы выполняются на высоте с 5,900м до 12,000м от пола (пом.20UFB04R821 - Воздухозаборная шахта); 3. К пункту 27 «Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтом TAIKOR Primer 210» по ФЕР13-03-001-17 (прим) - добавить подготовительные работы по подготовке бетонной поверхности перед нанесением грунта, т.е удаление цементного молочка, обеспыливание , согласно данных из Технической характеристики системы TAIKOR Primer 210; | 17005-44 | _
51 |  |  | 2462 от 09.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Гнездилов М.В. | 14-07607 И1 | 4 | ММР | При проведении входного контроля рабочей документации «Трубопроводы системы пароснабжения» SH.D.046.2.20UFB&.QH&&&.021.DC.0001 изм.1 (инв.№ 14-07607), нами выявлены следующие замечания: отм. +5.250 Местонахождение Наименование проблемного участка Номер листа проекта 1) ось 29-30 ряд Е Указать материалы: а) проходок б) заполнение межтрубного пространства. Лист 17 Вид 4-4 2) ось 30-31 ряд Е Указать материалы: а) проходок б) заполнение межтрубного пространства. Лист 16 Вид 2-2 3) ось 30-31 ряд Г-В Пересечение трубопровода пароснабжения с пожарной системой В2 Лист 15 Вид 1-1 4) ось 30-31 ряд А-Е Не указаны уклоны трубопроводов Лист 13 План на отметке +5.250 5) ось 30-31 ряд А-Б Указать материалы: а) проходок б) заполнение межтрубного пространства. Лист 19 Вид 7-7, 6-6 6) ось 26-37 ряд Е-Ж Указанный разрез не отражает фактического местоположения перекрытий, в связи с этим нет возможности произвести монтаж системы пароснабжения 20QHB32BR001, указанные высотные отметки не относятся к данным рядам (Е-Ж) Лист 17 Вид 4-4 отм. +10,950 1) ось 30-31 ряд Е Указать материалы: а) проходок б) заполнение межтрубного пространства. Лист 17 Вид 4-4 2) ось 30-31 ряд Е-Ж Указать материалы: а) проходок б) заполнение межтрубного пространства. Лист 16 Вид 2-2 Лист 17 Вид 4-4 3) ось 30-31 ряд Е-Ж а) некорректно указан узел б) проектные отметки не соответствуют фактическим Лист 16 Вид 2-2 Лист 17 Вид 4-4 4) ось 30-31 ряд А-Е Не указаны уклоны трубопроводов. Лист 14 План на отметке +10,950 5) ось 30-31 ряд А-Б Указать материалы: а) проходок б) заполнение межтрубного пространства. Лист 19 Вид 7-7, 6-6 6) ось 30 ряд А-Б Нет возможности поставить опору и провести трубопровод, т.к. труба пароснабжения и опора попадает в балку перекрытия. Лист 19 Вид 6-6 7) ось 29-30 ряд А-Б Указать материалы: а) проходок б) заполнение межтрубного пространства. Лист 19 Вид 7-7, 6-6 8) ось 31-30 ряд А-Б Отсутствует обозначение элемента на расстоянии 1200 мм от стены по оси 31. Лист 19 Вид 6-6 | 17006-45 | _
52 |  |  | 11-110/86733-ВК от 23.09.2020 | АО "СХК" | Лившун М.А. | 15-07501 И2 | 4 | ОСР | В РД инв. № № 15-07501_И2 «Здание 4. Рабочая документация. Стены между осями 3-9 на отметке -0,300. Опалубка и армирование. Конструкции железобетонные» необходимо указать проходки в стенах по ряду Б и по ряду В в помещении 20UFB10R007 для трубопровода 20FDD10BR001 подачи СФ-3К по оси А от магистрального трубопровода 20FKT20BR002 к участку изготовления ТВС на отм. +0,000. | _ | _
53 |  |  | 11-110/86731-ВК от 23.09.2020 | АО "СХК" | Филиппов М.М. | А-182619 И4 А-182620 И4 А-182621 И4 20-00493 | 4 | ОВ | 1 На вентсистемах 22KLB9, 22KLB14, 22KLB15, 22KLB16, 22KLB17, 22KLB22, 22KLB23, вместо обратных клапанов (2 штуки на каждую систему, 4Н по НП-016-05, категория «материалы» по Локальной смете №20-00493) были установлены клапана герметические до и после вентилятора (4 штуки на каждую систему, 3Н по НП-016-05, категория «оборудование» по локальной смете). Вентсистемы 22KLB9, 22KLB14, 22KLB15, 22KLB16, 22KLB17, в соответствии с РД №А-182619 Изм.4 имеют класс безопасности 4Н по НП 016-05. Для вентсистем 22KLB22, 22KLB23, 22KLB25 в РД №А-182619 Изм.4 класс безопасности не определен, в предшествующем изменении класс безопасности был 4Н. В связи с вышеописанным просим Вас: 1.1 Привести в соответствие класс безопасности систем и входящих в них элементов. 1.2 Определить класс безопасности на листе «Общие указания» для всех вентсистем (в том числе для 22KLB22, 22KLB23, 22KLB25). 1.3 Рассмотреть возможность использования (в качестве автоматически открывающихся - закрывающихся запорных устройств как на всасывающей, так и на нагнетательной стороне каждого вентилятора) ранее используемые обратные клапаны. Для клапанов обратных использовать категорию «материалы» по локальной смете. 1.4 Рассмотреть возможность перевода вновь введенных клапанов герметических из категории «оборудование» в категорию «материалы», с целью оптимизации закупочных процедур. 2 На вентсистеме 22KLB25 на аксонометрических схемах (А-182621) клапана герметические появились, в спецификации (А-182620) и в рабочих чертежах (А-182619) изменение не проведено. Просим устранить несоответствие. | _ | _
54 |  |  | 11-110/89025-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Медведев С.Н. | 16-01771 И2 | 4 | ЭМР | 1. В РД инв. 16-01771И2 в п.15 в технических характеристиках на ящик силовой тип. ЯС5114-3474 указан номинальный ток In=1,6А, что не соответствует данному типу оборудования. В силовом ящике с типом ЯС5114-3474 номинальный ток In=25А. 2. В РД инв. 16-01771И2 в п.16 в технических характеристиках на ящик силовой тип. ЯС5114-2274 указан номинальный ток In=25А, что не соответствует данному типу оборудования. В силовом ящике с типом ЯС5114-2274 номинальный ток In=1,6А. | _ | _
55 |  |  | 11-110/89024-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Филиппов М.М. | 15-02576 И2 | 4А | ОВ | 1 Помещения 20UKS10R109, 20UKS15R205 обслуживаются противодымными вентсистемами 26SAP01 и 25SAP01, имеющими в своем составе крышные вентиляторы, установленные на кровле здания. При этом на данных системах отсутствует контроль удаляемого воздуха приборами СРК, фильтрация удаляемого воздуха либо расчет подтверждающий возможность работы вентсистем без фильтрации. Нарушены пункты правил: п.5.7, п.9.4, п.9.5, п.9.6, п.9.7 МУ 2.6.5.033-2017 «Организация вентиляции на радиационно опасных предприятиях (производствах) в госкорпорации «Росатом» 1.1 Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время проектной документацией определен один источник выброса радиоактивных аэролозей-зд.4б. 2 В ПД (Том №5.4.1.1, инв.№ 20-00213) присутствует вентсистема 22LKP21, в РД (15-02576) данная вентсистема отсутствует. | _
56 |  |  | 11-110/89030-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Уставщиков А.Д. | 15-06137 И4 | 4 | ОСР | В альбоме рабочей документации АО «АТОМПРОЕКТ» инв. №15-06137 И4 в помещении 20UFB10R027 (оси 15,16) отсутствуют проходки под электр. кабели согласно чертежа Л.78.019.00.000 МЭ (см. приложение Л.78.019.00.000 МЭ лист 1, 3, выделены красным цветом) разработчиком которого так же является АО «АТОМПРОЕКТ». Предлагаю откорректировать альбом рабочей документации инв. 15-06137 И4 в части внесения электротехнических проходок. | _
57 |  |  | 2162 от 07.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 19-00103 20-00571 | 4 | ММР | 1. по п.5 ЛС №02-01-3-474 инв.20-00571 к работам «Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных …» (по ФЕР26-01-012-01) 2. по п.34 ЛС №02-01-3-418ТМ инв.19-00103 к работам «Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты…» (по ФЕР26-01-003-01) 3. по п.42 ЛС №02-01-3-418ТМ инв.19-00103 к работам «Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов…» (по ФЕР26-01-049-01) добавить повышающие коэффициенты к сборнику 26 Приложение 26.2: • К=1,1 к ОЗП - «При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков» • К=1,1 к ОЗП - «При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции)» | 17240-46 | _
58 |  |  | 2311 от 24.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 18-01721 20-00115 | 4 | ОСР | Внутреннюю отделку пристройки привести в соответствие с ведомостью отделки помещений и п.2 на листе 16, РД 18-01720 И3: 1. В ЛС№2-01-0172С п.п.204, 217; ЛС№2-01-0172С - Д1 п.п.44,52- обеспылевание учтено за один раз). РД 18-01720И3, лист 16 п.2. общих указаний - 2раза. 2. В ЛС шлифовка бетонных поверхностей потолков и стен учтена 91м2 и 202,7 м2 соответственно с ведомостью отделки помещений, а в РД 18-01720 И3, лист 16 п.2. общих указаний вся поверхность (-механическая обработка поверхности). 3. В части указания по шпатлеванию поверхностей. | 17243-47 | _
59 |  |  | 2483 от 11.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 18-01247 | 4 | ОСР | Включить в ЛС стоимость доводчиков к противопожарным дверям (инв.№14-07207 И9, общие указания, лист 3) | 17244-48 | _
60 |  |  | 2534 от 16.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 18-00759 | 4А | ОСР | В помещениях 20UKS04R016,20UKS04R036, 20UKS04R046 закладные детали МС-5-6шт (по 16,6кг) и МС-6 -1шт (207,3кг) являются частью облицовки помещения (крепежными элементами). Необходимо применить расценки ФЕР07-01-044-03, ФЕР07-01-044-04 в зависимости от веса закладных деталей с учетом поправки по МДС81-35.2004, п.4.9. В ЛС установка закладных деталей расценена по ФЕР06-01-015-08 (п.27) и ФЕР06-01-015-09 (п.28) | 17247-49 | _
61 |  |  | 11-114/86175-ВК от 22.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00680 20-00498 | 4 | ОСР | 1. В пояснительной записке к инв. № 20-00680 указано, что данная смета является дополнением к ЛС № 2-01-0084С инв. № 17-01499, но отсутствует информация, что смета выпущена взамен ЛС № 2-01-0084С-Д3 инв. № 20-00498, таким образом, получается за двоение объемов работ и учтено две локальные сметы с одинаковым номером 2-01-0084С-Д3 (отличаются инв. номера смет и учтенные затраты). 2. п.1-2 инв. № 20-00680 учесть объем 7/100=0,07 (100 шт.); 3. в инв. № 20-00680 в подразделе «Отверстие d=162 мм» не учтены затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки (п.1.46.1 тех. части ФЕР 81-02-46-2001). | 17248-50 | _
62 |  |  | 11-114/86176-ВК от 22.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00108 | 4 | ММР | 1. Составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года (данные работы и затраты не учтены при корректировке проекта); 2. п.8 в гр.4 учтено количество 0,025 м3, в спецификации инв. № 20-00107 л.9 указано количество 0,04 м3; 3. п.12 в гр.2 указать дату ТКП; 4. п.16 учесть стоимость анкер шурупа HUS-CR 8х75/15 (арт.2082432) в соответствии со спецификацией инв. № 20-00107 (л.9,10,11); 5. п.42 в гр.3 в строке объем учесть вес МС-1(Е) массой ед. 31,2 кг (учтено 31,3 кг) в соответствии со спецификацией (инв. № 20-00107 л.9,10); 6. п.43-53 в гр.2 указать дату ТКП; для учета транспортных расходов необходимо в ТКП отразить условия поставки; 7. не учтены затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки (п.1.46.1 тех. части ФЕР 81-02-46-2001); 8. не учтены затраты на выполнение контроля сварных соединений (п.4 л.10 инв. № 20- 00107). | 17250-51 | _
63 |  |  | 2546 от 17.09.2020 / 11-114/86261-ВК от 22.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 19-00619 | 4 | ОСР | Работы по пробивке проемов дополнить работами по сверлению отверстий в стенах установками алмазного бурения диаметром 25мм по расценкам ФЕР46-03-002-02 и ФЕР46-03-002-18 с учетом на глубину (толщину конструкции), и по ТЧ на высоту выполнения работ по ФЕР46-03-002-33 по периметру проема через 1,5 диаметра сверла 25мм и затем только выполнять пробивку (разборку) бетона. 1. Составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года (данные работы и затраты не учтены при корректировке проекта); 2. перенумеровать позиции сметы по порядку (нумерация в смете начинается с п.5); 3. в соответствии с п.6 л.7 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 4. затраты по проему ось 1; А отм.-0,300 учтены в п.19-28 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.8 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 5. затраты по проему ось 4-5; А отм.-0,300 учтены в п.29-39 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.8 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 6. в соответствии с п.6 л.8 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 7. п.19,20,29,30,40,41,60,61,70,71,80,81,91,92,102,103,113,114,123,124,133,134,143,144 в строке объем показать формулу вычисления; 8. затраты по проему ось 9-10; А отм.-0,300 учтены в п.40-50 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.9 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 9. в соответствии с п.6 л.9 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 10. затраты по проему ось 11-12; Е отм.-0,300 учтены в п.60-69 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.10 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 11. отсутствует п.68 на с.9-10 сметы (необходимо учесть затраты по ФЕР15-02-019-01 с коэф. МАТ=0); 12. отсутствует п.78 на с.10-11 сметы (необходимо учесть затраты по ФЕР15-02-019-01 с коэф. МАТ=0); 13. в соответствии с п.6 л.10 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 14. затраты по проему ось 17-А учтены в п.80-90 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.11 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 15. затраты по проему ось 32-Е-Д учтены в п.91-101 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.11 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 16. затраты по проему ось 21-22-А учтены в п.102-112 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.11 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 17. в соответствии с п.6 л.11 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 18. затраты по проему ось 23-24; Д-Е учтены в п.113-122 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.12 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 19. в соответствии с п.6 л.12 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 20. затраты по проему ось 32; Г-Д учтены в п.123-132 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.13 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 21. в соответствии с п.6 л.13 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 22. затраты по проему ось 31-32; Г-Д отм.+10,850 учтены в п.143-152 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.14 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 23. в соответствии с п.6 л.14 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 24. не учтены затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки (п.1.46.1 тех. части ФЕР 81-02-46-2001). | 17252-52 | _
64 |  |  | 11-114/86263 от 22.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00384 | 4 | ММР | 1. Составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года (данные работы и затраты не учтены при корректировке проекта); 2. п.35 учесть стоимость электросварной прямошовной трубы для АЭС (технические условия ТУ 95 349-2000); 3. не учтены затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки (п.1.46.1 тех. части ФЕР 81-02-46-2001). | 17253-53 | _
65 |  |  | 11-114/86310-ВК от 22.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00113 | 4 | ММР | 1. Составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года (данные работы и затраты не учтены при корректировке проекта); 2. п.8 в гр.2 указать дату ТКП; 3. п.12 учесть стоимость анкер шурупа HUS-CR 8х75/15 (арт.2082432) в соответствии со спецификацией инв. № 20-00112 (л.9,10,11); 4. п.39 в гр.3 в строке объем учесть вес МН-1 массой ед. 15,8 кг (учтено 15,9 кг) в соответствии со спецификацией (инв. № 20-00112 л.10,21); 5. п.40 в гр.3 в строке объем учесть вес МС-9 массой ед. 46,9 кг (учтено 46,5 кг) в соответствии со спецификацией (инв. № 20-00112 л.9,20) и в гр.4 исправить количество; 6. п.41-50 в гр.2 указать дату ТКП; для учета транспортных расходов необходимо в ТКП отразить условия поставки; 7. не учтены электроды ЭА-400/10у (п.3 л.10 инв. № 20-00112); 8. не учтены затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки (п.1.46.1 тех. части ФЕР 81-02-46-2001); 9. не учтены затраты на выполнение контроля сварных соединений (п.4 л.10 инв. № 20- 00112). | 17255-54 | _
66 |  |  | 11-114/86311-ВК от 22.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00027 | 4 | ММР | 1. Составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года (данные работы и затраты не учтены при корректировке проекта); 2. п.11 учесть стоимость анкер шурупа HUS-CR 8х75/15 (арт.2082432) в соответствии со спецификацией инв. № 20-00026И1 (л.8); 3. п.39-50 в гр.2 указать дату ТКП; для учета транспортных расходов необходимо в ТКП отразить условия поставки; 4. не учтены затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки (п.1.46.1 тех. части ФЕР 81-02-46-2001). 5. не учтены затраты на выполнение контроля сварных соединений (п.4 л.8 инв. № 20- 00026И1). | 17258-55 | _
67 |  |  | 11-114/86732-ВК от 23.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00138 | 4 | ММР | 1. Составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года (данные работы и затраты не учтены при корректировке проекта); 2. п.2 учесть затраты со знаком «-» (искл. до глубины 80 мм); 3. п.4 учесть стоимость анкер шурупа HUS-CR 8х75/15 (арт.2082432) в соответствии со спецификацией инв. № 20-00137И2 (л.10); 4. перенести заголовок «Сверление отверстий d=300 мм» после п.8 локальной сметы; 5. п.31в гр.2 указать дату ТКП; для учета транспортных расходов необходимо в ТКП отразить условия поставки; 6. п.32 учесть стоимость в текущих ценах за 1 шт. (в смете учтено за общее количество); в гр.2 указать дату ТКП; для учета транспортных расходов необходимо в ТКП отразить условия поставки; 7. п.43,44 необходимо уточнение по учету детали весом 2,5 кг (отсутствует в спецификации на л.8,9,10 инв. № 20-00137И2); 8. не учтены электроды Э-42А (л.10 инв. № 20-00137И2); 9. не учтены затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки (п.1.46.1 тех. части ФЕР 81-02-46-2001). | 17260-56 | _
68 |  |  | 11-114/89023-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Козлова М.Н. | 19-01206 | 29 | ОСР | Затраты на исключаемые объемы в п.12 сметы 6-07-0002С-Д1 должны быть учтены в СНБ – 2001 в редакции, соответствующий ранее учтенным затратам в смете 1-973 инв. № 15-02891 (п.12). Необходимо откорректировать. | 17262-57 | _
69 |  |  | 11-114/89033-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00096 | 16 | ОСР | 1. Объемы работ учтены при корректировке проекта № 2 (2020 год), локальная смета составлена в СНБ-2001 в редакции 2017 года изм.3, с 31 марта 2020 года вступили в силу приказы Минстроя России от 26.12.2019 № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр; 2. в инв. № 15-03062И2 на л.3 в прилагаемых документах указаны локальные сметы инв. № 15-03063 и 19-00888 к ком. 15-03062И1, данные сметы в архив АО «СХК» не поступали. К инв. № 15-03062 АО «Атомпроект» выпущена локальная смета № 1-964 инв. № 15-06617, при выпуске локальной сметы инв. № 20-00096 к компл. 15-03062И2 не указана информация о выпуске взамен локальной сметы инв. № 15-06617 - необходимо привести в соответствие учтенные работы и затраты в сметной документации для исключения за двоения объемов работ и учета внесенных изменений в инв. № 15-03062; 3. п.38-39 исключить, так как данные ресурсы не учтены в составе ФЕР26-01-057-01; 4. п.44 учесть стоимость мембраны Тефонд по актуальному ТКП 2020 года (на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления); 5. п.45 неверно определено кол-во в гр.4, в соответствии со спецификацией инв. № 15-03062И2 л.8 кол-во 84,1 м2 ((объем: 84,1 м2/100=0,841 (100 м2)); 6. п.46 НР ресурса составляет 409 кг на 100 м2, необходимо исправить объем и количество в гр.4 с учетом внесения исправлений в объем по п.45 сметы; 7. п.54 в ПД инв. № 20-00256 ЛСР 03-03-1-13И1-20В п.69,71 учтены затраты по нормам таблицы ФЕР07-05-039, необходимо применить сметный норматив с учетом максимального соответствия состава работ и ресурсов; 8. п.56 в соответствии со спецификацией инв. № 15-03062И2 л.8 кол-во составляет 150 шт.; 9. п.69, 70, 72 для учета транспортных расходов необходимо предоставить ТКП с условиями поставки; 10. п.73,74, 76,77 в ПД инв. № 20-00256 ЛСР 03-03-1-13И1-20В п.87,89,91,93 учтены затраты по нормам таблицы ФЕР11-01-011, необходимо применить сметный норматив с учетом максимального соответствия состава работ и ресурсов; 11. п.79 вместо устройства основания песчаного (ФЕР08-01-002-01), учтены затраты по устройству основания гравийного (ФЕР08-01-002-03), в ПД инв. № 20-00256 ЛСР 03-03-1-13И1-20В п.95,97 приняты сметные нормы по ФЕР01-02-033-01 и ФЕР01-02-061-01. | 17263-58 | _
70 |  |  | 11-114/89028-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00456 | 33 | ММР | 1. п.11, 12 учесть стоимость оборудования по договору поставки № 11/6186-Д от 06.09.2016; 2. п.13, 16 учесть стоимость оборудования по договору поставки № 11/12534-Д от 13.11.2019; 3. п.18 учесть стоимость оборудования по договору поставки № 11/11823-Д от 17.06.2019; 4. п.1, 8, 9, 10, 14, 15, 17 учесть стоимость оборудования по коммерческим предложениям (прайс-листам) сформированным на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления в рабочей документации и при корректировке проекта в 2020 году (к стоимости оборудования по прайс-листам 2015 и 2016 года применен индекс пересчета на 4 квартал 2017 года, таким образом, произошло занижение стоимости оборудования в базисных ценах); 5. п.2-7 не учтены транспортные расходы, в прайс-листах «Газанализатор» от 18.06.2020 указано, что доставка продукции осуществляется транспортными компаниями; 6. п.47 учесть стоимость клапана запорного по коммерческому предложению (прайс-листу) сформированным на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления в рабочей документации и при корректировке проекта в 2020 году (к стоимости материала по прайс-листу 2010 года применен индекс пересчета на 4 квартал 2017 года, таким образом, произошло занижение стоимости материала в базисных ценах); 7. п.48 исключить поправку МДС 81-35.2004 п.4.9 (при применении нержавеющей стали), так как в спецификации инв. № 15-00485И3 л.13 п.25 учтена углеродистая сталь (сталь 20); 8. п.52-53учтены затраты по сверлению вертикальных отверстий, в соответствии с л.7.2, 11 инв. № 15-00484И2 крепление выполняется к стене (необходимо учесть затраты по сверлению горизонтальных отверстий); 9. п.66 необходимо уточнение по учтенному объему 7,728 кг для монтажа опоры ОП1г ((по поз.1-6 (без учета анкера HST M12х115/20) на одну опору вес составляет 1,253 кг, общая масса (7 шт.) составляет 8,771 кг)); 10. п.49, 54, 60-65, 67 при определении стоимости продукции «Hilti» не учтены транспортные расходы, в соответствии с информационным письмом АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» № 36/9921 от 28.11.2017 в счетах выставленных для АО «Атомпроект» указаны цены без учета транспортных расходов; | 17264-59 | _
71 |  |  | 11-110/89916-ВК от 30.09.2020 | АО "СХК" | Доронин А.Г. | 17-01315 17-01316 И1 | 4 | ЭМР | 1. На схемах электрических принципиальных и подключения вентиляционных систем: a. 22KLB04 (лист 14 17-01315), (лист 7 17-01316 И1); b. 22KLB06 (лист 16 17-01315), (лист 8 17-01316 И1); c. 22KLB07 (лист 17 17-01315), (лист 7 17-01316 И1); d. 22KLB24 (лист 34 17-01315), (лист 12 17-01316 И1 выводы 30 и 31 не показаны); выводы 30 и 31 (идущие к пожарной сигнализации) закорочены. Таким образом при срабатывании пожарной сигнализации эти вентиляционные системы продолжат работать, а не отключатся. Это противоречит проектной документации (ПД): раздел 5.4.1.1 инв. № 17-00302, пункт 4.3 «системы безопасности 22KLB01, 22KLP03 при пожаре не отключаются», про 22KLB04, 22KLB06, 22KLB07, 22KLB24 ничего не сказано и они должны отключиться (при пожаре). Прошу дать разъяснения по этим четырем перемычкам или устранить замечание – перемычки убрать, а вместо них нарисовать стрелки «в пожарную сигнализацию» 2. В документах отсутствуют схемы электрические принципиальные (17-01315) и подключения (17-01316 И1) на клапана противопожарные. Согласно документации: раздел ОВ (А182620И4, Спецификация, листы 3-4) – клапана противопожарные 22KLB01FF901 - 919 есть (19 штук), соответственно должны быть и электрические схемы (принципиальные и подключения). Прошу добавить схемы или дать пояснения: где они приведены. | _
72 |  |  | 2603 от 22.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Перцев А.И. | А-182620 И4 | 4 | ОВ | В рабочей документации на вентиляцию Здание 4 (инв. № А-182620 И3, чертеж SH11.D.130.2.0UFB&&.&&&&&.051.SD.0001 Изм.4) указаны фильтры аэрозольные для систем 21KLB01 и 22KLB03 по типу В1 и В2 в корпусе из трудногорючей фанеры в комплекте с установочным кожухом из нержавеющей стали (по аналогии с ОСТ 9551-81). Изготовителем фильтров указана АО «Прогресс-Экология», которая по данному ОСТ фильтры не изготавливает. Согласно ОСТ 9551-81 приложение 1, изготовителем фильтров В1 и В2 является ЗАО «Филар». Направляю на согласование технические характеристики и наименование фильтров аэрозольных в комплекте с установочными кожухами производства ЗАО «Филар» (приложение № 1). Прошу рассмотреть и согласовать технические характеристики, наименование и габаритные чертежи установочных кожухов аэрозольных фильтров ФВ-1 и ФВ-2 для систем 21KLB01 и 22KLB03 и внести изменения в рабочую документацию. Прошу рассмотреть и согласовать габаритные чертежи кожухов и внести изменения в рабочую документацию. | _ | _
71 |  |  | 2631 от 25.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 19-00995 | Периметр | ЭМР | Допущены ошибки п. 18 | _ | _
72 |  |  | 2672 от 01.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 14-07207 И9 | 4 | ОСР | Направляю Вам ТКП ООО «АМВИТ ТРЕЙД» по системам покрытий Betanol для устройства наливных полов в здании 4. Необходимо актуализировать сметную стоимость материалов, согласно направленным приложениям. | _ | _
73 |  |  | 2450 от 08.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 15-07495 | 4 | ОСР | 1. В п.1,2 «Сверление вертикальных отверстий в ж/б конструкциях полов перфоратором глубиной 200мм диаметром 20мм» по ФЕР46-03-014-01 и ФЕР46-03-014-14 (до глубины 155мм) – заменить на ФЕР46-03-014-24 и ФЕР46-03-014-37 (до глубины 155мм) (применительно) «Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: диаметром 25мм», т.к. диаметр отверстия под анкер – 28мм (см.Тех.данные по анкеру); - сверление вертикальных отверстий для монтажа подвесных конструкций путей балок подкрановых путей, производится в потолках помещений на отм.+4,550 - добавить К=1,2 к ОЗП и ЭМ согласно п.3.1 Приложения 46.1 ТЧ к сборнику 46 «При работах на высоте от опорной площадки более 1,5 м». Приложение: 3 листов | 17599-60 | _
74 |  |  | 2532 от 16.09.2020 2742 от 10.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 20-00115 20-00817 20-00917 | 4 | ОСР | 1. Учесть достоверно объем ИЗОСПАНА А 2. Два раза исключили один и тот же материал «дюбель распорный…» в ЛС №2-01-0172С-Д4, инв. №20-00817, п.п.4,10 3. Недостоверно учтен вес профилированного настила ( инв.№20-00115,п.84). Расход по расценке ФЕР15-01-063-01 равен 1,18. 4. Включить обеспылевание и шлифовку, согласно РД №18-01720И3, лист16, п.2 Изоспан А, два раза исключен распорный, бетонная отмостка | 17601-61 17919-71
75 |  |  | 2636 от 25.09.2020 2667 от 30.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 19-00783 | 4А | ОСР | Устройство пола. 1. В локальных сметах отсутствует материал, вид работ, физический объем устройства деформационного шва, заделки деформационного шва. 2. В локальных сметах отсутствует материал, вид работ, физический объем устройства демпферной ленты. Прошу включить недостающие виды работ, физический объем, материалы в локальные сметы согласно приложению. Приложение: 1. Схема нарезки деформационных швов зд. 4А отм. -6,000; 0,000; +5,250; +9,500. - 4 стр. 2. Схема устройства демпферной ленты зд. 4А отм. -6,000; 0,000; +5,250; +9,500. - 4 стр. | 17603-62 | _
76 | 298 |  | 2677 от 01.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Антонов М.В. | 16-01617 И4 | 4А | ММР | По РД инв. №16-01617 И4 невозможно осуществить монтаж обрешетки, лотка с приямком при выполнении облицовки пола в помещениях здания 4А: на отметке 0.000 пом. 20UKS10R165, 20UKS10R175, 20UKS10R185 (л.8; л.11); на отметке 5.400 пом. 20UKS15R218(л.12); на отметке 3.600 пом. 20UKS13R219; 20UKS13R229(л.13), где указано расстояние между облицовкой и перекрытием 100 мм. При этом не учитывается, что облицовку надо выполнять с уклоном 0.010 в сторону запроектированного лотка в помещении, в самом лотке уклон 0.005 в сторону приямка в лотке, имеющего размеры Ø200 мм; высота 250 мм (вид г-г; лист 16). | 17605-63 | _
77 |  |  | 2463 от 09.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 14-07207 И9 | 4 | ОСР | О согласовании фасонных изделий на пристройки к зд. 4 | _ | _
78 |  |  | 1779 от 03.07.2020 2547 от 17.09.2020 2622 от 24.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. Румянцева А.А. | А-182619 И4 А-182620 И4 | 4 | ОВ | О замечаниях к РЧ и СП. | _ | РПИ-0066 к СП + будет изм. РЧ
79 | 295 |  | 2674 от 01.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 14-07207 И9 14-07208 | 4 | ОСР | 1. Так как работы по устройству парапетов кровли в о. 1-32/рядах А-Е зд. 4 выполнялись по 224-КМД л. 16-18, а не по 14-07207 И8 л. 60, 71, просьба включить материалы согласно 224-КМД в ЛС. № п.п. Наименование работ Объём согласно 224-КМ Объём согласно сметы Необходимо добавить в смету Устройство парапетов. 1 Монтаж кронштейнов ККУ-150, t=2 мм. 0,39 кг/ед. 344 шт 0 344 шт/ 0,134 тн. 2 Монтаж направляющего уголка 50х50х4 мм, L=350 мм 344 шт 0 344 шт 3 Монтаж элемента жесткости ( Э1 ), Полоса 4х390х40 мм, ГОСТ 19903-74 344 шт 0 344 шт/ 0,168 тн 4 Саморез 4,8х19 с прокладкой из ЭПДМ-резины и цв.головкой 3440 шт 0 3440 шт 5 Саморез по металлу 4,8х19 688 шт 0 688 шт 6 Анкер SDP-KB-10Sx80-F 344 шт 0 344 шт | _ | _
80 | 297 |  | 2675 от 01.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 14-08248 И13 17-01405 | 4А | ОСР | Так как работы по устройству парапетов кровли в о. 1-9/рядах А-Н зд. 4А выполнялись по 245-КМД л. 12-14, а не по РД 14-08248 И12 л. 14, 35, просьба включить материалы согласно 245-КМД в ЛС. № п.п. Наименование работ Объём согласно 224-КМ Объём согласно сметы Необходимо добавить в смету Устройство парапетов. 1 Монтаж кронштейнов ККУ-150, t=2 мм. 0,39 кг/ед. 344 шт 0 344 шт/ 0,134 тн. 2 Монтаж направляющего уголка 50х50х4 мм, L=350 мм 344 шт 0 344 шт 3 Монтаж элемента жесткости ( Э1 ), Полоса 4х390х40 мм, ГОСТ 19903-74 344 шт 0 344 шт/ 0,168 тн 4 Саморез 4,8х19 с прокладкой из ЭПДМ-резины и цв.головкой 3440 шт 0 3440 шт 5 Саморез по металлу 4,8х19 688 шт 0 688 шт 6 Анкер SDP-KB-10Sx80-F 344 шт 0 344 шт | _ | _
81 |  |  | 2636 от 25.09.2020 2667 от 30.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 14-08248 И13 19-00783 | 4А | АР ОСР | Устройство пола. 1. В локальных сметах и чертежах отсутствует материал, вид работ, физический объем устройства деформационного шва, заделки деформационного шва. 2. В локальных сметах и чертежах отсутствует материал, вид работ, физический объем устройства демпферной ленты. Включить недостающие виды работ, физический объем, материалы в чертежи и локальную смету согласно приложений. Приложение: 1. Схема нарезки деформационных швов зд. 4А отм. -6,000; 0,000; +5,250; +9,500. - 4 стр. 2. Схема устройства демпферной ленты зд. 4А отм. -6,000; 0,000; +5,250; +9,500. - 4 стр. | 17730-64 17841-65 | _
82 |  |  | 2567 от 18.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Смирнов Р.Э. | 214-0507 | 22 | ОСР | Направление ЛСР (облицовка потолка) | _ | _
83 |  |  | 2664 от 29.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. |  | 4 | ОВ | Направление ЛСР (устройсто доп. проемов вентиляции) | _ | _
84 |  |  | 11-114/92396-ВК от 07.10.2020 | АО "СХК" | Ворожейкин Е.В. | 16-02337 И3 | 4 | ЭМР | Альбомом рабочей документации инв.№ 16-02337 И3 показана трассировка системы электроосвещения в помещении 20UFB04R004 на отм. -5.250 в осях 9-11 по ряду Г-Д. Трасса пересекает проем транспортера по оси 11. | _
85 |  |  | 2634 от 25.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 17-01272 И7 | 5/4А | ОСР | 1. В рабочей документации отсутствует устройство и заделка деформационного шва. 2. В рабочей документации отсутствует устройство демпферной ленты | 17842-66 | _
86 |  |  | 2482 от 11.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 18-01405 | 5/4А | ОСР | В локальных сметах отсутствует материал, вид работ, физический объем устройства температурно-усадочных швов и заделки швов в бетонных стяжках полов. Приложение: Схема нарезки швов зд. 5-4А отм. 0,000 - 1 стр. | 17843-67 | _
87 |  |  | 11-114/89386-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 72489/ДСП | 32Г | ПНР | 1. На странице 4 в наименовании сметы исправить инв. № 72443/ДСП на инв. № 72488/ДСП; 2. п.7 не учтены затраты при выполнении работ для пятипроводной линии (к=1,7). | 17844-68 | _
88 |  |  | 11-114/89387-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00347 | 4 | ММР | 1. п.2,4,5 учесть стоимость оборудования по договору поставки № 11/12534-Д от 13.11.2019; 2. п.7,8, учесть стоимость оборудования по коммерческим предложениям (прайс-листам) сформированным на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления в рабочей документации и при корректировке проекта в 2020 году (к стоимости оборудования по прайс-листам 2016 года применен индекс пересчета на 4 квартал 2017 года, таким образом, произошло занижение стоимости оборудования в базисных ценах); 3. п.12,13 учесть стоимость клапана запорного по коммерческому предложению (прайс-листу) сформированным на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления в рабочей документации и при корректировке проекта в 2020 году (к стоимости материала по прайс-листу 2010 и 2015 года применен индекс пересчета на 4 квартал 2017 года, таким образом, произошло занижение стоимости материалов в базисных ценах); 4. п.15 учесть поправку МДС 81-35.2004 п.4.9 (при применении нержавеющей стали) для объема 16 шт. и учесть затраты на установку клапанов без учета поправки (130 шт. + 3 шт.), так как в спецификации инв. № 16-01344И1 л.6 п.10,11 учтена углеродистая сталь (сталь 20); 5. п.16-19 необходимо уточнение по учтенному объему, так как в спецификации инв. № 16-01344И1 л.6 п.12,13 количество трубы составляет 48 м из стали 12Х18Н10Т и 420 м из углеродистой стали, в соответствии с приложением 12.5 общих положений ФЕРм 81-03-12-2001 норма отходов труб составляет 4% (в локальной смете учтено 3%); 6. п.22 учесть стоимость тройника по коммерческому предложению (прайс-листу) сформированному на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления сметной документации; 7. п.23,28-30,32 при определении стоимости продукции «Hilti» не учтены транспортные расходы, в соответствии с информационным письмом АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» № 36/9921 от 28.11.2017 в счетах, выставленных для АО «Атомпроект», указаны цены без учета транспортных расходов. | 17846-69
89 |  |  | 11-114/91837-ВК от 06.10.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00505 | 4 | ЭМР | 1. п.1-9 учесть стоимость шкафа для модульных распределительных устройств (компл.) по договору поставки № 11/12404-Д от 09.10.2019; 2. п.12-19 учесть кабель силовой на напряжение 0,66 кВ в соответствии со спецификацией инв. № 16-01499И1л.3 п.2-9; 3. не учтен кабель КМПВнг(А)-LS 4х1,5 в кол-ве 122 м (инв. № 16-01499И1л.4 п.18); 4. п.50 в гр.2 исправить дату прайс-листа на 02.03.2020; 5. п.68 необходимо исключить ресурс 07.2.07.04-0007 (конструкции стальные), так как стоимость консолей, профилей учтена в п.64-67 локальной сметы; 6. п.82-86 необходимо уточнение по объему прокладываемого кабеля; 7. п.89 в прайс-листе HILTI от 01.06.2020 не указаны условия поставки. | 17847-70
90 | 302 |  | 2789 от 12.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич | А-182620 И4 15-04748 И1 14-06547 И1 | 4 |  | Невозможен монтаж воздуховода 22RLB10 в осях А-Б/8-9 на отм. -1,700 и в осях А-Б/15-16, отм. -1,850. А-Б/15-16, отм. -1,850. Монтажу воздуховода препятствует невозможность крепления в данных осях, подопорных конструкций (Крепеж к перекрытию) HILTI- 1077158-2019, за отсутствием перекрытия (монтажные проемы –4915 мм.; - 1300 мм.).
91 | 301 |  | 2777 от 12.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 19-00284 И2а 15-00466 И5 15-00556 И4 | 33 | ОСР | В РД и ЛС здания 33 выявлены несоответствия: 1. В РД инв.№15-00556И4 с РД инв.№ 19-00284И2а в осях А-В/7-8 при разработке КМД были выявлены несовпадения с металлоконструкциями под перегородки. 2. Не соответствует назначение перегородок (А-В/7-8); в РД 15-00446И5 предусмотрены перегородки противопожарные , а в РД№ 19-00284И2а перегородки обшитые «гипрок». 3. В сметах №№ 15-00467, 19-00285, 19-00560 отсутствуют перегородки, обшитые «гипрок». 4. В смете № 15-00467 отсутствует демонтаж стеновых панелей для устройства цоколя наружного по оси 12. В РД и ЛС здания 33 выявлены несоответствия:
92 | 300 |  | 2744 от 07.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Ерошкин Г.В. | 14-08248 И13 16-01617 И4 15-06168 И4 | 4А |  | В РД здания 4А в помещении 20UKS19R319 в/о К-Л/5-6 на отм. +9.600 выявлено несоответствие: В РД №14-08248 И13 л.13. показан трап спецканализации К13н с отм. +9.580. Тип пола П-6 (стяжка 100 мм и поддон из нержавеющей стали) с разуклонкой к трапу, а в РД № 16-01617 И4 на плане л.12. не показан трап спецканализации К13н и лоток к нему. Поддон из нержавеющей стали выполняется без уклонов. В РД №15-06168 И4 л. 19 отметка трапа спецканализации К13н - +9.590, а в разделе КЖ отсутствует набетонка на отм. +9.600. | 18131-79
93 | 299 |  | 2700 от 02.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Киюшов | 15-01938 15-05098 И2 | 4А |  | По РД инв. №15-01938 л.20 (план на отм. 0.000) невозможно выполнить монтаж систем отопления , так как не разработан выход (проходки) системы отопления на ИТП. | 18124-76
94 | 296 |  | 2671 от 01.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Антонов М.В. | 16-01617 И4 14-08697 И2 | 4А |  | Описание вопроса: При рассмотрении РД выявлено несоответствие: в помещении 20UKS10R125 (2-4; А-В′) предусмотрен монтаж облицовки пола. В проекте 14-08697И2 указаны 3 проходки из помещения 20 UKS 04 R 001 в помещение 20UKS10R125 (лист 2, оси 2-3 в сторону ряда Г) через перекрытие. В плане облицовки пола в помещении 20UKS10R125 № КМ 16-01617 И4 лист 9, данные проходки не указаны.
95 | 294 |  | 2670 от 30.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | ВЭС | 17-01272 И7 19-01216 | 4А,5 | АР | Устройство пола. 1. В локальных сметах отсутствует материал, вид работ, физический объем устройства деформационного шва, заделки деформационного шва. 2. В локальных сметах отсутствует материал, вид работ, физический объем устройства демпферной ленты. При устройстве наливных полов фактически применялся материал Изодом НПЭ. Прошу включить недостающие виды работ, физический объем, материалы в локальные сметы согласно приложению. Приложение: 1. Схема нарезки деформационных швов зд. 5-4А отм. 0,000 - 1 стр. 2. Схема устройства демпферной ленты зд. 5-4А отм. 0,000 - 1 стр., 3. Счет № 69678 от 28.09.2020 г.
96 |  |  | 2666 от 30.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Антонов М.В. | А-182619 И7а | 4 | ОВ | По РД № А-182619 И7а невозможно выполнить монтаж вентиляционной системы 22KLB10 в связи с пересечениями: 1. на отм. -5.250 (А-Б; 10-11) пересечение с системой 22KLB08; пересечение с шахтой в перекрытии. отметка воздуховода -1.700; Ø 250 мм. 2. на отм. -5.250 (В-Г; 14) пересечение с несущей балкой ; отметка воздуховода -1.700; Ø 900 мм. 3. на отм. -5.250 (В; 15-16) пересечение с несущей балкой ; отметка воздуховода -2.400; Ø 500 мм. 4. на отм. 0.000 (А-Б; 7-9) пересечение с опорами крепления 21KLB04; отметка воздуховода +3.700; Ø 500 мм. 5. на отм. +10.950 (В-Е; 1-2) пересечение с несущнми балками 2 шт.; отметка воздуховода +15.450; Ø 315 мм.
97 |  |  | 2668 от 30.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | ВЭС | 17-02111 И1 20-00440 | 21 |  | Устройство пола. В локальных сметах отсутствует вид и объем работ по очистке поверхности, полив водой при устройстве монолитных полов. Прошу включить недостающие виды работ, физический объем в локальные сметы.
98 | 289 | Антонов | 2628 от 25.09.2020 2698 от 01.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. Антонов М.В. | 16-01617 | 4А |  | 1. В РД 16-01617 И4 л. 9,10 в помещении 20UKS10R125 (2-4; А-В′) предусмотрен монтаж облицовки с уклоном 0.01 от центра к сторонам по ряду А; В. Отметка верха бетона чернового пола - 0.100; обрешётка выполняется из нержавеющего уголка (поз.5) 50-50 мм. Соответственно с учётом уклона от центра помещения (отм.0.000) при расстоянии 6.600м в сторону стены по ряду В′ и 6 м сторону стены по ряду А , уголок 50 мм не войдет по высоте ; необходимо его резать, о чём в проекте не указано. 2. По РД 16-01617 И4 л. 9,10. у стен по ряду В′ и А невозможно выполнить лотки с дополнительным уклоном 0.005 (разрез а-а; б-б) с приямками (узел 3; л.16) шириной 200 мм; высотой 250 мм. | 18128-77
99 |  |  | 2579 от 21.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Кустов О. | 14-07496 И6 | СФ-3 площадка АКПП 32Б |  | Описание вопроса: Выполнение фундаментов под оборудование (юго – восточный угол) на досмотровой площадке АКПП 32Б выполнить невозможно по РД инв. № 14-07496 И6 л.9 «Схема расположения фундаментов под оборудование» так как отсутствует название 2-х фундаментов, конструктивов, разрезов и привязки на местности. Просьба произвести корректировку РД в связи с выявленными замечаниями.
100 |  |  | 2490 от 11.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | ОИД | 14-05203 И3 20-00201 | 34 |  | При выполнении подливки колон здания 34 в осях 1-9/А-Г (АОСР №34-КМ-08 от 08.05.2019) применен бетон В15 на крупном заполнителе-гравий 20мм, в отступление от требований ПД и РД (мелкозернистый бетон В15). Необходимо привести в соответствие материалы предусмотренные ПД,РД фактически примененным.
101 | 303 |  | 2809 от 14.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева.А.А | 14-07207 И9 №224-КМ 14-07208 | 4 |  | 1. Работы по устройству парапетов кровли в о. 1-32/рядах А-Е зд.4 нельзя выполнить согласно 14-07207 И8 так как не учтен вентилируемый зазор. По этой причине устройство парапетов выполнялось по 224-КМД л. 16-18. Просьба включить материалы согласно 224-КМД в ЛС.
102 | 304 | Дайнатович | 2815 от 15.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева.А.А | 14-08248 И13 №245-КМ 17-01405 | 4А |  | 1. Работы по устройству парапетов кровли в о. 1-9/рядах А-Н зд. 4А нельзя выполнить согласно 14-08248 И12 так как не учтен вентилируемый зазор. По этой причине устройство парапетов выполнялось по 245-КМД л. 12-14. Просьба включить материалы согласно 245-КМД в ЛС.
103 |  |  | 2533 от 16.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л,П. | №03-01-2-1138 | 4А |  | Замечание по стоимости регистров из гладких труб
104 |  |  | 2703 от 02.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л,П. | №03-01-2-1138 | 4А |  | Замечание по стоимости на электротепловентиляторы
105 |  |  | 2722 от 06.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л,П. | ЛС №6-13-0005С-Д4 |  |  | Не учтена стоимость молниеприемной сетки
106 |  |  | 2669 от 30.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л,П. | ЛС№02-01-0024С, 2-01-0024С-Д1 |  |  | Замечания по пробивке проемов и окраске м/конструкций
107 | 305 | Рыхлевич | 2843 от 19.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева.А.А | А-182619-И4 | 4 | ОВ | 1. В соответствии с РД А-182619И4 и Альбома крепежа Hilti, монтаж воздуховода 22RLB10: Ø500 мм. в осях В-Г /11-12, отм. +13,650, Ø250 мм. в осях В-Г/11-12, отм. + 14,550 –НЕВОЗМОЖЕН. Крепления под опорных конструкций (Крепеж к перекрытию в соответствии с Альбомом HILTI) воздуховода 22RLB10 Ø500 мм. делает невозможным монтаж воздуховода 22RLB10 Ø250 мм. 2. В соответствии с РД А-182619И4 монтаж воздуховода 22RLB10: Ø500 мм. в осях А-Б /7-9 отм. +3,700, невозможен, по причине того что воздуховод упирается корпусом в крепежные элементы Hilti , воздуховода системы 21KLB04 в осях А-Б/7-9, на отм.+3,410мм. смонтированный в соответствии с РД А-182619 И4.
108 | 306 | ВЭС | 2877 от 20.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 15-00868 И5 | 4,4А |  | № п.п. Наименование работ Ед. изм Объём согласно РД Объём согласно сметы Необходимо добавить в смету 1 ФССЦ-05.1.01.09-0042 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200) шт 5РД смета 0 добав. в смету 5 2 ФССЦ-05.1.01.09-0073 Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг (серия 3.900.1-14) шт РД 18 смета 0 добав в смету18 3 ФССЦ-05.1.01.09-0051 Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) шт РД 5 смета 0 добав.в смету 5 4 Мастика битумная Технониколь № 24 МГТН тн РД 0,310 смета 0 добав. в смету 0,310 5 Каучуковое кольцо d 315 шт РД 10 смета 0 добав. в смету 10 6 ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 м3 РД 1385 смета 671 (в КС-6А) добавить в смету 714
109 | 307 | Рыхлевич | 2945 от 27.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | А-182619 И4 | 4 | ОВ | Так как по РД № А-182619И4 л.20 , альбому крепежа Hilti монтаж воздуховода 22KLB10 Ø400 мм. в осях В-Г /5-6, отм. +13,700 – невозможен, было внесено изменение в конструктив системы воздуховода 22KLB10 Ø400 мм. в осях В-Г /5-7, отм. +13,700. (РПИ № 0060 от 30.09.2020г.) Для монтажа данной системы требуется изменение конструкций под опоры Hilti с крепления к стенам на крепление к перекрытию.
110 | 308 | Стройдизайн-плюс | 3014 от 02.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 19-00284 И2а,15-00466 И5 | 33 | АР | В РД и ЛС здания 33 выявлены несоответствия: 1. В РД инв.№ №15-00466И5 , 19-00284 И2а в о.7-8/А-В л.9 предусмотрены перегородки из «гипрок». В сметах №№ 15-00467, 19-00285, 19-00560 отсутствуют перегородки, обшитые гипсокартоном. 2. В РД инв. № 15-00466 л.13 (без изменения) раскладка стеновых панелей по о.12 выполнена с отм. +1.170, а в РД № 15-00466И5 л.13 ( с изменением И5) монтаж панелей по о.12 выполняется с отм. +1,700, но в сметах № 15-00467, 19-00502, 18-01274, 18-00362 отсутствует демонтаж стеновых панелей для устройства цоколя наружного по оси 12. Необходимо внести изменения в ЛС.
111 | 309 | Реформа | 3028 от 03.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 18-00833 И3 | 4 | ОВ | В локальных сметах №2-01-0114С, инв. №18-00828 Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. -0,300 в осях 9-16. Конструкции железобетонные, №2-01-0114С-Д1, инв. №19-00701 Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. -0,300 в осях 9-16. Конструкции железобетонные (дополнение к л.с. 2-01-0114С, инв. 18-00828), №2-01-0114С-Д2, инв. №19-01195 Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. - 0.300 в/о 9-16. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0114С инв. 18-00828), №02-01-0114С-Д3, инв. №19-01262 Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. - 0.300 в/о 9-16. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0114С инв. 18-00828) некорректно учтены объемы (не соответствуют данным по РД инв. №18-00833 И3). Расчет количества отверстий смотри в Приложении №1
112 | 310 | Реформа | 3039 от 03.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 18-00832 И3 | 4 | ОВ | В локальных сметах №2-01-0113С-В1, инв №18-01467 Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. -0,300 в осях 1-9 (взамен л.с. 2-01-0113С инв №18-00827) Конструкции железобетонные; №2-01-0113С-В1-Д1, инв № 19-00686 Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. -0,300 в осяз 1-9 (дополнение к л.с. 2-01-0113С-В1, инв №18-01467) Конструкции железобетонные; №2-01-0113С-В1-Д2 инв. №19-00814 Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. - 0.300 в/о 1-9. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0113С-В1 инв. 18-01467) некорректно учтены объемы (не соответствуют данным по РД инв. №18-00832 И3).
113 | 311 | Реформа | 3040 от 03.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 18-00834 И1 | 4 | ОВ | В локальных сметах №2-01-0115С-В1, инв №18-01500 Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. -0,300 в осях 16-21 (взамен 2-01-0115С, инв № 18-00829), №2-01-0115С-В1-Д1, инв №19-00698 Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. -0,300 в осях 16-21 (дополнение к 2-01-0115С-В1, инв № 18-00150), №2-01-0115С-В1-Д2, инв №19-01196 Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. - 0.300 в/о 16-21. Конструкции железобетонные. (Доп. к ЛС 2-01-0115С-В1 инв. 18-01500) некорректно учтены объемы (не соответствуют данным по РД инв. №18-00834 И1). Расчет количества отверстий смотри в Приложении №1
114 | 312 | Реформа | 3051 от 05.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 18-00836 И1 | 4 | ОВ | В локальных сметах №2-01-0117С-В2 инв. №19-00015 Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. -0,300 в осях 28-32. Конструкции железобетонные (взамен ЛС 2-01-0117С-В1 инв.№18-01353), №2-01-0117С-В2-Д1 инв. №19-00702 Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. -0,300 в осях 28-32. Конструкции железобетонные (дополнение к л.с. 2-01-0117С-В2 инв. №19-00015) некорректно учтены объемы (не соответствуют данным по РД инв. №18-00836 И1). Расчет количества отверстий смотри в Приложении №1
115 | 313 | Реформа | 3054 от 05.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | 18-00612 | 4 | ОВ | В локальных сметах №2-01-0104С-В1, инв. №18-01212 на устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. -5,900 в осях 1-9 (взамен л.с. 2-01-0104С, инв. №18-00617), №2-01-0104С-В1-Д1 инв.№19-00687 на устройство дополнительных проемов для систем вентиляции в стенах на отм. -5,900 в осях 1-9 (дополнение к л.с. 2-01-0104С-В1, инв. №18-01212) некорректно учтены объемы (не соответствуют данным по РД инв. №18-00612). Расчет количества отверстий смотри в Приложении | 20065-130
116 | 314 | Рыхлевич | 3058 от 05.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | А-182619 И4 | 4 | ОВ | Описание вопроса: 1. Невозможно выполнить монтаж воздуховода 21 KLB09 в соответствии с РД № А-182619И4 в осях Г-Д/16-17, отм. -1,080, этому препятствует крепежный элемент № 137 ( HILTI- 1077158-2019) воздуховода 22 KLB 10. 2. Невозможно выполнить монтаж воздуховода 22 KLB13 в соответствии с РД № А-182619И4 в осях В-Г/20-21, отм. -2,000 из-за отсутствия крепежных элементов HILTI.
117 | 315 | Рыхлевич | 3067 от 06,11,2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | А-182619 И4 | 4 | ОВ, КЖ | В соответствии с РД А-182619 И4 л.6 невозможен монтаж воздуховода 22 KLB10 в осях А-Б/11-12, отм. -2,300 в связи с креплением в данных осях под опорной конструкции № 45 HILTI- 1077158-2019. Приложение: приложение 1 - 1стр.
118 | 316 | Рыхлевич | 3084 от 09,11,2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | А-182619 И4, 14-06538И1 | 4 | ОВ,КЖ | Невозможен монтаж воздуховода 22RLB13, Ø160 в осях В-Г/27-29, отм. -2,150 Монтажу воздуховода препятствует невозможность крепления опорных элементов (HILTI- 1077158-2019), в связи с заданным в проекте расстояния от стены и опорной балки по оси Г в 180 мм., требуемое возможное расстояние 280мм.
119 | 317 | Рыхлевич | 3086 от 09,11,2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | А-182619 И4, 14-06538И1 | 4 | ОВ,КЖ | Описание вопроса: Невозможен монтаж воздуховода 22RLB13, Ø160 в осях В-Г/27-29, отм. -2,150 Монтажу воздуховода препятствует отсутствие технологического проема, в осях В-Г/28. В РД №14-06538 КЖ, он отсутствует.
120 | 318 | Рыхлевич | 3098 от 12.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | А-182619 И4 14-06538 И1 1077158-2019 | 4 |  | Невозможен монтаж воздуховода 22RLB13, Ø630 в осях А-Б/27-28, отм. -2,150 Монтаж воздуховода невозможен в связи с отсутствием места для крепления опор HILTI.
121 | 319 | Рыхлевич | 3111 от 13.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | А-182619 И4, 14-06538И1, 1077158-2019 | 4 | ОВ,КЖ | 1. Невозможен монтаж воздуховода 22КLB11, Ø800 в осях А-Б/28-29, отм. -2,000 в соответствии с РД А-182619И4. Монтажу воздуховода препятствует невозможность крепления к перекрытию опор HILTI.( крепежный элемент опор HILTI пересекается с воздуховодом системы 22KLB 26).
122 | 320 | Рыхлевич | 3114 от 13,11,2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | А-182619 И4, 14-06538И1, 1077158-2019, 18-00616, 16-01539 И7 | 4 | СК, КЖ, ОВ | В соответствии с РД А-182619И4 невозможен монтаж воздуховодов 22КLB13, Ø400 в осях А-В/29-30, отм. -2,150 ; 22KLB 26 Ø 160 в осях А-В/29-30 . Монтажу систем воздуховодов препятствуют : 1. заданные в РД № 18-00616 размеры технологического проема, 2. смонтированная в соответствии с РД № 16-01539 И7 система К13 Ø108, Ø25 –в осях А-В/29-30 отм.-3,15 до отм.0,000. Требуется увеличение и смещение технологического проема и технологического отверстия Ø240.(учесть размеры опорных конструкций Hilti, влияет на расстояние между воздуховодами).
123 | 321 | Харлова | 3152 от 19.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | 15-01064 И2 15-01213 | 15А | КЖ, ВК | 1. В РД 15-01064 И2 л 9, 19 – на разрезе 2-2 не указаны привязки и отметки циркуляционных трубопроводов В-1ц и В-2ц. 2. В РД 15—01213 л 8 – на плане с сетями ВК не указаны привязки и отметки циркуляционных трубопроводов В-1ц и В-2ц. Требуется внести изменения в РД.
124 | 322 | Гнездилов | 3161 от 23.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | 20-00333 И2 20-00162 19-00640 И4 | 4 | ОВ | Для оптимизации ускорения закупки и изготовления монтажных деталей для крепления оборудования, просим согласовать замену труб для изготовления заглушек анкеров : 1. трубы D 45х3 по ГОСТ 9941-81 марки стали 12х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 заменить на трубы D 48х3 по ГОСТ 9941-81 марки стали 12х18Н10Т по ГОСТ 5632 2. трубы D 54х3 по ГОСТ 9941-81 марки стали 12х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 заменить на трубы D 57х3 по ГОСТ 9941-81 марки стали 12х18Н10Т по ГОСТ 5632 Требуется внести изменения в РД.
125 | 323 | Кустов | 3163 от 23.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 14-07207 И10 | 4 | АР | На пристройках зд.4 в осях 1-11/Е-И и 17-23/Е-И согласно РД 14-07207 И9 отсутствует узел примыкания кровли к козырьку. Прошу внести данный узел в РД и ЛС.
126 | 324 | Рыхлевич | 3195 от 25.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 14-07683 И4 1762-05-0001 МЧ | 4А | ТХ | Требуется детально показать узлы крепления оборудования (по загрузке магазина с твэлами в контейнер), к перекрытию отметка 0,000 в помещении 20UFB10R026. В перекрытии на отметке 0,000 –закладных нет.
127 | 325 | Рыхлевич | 3200 от 25.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | 16-01617 И4 15-04453 И7 | 4А | КЖ, КМ | Невозможно произвести монтаж обрешетки полов в локализующих помещениях 20UKS10R125, 20UKS10R165, 20UKS10R175, 20UKS10R185 в соответствии с КМ РД №16- 01617 И4 в связи с тем, что работы выполнены по проекту КЖ РД №15-04453 изм.7, где отметки полов не дают произвести монтаж обрешетки полов и последующей облицовкой с заложенным в РД уклоном.
128 | 326 | Рыхлевич | 3199 от 25.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 14-06534 И1 15-03464 И1 | 4 | КЖ, ТХ | Невозможен монтаж трубопровода в/о 27-28/Д-Е, в соответствии с РД № 15-03464. В РД № 14-06534 на отметках прохождения трубопровода через стену в/о 27-28/Д-Е,(указанных в проекте №15-03464), нет технологических проходок с гильзами. Требуется бурение 4х проходок и установка гильз (Ø83×4-3 шт., Ø45×3-1 шт).
129 | 327 | Рыхлевич | 3336 10.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 16-00657 И5 16-00659 И2 А-182619 И4 1095778 | 4 | КЖ-ОВ | Невозможен монтаж вентиляционной системы 22KLB27, 22KLB28, 22KLB29, в соответствии РД № А-182619 И4 в здании 4 в/о 16-28/В-Г. Для монтажа вентиляционной системы 22KLB29 невозможно крепление опор HILTI, одна из пластин крепления опор HILTI попадает на Ж/Б балку перекрытия. Монтаж систем 22KLB27, 22KLB28, 22KLB29 в осях В-Г/16-21 – не возможен идет наложения трассировки этих систем. Монтаж систем 22KLB27, 22KLB28, 22KLB29 в осях В-Г/25-28 – не возможен –расстояние от системы 22KLB28 до стены ось Г, не позволяет смонтировать систем 22KLB27 (не позволяет свободное расстояние). Требуется: 1. Смещение трассировки вентиляционной системы 22KLB29 на 350мм. от стены ось В/16-21. 2. Смещение трассировки вентиляционной системы 22KLB28 на 770мм. от стены ось В/16-21. 3. Смещение трассировки вентиляционной системы 22KLB27 на 1200мм. от стены ось В/16-21. 4. Изменение трассировки линий осей систем 22KLB27, 22KLB28, 22KLB29, в/о В-Г/25-28, от стены осьГ/25-28 к оси В/25-28. Приложение: 1. Акт №13 ОВ – на 1 листе.
130 | 328 | Киюшов | 3203 от 26.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | 15-01061 И2 | 29 | АР | Невозможно выполнить крепление кровельной мембраны к сэндвич панелям на кровле сооружения 29. В РД № 15-01061 И2 л.8 разрез 2-2 ссылка на узел К-8 по каталогу ЗАО «Петропанель», что не соответствует креплению мембраны к сэндвич-панелям. Просим разработать узел крепления.
131 | 329 | Киюшов | 3202 от 26.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 14-07207 И10 | 4 | АР | В РД № 14-07207И8 л.79-80 при примыкании к зданию 4А в осях 24-32 ряд Е-Ж не обозначен тип полов Необходимо внести изменения в РД.
132 | 330 | Киюшов | 3211 от 26.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | 14-08248 И13 14-07207 И9 | 4, 4А | АР | Невозможно произвести кровельные работы из-за отсутствия узла обрамления, утепления и крепления лотков сливов согласно: 1. РД 14-08248 И13 л.14 зд.4А р. Н-П/1-9 (парогенераторная) ; 2. РД №14-07207 И9 л.33, 34 зд.4 р. Е-И/ 1-11, 18-23 (пристройки) Просим разработать узел крепления лотков слива на кровле.
133 | 331 | Рыхлевич | 3225 от 26.11 .2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | 16-01617 И4 | 4А | КМ | Невозможно выполнить монтаж облицовки в местах примыкания к выступающим закладным деталям в локализующих помещениях здания 4А согласно РД инв. № 16-01617 И4 Просим разработать узел примыкания облицовки к выступающим закладным деталям.
134 | 332 | Гнездилов | 3221 от 27.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 20-00162 20-00333 И2 | 4 | КЖ | Несоответствие диаметров отверстий РД и Руководства по анкерному креплению HILTI(см. табл.1) Наименование монтажных деталей Марка анкера Количество пластин Отверстия в пластине HILTI Диаметр отверстия по РД РД 20-00162 отм.+5,250 пом.019 МС-4 HDA-PR 22-M22x125/30 8 23 14 МС-8 HDA-PR 22-M22x125/30 13 23 14 МС-9 HDA-PR 22-M22x125/30 3 23 14 МС-10 HDA-PR 22-M22x125/30 7 23 14 МС-11 HDA-PR 22-M22x125/30 1 23 14 РД 20-00333 И2 пом.031 +0,000 МС-1 HDA-PR M10x100/20 1 12 32 МС-15 HDA-PR M10x100/20 6 12 14 МС-16 HDA-PR M12x125/30 1 14 12
135 | 333 | Киюшов | 3215 от 27.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | 16-03121 И3 16-01617 И4 | 4А | КМ КЖ | В РД инв. № 16-03121 И3 предусмотрена набетонка на отм. -0,100 в локализующих помещениях. В спецификации РД л.11 указан общий объем бетона на все помещения на отм.- 0,100. Просим указать количество бетона аналогично РД № 17-01762 И1 здания 4 на каждое отдельное локализующее помещение ( 20UKS10R125; 20UKS15R218; 20UKS13R219; 20UKS15R229; 20UKS10R165; 20UKS10R175),
136 | 334 | Киюшов | 3227 от 27.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | 16-01812 И5 14-08248 И13 | 4А | КЖ АР | Не указана заделка монтажного проема (4800х6000) на отм. +9.500 в осях Б-В1/1 РД инв.№16-01812 И5, разрез 5-5 л.14 здания 4А Просим выдать РД для выполнения работ.
137 | 335 | Рыхлевич | 3247 от 01.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 14-07207 И10 15-03464 И1 | 4 | АР, ТХ | Коллизия проекта. В соответствии с АР РД № 14-07207 И10, был произведено бетонирование низа лотка, что повлияло на монтаж трубопровода в трубном лотке на отметках, указанных в РД № 15-03464 И1, в/о 28/Д-Е. на отм. -5,900, отметка трубопроводов ниже отметки существующего низа лотка. Требуется изменение трассировки трубопровода.
138 | 336 | Рыхлевич | 3249 от 01.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 16-00722 И2 16-00732 И2 15-03694 И1 | 4 | КЖ-ГВС | Невозможен монтаж линии ГВС на отм. +7,630: в/о 20/Д-Е, отм. +7,630 в/о 26/Д-Е. Монтажу препятствует смонтированные с отклонением от оси закладные изделия, предусмотренные проектом для прохождения в них труб, что влечет за собой отклонение трассировки трубопроводов согласно РД Инв. № 15-03694 И1. Требуется-демонтаж закладных изделий в представленных осях, методом бурения 3х проемов размером 300×300 мм. Приложение: 1. Выкопировка из РД №15-03694 И1, ось 20- на 1 листе; 2. Выкопировка из РД №15-03694 И1, лист 14 – на 1 листе; 3. Выкопировка из РД №16-00722 И2, ось 20 – на 1 листе; 4. Выкопировка из РД №16-00732 И2, ось 26 14 – на 1 листе; 5. Выкопировка из РД №15-03694 И1, лист 19 – на 1 листе; 6. Выкопировка из РД №15-03694 И1, отм. +7,630 – на 1 листе; 7. Выкопировка из РД №15-00732 И2, ось 27 – на 1 листе; 8. Выкопировка из РД №15-03694 И1, лист 14 – на 1 листе; 9. Выкопировка из РД №15-03694 И1, лист 19 – на 1 листе.
139 | 337 | ВЭС | 3242 от 01.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова | ЛС №2-01-0029С-Д6 | 4 | АР | Ошибка в объеме работ. Плиты в ЦСП на кровле
140 | 338 | ВЭС | 3276 от 04.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 15-00868 И5 18-00648 | 4,4А | ГР | 1. Согласно РД объем бетона В20 на плиты П1 составляет (0,5 м3 х 9 шт.) 4,5 м3. Объем бетона В20 на плиты П2 составляет (0,5 м3 х 18 шт.) 9 м3. Объем бетона В20 на плиты П3 составляет (1,4 м3 х 9 шт.) 12,6 м3. Итого объем бетона на плиты П1, П2, П3 согласно РД составляет 26,1 м3. Объем бетона на плиты П1, П2, П3 согласно ЛС составляет 5,8 м3. Прошу добавить в ЛС недостающий объем бетона и арматуры плит П1, П2, П3 в количестве 20,3 м3. 2. Согласно РД количество колец стеновых КС-20-2У составляет 18 штук. Согласно ЛС количество колец стеновых КС-20-2У составляет 14 штук. Прошу добавить в ЛС недостающий объем колец стеновых КС-20-2У в количестве 4 штук. 3. В РД на стр. 9 указаны кольца стеновые КС20.9 в количестве 55 штук, КС7.3 в количестве 12 штук, кольца опорные КО6 в количестве 48 штук. В ЛС кольца стеновые КС20.9, КС7.3, кольца опорные КО6 отсутствуют в полном объеме. Прошу добавить в ЛС объем колец стеновых КС20.9 в количестве 55 штук, КС7.3 в количестве 12 штук, кольца опорные КО6 в количестве 48 штук. 4. При выполнении работ по гидроизоляции железобетонных колодцев в основном комплекте рабочих чертежей указан горячий нефтяной битум. Данный материал имеет не достаточную технологическую характеристику и труднодоступность поставки в необходимых объемах. Прошу заменить материала гидроизоляции с горячего нефтяного битума на мастику битумную «Технониколь 24 МГТН» имеющую более высокие технологические свойства и доступность поставки в необходимых объемах.
141 | 339 | Рыхлевич | 3286 от 07.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 16-00656 И7 16-00657 И5 16-00659 И2 16-00722 И2 А-182619 И4 1095778 | 4 | КЖ-ОВ | Невозможен монтаж вентиляционных систем 22 KLB11, 22 KLB04, 22 KLB02, в соответствии РД № А-182619 Изм.4. в здании 4 в/о 9-28/В. Нет возможности закрепить на перекрытии крепеж HILTI (потолочного крепления), так как половина опоры попадает на ж/б балку перекрытия. Требуется: 1. Изменение трассировки воздуховодов в сторону от балки на 100 мм. 2. Требуется расширение технологических проемов в/о 21/В-Б, в связи с изменением трассировки воздуховодов.
142 | 340 | Рыхлевич | 3297 от 07.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 16-00720 И3; 16-00722 И2; А-182619-И4; 1095778 | 4 | КЖ-ОВ | Невозможен монтаж вентиляционных систем 22 KLB11, в соответствии РД № А-182619 Изм.4. в здании 4 в/о 9-21/В. Нет возможности закрепить крепеж HILTI (стеновое крепление), так как в данный момент стен (перегородок нет). Требуется: 1. Изменение крепежных элементов HILTI с крепления к стенам на крепление к перекрытию.
143 | 341 | Рыхлевич | 3298 от 07.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 16-00732 И2 А-182619-И4; 16-01052 И1 1095778 | 4 | КЖ-ОВ | Невозможен монтаж вентиляционных систем 22 KLB11, в соответствии РД № А-182619 Изм.4. в здании 4 в/о 27-30/В-Г. Нет возможности закрепить крепеж HILTI (стеновое крепление), так как в данный момент стен (перегородок нет). Требуется: 1. Изменение крепежных элементов HILTI с крепления к стенам на крепление к перекрытию. 2. В осях 28-29/В-Г, трассировки вентиляционных систем 22 KLB27, 22 KLB28, в сторону увеличения указанных в проекте высотных отметок на 100 мм.
144 | 342 | Рыхлевич | 3336 от 10.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 16-00656 И7; 16-01160 И1; А-182619-И4; 1095778. | 4 | КЖ КМ ОВ | Невозможен монтаж вентиляционных систем 22KLB04, 22KLB07, 22KLB27, 22KLB28, 22KLB29, в соответствии РД № А-182619 И4 в здании 4 в/о 12-16/В-Г. Для монтажа вентиляционной системы 22KLB04 невозможно крепление опор HILTI, одна из пластин крепления опор HILTI попадает на Ж/Б балку перекрытия. Монтаж систем 22KLB04, 22KLB07, 22KLB27, 22KLB28, 22KLB29 в осях 12-16/В-Г – не возможен, идет наложения трассировки крепления опорных конструкций HILTI этих систем, также существует коллизия проекта (в соответствии с КМ РД №16-01160 Изм.1. в/о 13-14/В-Г- смонтирована монорельса), данная монорельса пересекает вентиляционные системы 22KLB04, 22KLB07, 22KLB27, 22KLB28, 22KLB29 перпендикулярно. Требуется: 1. Изменение трассировки вентиляционных систем 22KLB04,22KLB07,22KLB27, 22KLB28, 22KLB29 от оси В в сторону оси Г. 2. Устранении коллизии проектов КМ РД №16-01160 Изм.1.и ОВ Инв.№ А-182619 Изм4.
145 | 343 | Харлова | 3348 от 14.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | 14-08248 И13, 16-01251 И6 | 4А, парогенеораторная | АР,КЖ | Несоответствие отметок на фасаде А-С и С-А РД 14-08248 И13 л.9 в осях 11 - 9 / Н-П, где показана отметка +0.650 низа сэндвич-панелей. На разрезе 1-1 л. 11 РД 16-01251 И6 отметка низа панелей +1.200 по осям 11 и 9.
146 | 344 | Рыхлевич | 3412 от 17.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 16-00722 И2; А-182619-И4; 1095778. | 4 | КЖ-ОВ | Невозможен монтаж вентиляционной системы 21KLB05, 21KLB09, 22KLB14, 21KLB14, 21KLB13, в соответствии с РД № А-182619 И4 в здании 4 в/о 19/Д-Е отм.+5,250. Для монтажа вентиляционных систем 21KLB05, 21KLB09, 22KLB14, 21KLB14, 21KLB13, выполненное технологическое отверстие в соответствии КЖ Инв. № 16-00722 Изм.2, не соответствует трассировки монтируемой вентиляции. Требуется- внести изменения в РД № 16-00722 (увеличение проема) Приложение: 1. Выкопировка РД №16-00722 л.22, о.19- на 1 листе; 2. Выкопировка РД №16-00722- на 1 листе; 3. Выкопировка из РД № А-182619-И4 р.7-7 – на 1 листе; 4. Выкопировка из Журнала опор Hilti л.4, план– на 1 листе; 5. Выкопировка РД №16-00722 л.20, о.21- на 1 листе; 6. Выкопировка из Журнала опор Hilti л.4, узел 21KLB02– на 1 листе; 7. Выкопировка РД №16-00722 л.22, о.20- на 1 листе.
147 | 345 | УЭМ | 3359 от 14.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина | 18-00487И2,18-01043 И2 | 4 | ТХ | Описание вопроса: Несоответствие в обозначении марки крана шарового - давление 2,5 Мпа (кгс/см2), а в текстовой части наименования – давление 1.0 Мпа (кгс/см2). (см. приложение №1)
148 | 346 | Румянцева | 3377 от 14.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | 14-07207 И10 | 4 | АР | Несоответствие спецификации элементов заполнения проемов с фактическим количеством дверных блоков(табл.1). Просим привести в соответствие спецификацию. Табл.1 Поз Обозначение Наименование Кол-во по спецификации Кол-во фактическое Отм. -5,250 8 ДСВ, А,Оп,Прг,Пр,П2лс, М3, О-ГОСТ 31173-2016 Дверь внутренняя металлическая однопольная 8 7 Отм. 0,000 17 SH11.D.046.2.0UFB&&.CZA22.076.SD.0001 Двери наружные СФЗ 3 2 2 Серия 1.036.2-3.02 НПО «Пульс» Дверь противопожарная металлическая сплошная однопольная ДПМ-01/30К (EL30) 9 10 5 ДСВ, А, Дп, Прг, М3,О-ГОСТ 31173-2016 Дверь внутренняя металлическая двупольная 3 5 8 ДСВ, А,Оп,Прг,Пр,П2лс, М3, О-ГОСТ 31173-2016 Дверь внутренняя металлическая однопольная 6 7 23 Серия 1.036.2-3.02 НПО «Пульс» Дверь наружная противопожарная металлическая сплошная однопольная ДПМ-01/90К (EL90) отсутствует 1 Отм. +5,250 2 Серия 1.036.2-3.02 НПО «Пульс» Дверь противопожарная металлическая сплошная однопольная ДПМ-01/30К (EL30) 14 15 23 Серия 1.036.2-3.02 НПО «Пульс» Дверь наружная противопожарная металлическая сплошная однопольная ДПМ-01/90К (EL90) 1 отсутствует
149 | 347 | Рыхлевич | 3402 от 17.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | №16-01552 И2 № А-182619 И4 № А-182620 (РПИ-066) | 4 | КЖ-ОВ | Описание вопроса: При монтаже вентиляционной системы 21KLB11 в/о 27-28/А-Б.,отм.+13,400, в соответствии с РД №А-182619 Изм.4., противопожарный клапан 21KLB11АА908 D315 c электроприводом будет находится внутри вентиляционной шахты, допуск по обслуживанию противопожарного клапана на высоте +13,400 будет невозможен. Требуется решение о проектном изменении о переносе клапана 21KLB11АА908 D 315 из вентиляционной шахты. Приложение: 1. Выкопировка из РД № А-182619 И4, л 23 - на 1 листе; 2. Выкопировка из РД № 16-01552 И2, л 10, разрез 57-57 - на 1 листе; 3. Выкопировка из РД № 16-01552 И2, л 28 - на 1 листе; 4. Выкопировка из А-182620, л. 98- на 1 листе; 5. Выкопировка из А-182620 (РПИ-066 от 12.10.2020) – на 1 листе; 6. Акт №15 ОВ – на 1 листе.
150 | 348 | Рыхлевич | 3415 от 17.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева | №16-01487 И3 № А-182619 И4 | 4 | КЖ-ОВ | Невозможен монтаж вентиляционных систем 22KLB28, 22KLB10, 22KLB05, 22KLB04 в/о 14-15/Б-В., отм. +13,500, в соответствии с РД №А-182619 Изм.4. Для монтажа вентиляционной системы 22KLB28, 22KLB10, 22KLB05, 22KLB04 в/о 14-15/Б-В, отм. +13,500, в соответствии с РД №А-182619 Изм.4., требуется решение: 1. Об увеличении технологического проема в/о 14-15/Б-В, система 22KLB28, (проем выполнен на 600 мм меньше чем заложено в РД №16-01487 Изм.3. 2. Об бурении и изготовлении технологических проемов для систем вентиляции 22KLB10 , 22KLB05 , 22KLB04 в/о 14-15/Б-В.,отм.+13,500, в соответствии с №А-182619 Изм.4. Приложение: 1. Акт №17 ОВ – на 1 листе; 2. Выкопировка из № А-182619 И4 л. 21 – на 1 листе; 3. Выкопировка из РД № 16-01487 И3 л.12 – на 1 листе; 4. Выкопировка из РД № 16-01487 И3 л.28, разрез 38-38 – на 1 листе; 5. Выкопировка из РД № 16-01487 И3 л.28, разрез 37-37 – на 1 листе.
151 | 349 |  |  | ООО "УС БАЭС"
152 | 350 |  |  | ООО "УС БАЭС"
153 | 351 |  |  | ООО "УС БАЭС"
154 | 352 |  |  | ООО "УС БАЭС"
155 | 353 |  |  | ООО "УС БАЭС"
156 | 354 |  |  | ООО "УС БАЭС"
157 | 355 |  |  | ООО "УС БАЭС"
158 | 356 |  |  | ООО "УС БАЭС"
159 | 357 |  |  | ООО "УС БАЭС"
160 | 358 |  |  | ООО "УС БАЭС"
161 | 359 |  |  | ООО "УС БАЭС"
162 | 360 |  |  | ООО "УС БАЭС"
163 | 361 |  |  | ООО "УС БАЭС"
164 | 362
165 | 363
166 | 364
167 | 365
168 | 366
169 | 367
170 | 368
171 | 369
172 | 370
173 | 371
174 | 372
175 | 373
176 | 374
177 | 375
178 | 376
179 | 377
180 | 378
181 | 379
182 | 380
183 | 381
184 | 382
383
384
385
386
387
388
389
390