## СМР
№ п/п | Обращение (№ письма) | Организация (инициатор обращения) | ФИО инициатора обращения | Инвентарный номер РД | Здание/ Сооружение | Вид СМР | Текст обращения | Номер записи в ЕОС | Комментарии ООО "УС БАЭС" |  | РД выдана | РД не выдана | Не рассмотрено АП | Отклонено | ПЭМ-СТН | Титан-2 | Замечания ООО "УС БАЭС" | Замечания АО "СХК"
1 | 1878 от 10.07.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 14-07207 И9 | 4 | ОСР | В РД л.58 в осях 1-11, 18-23 ряд Е-И предусмотрено выполнение фасада из сэндвич-панелей, но отсутствует конструкция и количество фасонных элементов (нащельники), (узлы и спецификация) | 14819/1 | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "Атомпроект" с объяснением причины. комплектация монтажными и фасонными элементами, другими расходными материалами выполняется согласно техническим решениям разработчика и изготовителя. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2 | 11-114/69409-ВК от 04.08.2020 | АО "СХК" | Ворожейкин Е.В. | 16-02614 |  | ОСР | В РД инв. №16-02614 на листе 6 показаны фундаменты под опоры освещения Ф-1 и Ф-2. Если изготовить фундаменты так как показано данным альбомом, то в последствии будет невозможно проложить кабель в опору, потому как закладная деталь будет полностью погружена в бетон и кабельный ввод будет закрыт. Предложение: согласовать изготовление фундаментов по прилагаемому эскизу (смотреть «для подземной подводки питания»), и исключить хризотилцементную трубу, потому как в данном случае хризотилцементная труба не несет функционала. | 15499/2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
12 | 2258 от 19.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 16-01552 И2 18-00825 18-00824 А-182619 И4 от 26.05.2020 | 4 | ОВ | В РД А-182619 И4 от 26.05.20г. показан монтаж вентиляционной системы 21KLB07 : 1. Д/20-21 на отметке +12,850, 700*400 не входит в технологический проем Д/20-21 отметка +12,850 ,1800*1350. Требуется увеличение проема. 2. Д/24-25 на отметке +13,500 , Ø 355, не проходит в монтажный проем Д/24-25 на отметке +13,350. Требуется увеличение проема. 3. Д-Е/25-29 на отметке +14,300, Ø355 не проходит в проемы в осях Д-Е/26,27,28,29 .Требуется увеличение проемов и изменение размеров нестандартных опор № 51,52,53,54,55. 4. Д/27-28 на отметке +8,300 , Ø 355 .Требуется увеличение проема и изменение трассировки электро-кабельных лотков. 5. Д/28-29 на отметке +8,300 ,Ø 355. Требуется изменения элементов крепежа со стенового крепления на потолочное. 6. Д/29-30 на отметке +8,300 ,Ø 355 . Требуется изменение трассировки отметок электро- кабельных лотков. 7.Е/29-31 на отметке +8,300 ,Ø 355. Не возможен монтаж из за малой длины опорных элементов. Требуется изменения размеров опорных элементов в сторону увеличения длины. 8.Г-Е/31 отметка +3,00. Невозможен монтаж вентиляционной системы. Требуется изменение трассировки электро-кабельных лотков. | 16462/12 |  | Прошу написать комментарии по этой карточке |  | 1 |  |  |  |  | 1
14 | 2366 от 01.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 16-01613 И2 16-01615 И4 16-01617 И4 | 4А | ММР | Прошу согласовать применение листового проката 3 мм по ГОСТ 19904 марки стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 в дополнение к прокату листового 3 мм ГОСТ 19903 марки стали 12Х18Н10Т для изготовления и монтажа облицовки помещений. | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Решить в рамках ГРП в соответствии с Регламентом по внесению изменений в РД. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
31 | 11-110/83908-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Леонтьев С.А. | 20-00381 И2 | 4А | ММР | 1. Не указаны проходки под трубопроводы пароснабжения согласно РД 14-05628. 2. Не указаны проходки под трубопроводы сжатого воздуха согласно РД 15-03270. 3. Не указаны проходки под трубопроводы сдувок (вакуумных, дыхания, сжатого воздуха) в зоне ответственности АО «АТОМПРОЕКТ». Примечание – Альбом 20-00381 И2 выполнен в т.ч. на основании РД 14-08697 И2 (Чертежи расположения технологических трубопроводов от узлов ввода к оборудованию). Однако, в РД 14-08697 И2 трассировка трубопроводов не доведена до границы проектирования в зоне ответственности АО «АТОМПРОЕКТ». 4. Уточнить полноту проходок под трубопроводы дезактивирующих растворов в зоне ответственности АО «АТОМПРОЕКТ». Примечание – Альбом 20-00381 И2 выполнен в т.ч. на основании РД 14-08699 И1 (Монтажные чертежи расположения трубопроводов дезактивирующих растворов). Однако, в РД 14-08699 И1 трассировка трубопроводов не доведена до границы проектирования в зоне ответственности АО «АТОМПРОЕКТ». 5. Не указаны проходки под технологические трубопроводы помещения 20UKS10R185. 6. На плане на отметке -6,000 (лист 8) по оси 1 не указаны шесть проходок в стене между осями В-В в соответствии с РД 14-08697 И2 (стр. 11). 7. Не указаны проходки под кабели КИПиА (от датчиков сигнализаторов уровня вакуумных приямков) в соответствии с РД инв. № 16-01544 И3. 8. В разделе «Общие указания» откорректировать п.12, в части исключения ссылочных документов по местоположению отверстий. 9. На листах 7-12 в п.4 примечаний исключить ссылки на РД марки ТХ по местоположению отверстий. 10. По всему тексту заменить ОАО «СХК» на АО «СХК». | 16720-27 | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
38 | 11-110/83922-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Уставщиков А.Д. | 15-06137 И4 | 4 | ОСР | В альбоме рабочей документации инв. №15-06137 И4 отсутствуют в помещении 20UFB10R027 (оси 15,16) проходки под электр. кабели согласно Л.78.019.00.000 МЭ (см. приложение Л.78.019.00.000 МЭ лист 1, 3, выделены красным цветом) Предлагаю откорректировать альбом рабочей документации инв. 15-06137 И4 в части внесения электротехнических проходок. Приложение: Л.78.019.00.000 МЭ | 16737-34 | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
42 | 11-114/83937 от 19.09.2020 | АО "СХК" | Громов Т.Н. | 19-00284 И1 15-00466 И5 | 33 | ОСР | 1. В РД инв. №19-00284И1 л.9 на плане перегородок указаны перегородки по оси А по оси В. Обшивка данных перегородок плитами «ИНЗАПЛИТ ХПС-850» толщиной 12,5 мм с наружной стороны невозможна в связи с тем что расстояние между монтируемыми перегородками и ранее смонтированными сэндвич панелями 300 мм. 2. В РД инв. №15-00466И5 л.13 на схеме: раскладки панелей м/у осями 12-2/по оси В; раскладки панелей м/у осями 2-12/по оси А; раскладки панелей м/у осями А-В/у оси 7; исключены оконные и дверные проемы, в примечаниях указано заложить сэндвич панелью. Необходимо указать узел заделки стыков панелей. Устранить несоответствие. | 16744-38 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдано РПИ-0053 (19-00284 И2а) по накладной №11-01/25944 от 08.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [6 empty] | 1
43 | 11-110/83942 от 15.09.2020 | АО "СХК" | Попов И.С. | А-182619 И4 от 26.05.2020 17-01522 И2 | 4 | ОВ | Согласно РД инв № 14-07207 изм. 9 лист 24, в помещении 20UFB15R039 вдоль осей 12-16 (Б-В) расположена металлическая перегородка, разделяющая операторскую зону и ремонтную зону Участка технологического сопровождения. В поступившем альбоме РД инв. А-182619 изм. 4 на листе 16 в помещении 20UFB15R039 по оси 12 (Б-В) указано расположение трубопровода 22KLB21, который пересекает металлическую перегородку на отметке +8,050. Требуется уточнение способа монтажа трубопровода (22KLB21) с учетом металлической перегородки в помещении 20UFB15R039, так как, в РД инв. 17-01522 изм. 2, для трубопровода (22KLB21) не предусмотрена соответствующая проходка (отверстие в металлической перегородке). | 16745-39 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Комплект РД с изменениями не выдан. |  |  | 1 | [5 empty] | 1
44 | 11-110/83943-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Бондарев А.А. | 16-01009 И6 | 4 | ММР | При рассмотрении конструкторской документации, согласованной АО «АТОМПРОЕКТ», участка сборки и герметизации твэлов линии сборки твэлов пом. 20UFB10R033 зд. 4 МФР (далее – участок) выявлено: 1. В соответствии с конструкторской документацией (далее – КД) 1762-03-0001 МЧ участка для позиций: − шкаф управления пневмоприводами 1762-70-0006; − установка контроля герметичности и подачи гелия 1762-70-0007; − шкаф подачи газовых сред 1762-70-0009; − шкаф управления пневмоприводами 1762-70-0010-02; − шкаф управления пневмоприводами 1762-70-0012; − установка вакуумирования 1762-70-0014 указано крепление к стене при помощи анкеров Hilti HST M10×90/10 арт. № 371584 через скобу 1726-04-1200 с нарушением целостности облицовки локализующего помещения (пом. 20UFB10R033), класс безопасности по НП 016-15 (инв. № 16-01009, п. 3 общих указаний) - 2 НЛ. Приварка ножек скобы 1726-04-1200 по замкнутому контуру осуществляется сварным швом Т1 по ГОСТ 5264-80 (1762-03-0001 МЧ, лист 2, разрез Р-Р) без герметизации соединения анкер-скоба. 2. В соответствии с 1762-03-0001 МЧ 1 для ремонтной и вытяжной вентиляции оборудования участка предусмотрено крепление к стене и потолку при помощи анкеров Hilti HST M16×140/25 арт. № 371593 через фланцы 1762-03-1051 (3 шт.) и 1762-03-1052 (5 шт.) с нарушением целостности облицовки локализующего помещения (пом. 20UFB10R033), класс безопасности по НП 016-15 (инв. № 16-01009, п. 3 общих указаний) - 2 НЛ. Сварка предусмотрена только для фланцев по замкнутому контуру сварным швом Н1 по ГОСТ 5264-80 с соответствующими воздуховодами (1762-03-0001 МЧ1, лист 2, разрез Р-Р, виды Л, Н) без герметизации соединений фланец-облицовка локализующего помещения и анкер-фланец. 3. В соответствии с требованиями к конструкции локализующих укрытий (инв. № 14-00985 И1, п. 4.3.2.4) локализующее укрытие должно быть герметичным. 4. В случае крепления оборудования в соответствии с КД 1762-03-0001 МЧ и 1762-03-0001 МЧ1, целостность герметизирующей облицовки будет нарушена. 5. Закладные (накладные) элементы в стенах и потолке в инв. № 16-01009 И6 для крепления оборудования не предусмотрены. Необходимо внести в рабочую документацию универсальные узлы для крепления вышеуказанного оборудования для обеспечения герметичности локализующего укрытия или предложить другой способ обеспечения герметичности с корректировкой соответствующих смет. Приложения: 1. 1762-03-0001 МЧ. 2. 1762-03-0001 МЧ1. | 16746-40 | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
52 | 11-110/86733-ВК от 23.09.2020 | АО "СХК" | Лившун М.А. | 15-07501 И2 | 4 | ОСР | В РД инв. № № 15-07501_И2 «Здание 4. Рабочая документация. Стены между осями 3-9 на отметке -0,300. Опалубка и армирование. Конструкции железобетонные» необходимо указать проходки в стенах по ряду Б и по ряду В в помещении 20UFB10R007 для трубопровода 20FDD10BR001 подачи СФ-3К по оси А от магистрального трубопровода 20FKT20BR002 к участку изготовления ТВС на отм. +0,000. | _ | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
56 | 11-110/89030-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Уставщиков А.Д. | 15-06137 И4 | 4 | ОСР | В альбоме рабочей документации АО «АТОМПРОЕКТ» инв. №15-06137 И4 в помещении 20UFB10R027 (оси 15,16) отсутствуют проходки под электр. кабели согласно чертежа Л.78.019.00.000 МЭ (см. приложение Л.78.019.00.000 МЭ лист 1, 3, выделены красным цветом) разработчиком которого так же является АО «АТОМПРОЕКТ». Предлагаю откорректировать альбом рабочей документации инв. 15-06137 И4 в части внесения электротехнических проходок. | _ | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
78 | 2677 от 01.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Антонов М.В. | 16-01617 И4 | 4А | ММР | По РД инв. №16-01617 И4 невозможно осуществить монтаж обрешетки, лотка с приямком при выполнении облицовки пола в помещениях здания 4А: на отметке 0.000 пом. 20UKS10R165, 20UKS10R175, 20UKS10R185 (л.8; л.11); на отметке 5.400 пом. 20UKS15R218(л.12); на отметке 3.600 пом. 20UKS13R219; 20UKS13R229(л.13), где указано расстояние между облицовкой и перекрытием 100 мм. При этом не учитывается, что облицовку надо выполнять с уклоном 0.010 в сторону запроектированного лотка в помещении, в самом лотке уклон 0.005 в сторону приямка в лотке, имеющего размеры Ø200 мм; высота 250 мм (вид г-г; лист 16). | 17605-63 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдан комплект РД 16-01617 И5 по накладной №11-01/30755 от 30.11.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [5 empty] | 1
79 | 2463 от 09.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 14-07207 И9 | 4 | ОСР | О согласовании фасонных изделий на пристройки к зд. 4 | _ | Письмо отклонено АО "СХК" с объяснением причины. Комплектация монтажными и фасонными элементами, другими расходными материалами выполняется согласно техническим решениям разработчика и изготовителя. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
102 | 2700 от 02.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Киюшов А.А. | 15-05098 И2 | 4А | ММР | По РД инв. №15-01938 л.20 (план на отм. 0.000) невозможно выполнить монтаж систем отопления, так как не разработан выход (проходки) трубопроводов на ИТП, а также не указаны узлы проходок через внутренние стены зд.4А при трассировке трубопроводов отопления. | 18124-76 | Карточка Заказчика с замечаниями АО "Атомпроект" отклонена с объяснением причины. Необходимости предоставить исполнительную документацию для корректировки в адрес АО "СХК". Выдан комплект РД 20-00381 И3 по накладной №11-01/31769 от 08.12.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [5 empty] | 1
103 | 2628 от 25.09.2020 2698 от 01.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Антонов М.В. | 16-01617 И4 | 4А | ММР | 1. В РД 16-01617 И4 л. 9,10 в помещении 20UKS10R125 (2-4; А-В′) предусмотрен монтаж облицовки с уклоном 0.01 от центра к сторонам по ряду А; В. Отметка верха бетона чернового пола - 0.100; обрешётка выполняется из нержавеющего уголка (поз.5) 50-50 мм. Соответственно с учётом уклона от центра помещения (отм.0.000) при расстоянии 6.600м в сторону стены по ряду В′ и 6 м сторону стены по ряду А , уголок 50 мм не войдет по высоте ; необходимо его резать, о чём в проекте не указано. 2. По РД 16-01617 И4 л. 9, 10 у стен по ряду В′ и А невозможно выполнить лотки с дополнительным уклоном 0.005 (разрез а-а; б-б) с приямками (узел 3; л.16) шириной 200 мм; высотой 250 мм. 3. При рассмотрении РД выявлено несоответствие: в помещении 20UKS10R125 (2-4; А-В′) предусмотрен монтаж облицовки пола. В альбоме 14-08697 И2 указаны 3 проходки из помещения 20 UKS 04 R 001 в помещение 20UKS10R125 (лист 2, оси 2-3 в сторону ряда Г) через перекрытие. В плане облицовки пола в помещении 20UKS10R125 № КМ 16-01617 И4 лист 9, данные проходки не указаны. | 18128-77 | Выдан комплект РД 16-01617 И5 по накладной №11-01/30755 от 30.11.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [5 empty] | 1
105 | 2744 от 07.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Ерошкин Г.В. | 14-08248 И13 16-01617 И4 15-06168 И4 | 4А | ММР | В РД здания 4А в помещении 20UKS19R319 в/о К-Л/5-6 на отм. +9.600 выявлены несоответствия: 1. В альбоме инв. № 14-08248 И13 л.13 показан трап спецканализации К13н с отм. +9.580 Тип пола П-6 (стяжка 100 мм и поддон из нержавеющей стали) с разуклонкой к трапу, а в альбоме инв. № 16-01617 И4 на плане л.12 не указан данный трап спецканализации К13н и лоток к нему. При этом по РД поддон из нержавеющей стали выполняется без уклонов – разуклонка необходима. 2. В РД №15-06168 И4 л. 19 отметка трапа спецканализации К13н +9.590, а в разделе КЖ отсутствует набетонка на отм. +9.600. | 18131-79 | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "Атомпроект" с объяснением причины. Из описания несоответствия не понятно в каком "поддоне" из какой РД не предусмотрена разуклонка. Предусматривать набетонку для установки трапа не требуется. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
111 | 2744 от 07.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Ерошкин Г.В. | 16-01617 И4 | 4А | ММР | В РД инв. № 16-01617 И4 на плане л.12 в помещении 20UKS19R319 в/о К-Л/5-6 на отм. +9.600 не указан трап спецканализации К13н и лоток к нему (см.инв. № 14-08248 И13 л.13). | 18662-83 | Выдан комплект РД 16-01617 И5 по накладной №11-01/30755 от 30.11.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [5 empty] | 1
112 | 11-110/97951-ВК от т22.10.2020 | АО "СХК" | Железнов И.Е. | 20-00107 И2 | 4 | ММР | Замечания к альбому инв. № 20-00107И2 по помещениям линии КТС 20UFB15R114, 20UFB15R014: 1. Лист 10 – исправить виды 1-1, 2-2 не верно даны ссылки на разрезы Г-Г 2. Лист 11 – исправить виды 1-1 и 3-3 не верно показан разрез В-В – на данном виде показан разрез трубы с диаметром 50х3 (в соответствии с МС-19 и МС-14), а на виде В-В разрез трубы 76х5 3. Лист 9, 11 – для помещений 20UFB15R024, 20UFB15R114 добавить пункты 3 и 4 аналогично листу 10 порядка выполнения работ по установки трубных проходок. 4. Позиции МС-12 и МС-13 – исправить диаметр трубы с 57х5 на 50х5 5. Лист 25 – поз. 2 исправить диаметр на 52 6. Лист 28 – поз. 2 исправить диаметр на 52 7. Лист 32 – поз. 2 исправить диаметр на 52 8. Лист 33 – поз. 1 и поз.3 исправить диаметр с 59 на 52 9. Лист 34 – разрез 1-1 исправить диаметр на 52, поз. 2 исправить диаметр на 52 | 18667-84 | Выдан комплект РД 20-00107 И3 по накладной №11-01/30755 от 30.11.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [6 empty] | 1
113 | 11-110/23331 от 10.09.2020 | АО "СХК" | Ковалев С.В. | 16-00720 | 4 | ОСР | Замечание по организации проема 3500×2500 мм (В×Ш) с последующей заделкой в помещении 20UFB15R040 для осуществления монтажа оборудования | _ | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Комплекты РД 16-00720 И4, 16-00721 И2 не выданы! |  |  | 1 | [5 empty] | 1
124 | 2804 от 14.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Гаврилова А.А. | 19-00621 И3 | 4 | ММР | Для организации работ на объекте «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах», в рабочую документацию инв. № 19-00621 И2 «Здание 4. Устройство монтажных деталей для крепления оборудования в помещении 20UFB10R039 на отм. 0,000» были внесены изменения в рамках ГРП 25.06.2020. В АО «СХК» поступил альбом инв. № 19-00621 И3 по накладной от 02.09.2020 № 46-1.2-3.77С/15163 без учета внесенных изменений ГРП (изм.3а4, изм.3а5, изм.3а6 на листе 8). | _ | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
126 | 2839 от 16.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Швецов С.Ю. | 15-08046 И4 | 4 |  | О не отработанной КЗ № 756 | _ | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". Выдан комплект РД 15-08046 И5 по акту №11-01/34070 от 29.12.2021 г. Замечания не устранены! |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
133 | 11-110/103634-ВК от 06.11.2020 | АО "СХК" | Алексеев И.М. | 14-06563 И9 | 5 | ОСР | 1. Стр. 8, 18, 20. Таблицы «Экспликация помещений». Санитарные зоны помещений 20UKT10R007, 20UKT10R015, 20UKT15R002 привести в соответствие с требованиями п. 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010, согласно которому помещения разделяются на 1 зону, 2 зону, 3 зону (не допускается устанавливать зону 2-3). 2. Стр. 10. План кровли. Согласно п. 1.1 технического решения от 27.01.2020 № 11-110/22-РЕШ, согласованного с АО «АТОМПРОЕКТ», сбор и направление всех газоаэрозольных выбросов должно осуществляется в трубу сооружения 4Б. Таким образом, необходимо исключить в кровле здания 5 отверстия под вентстаканы. 3. Стр. 18. Не предусмотрен саншлюз в помещении 20UKT10R020 в соответствии с требованиями п. 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010 и разделом «Общие указания» (см. абзац 5). | 19179-90 | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
140 | 2919 от 23.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Пешнина Н.Г. | РД |  |  | О замечаниях к РД | _ | Получено письмо с комеентариями АО "СХК" №11-01/29916 от 19.11.2020 г. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
141 | 2724 от 06.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Пешнина Н.Г. | РД |  |  | О замечаниях к РД | _ | Получено письмо с комеентариями АО "СХК" №11-01/28733 от 06.11.2020 г. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
142 | 49.02-1268 от 17.11.2020 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | Кузугашев А.Н. | 15-08241 И2 | Кабельный канал | ОСР | При проведении геодезических работ по выносу осей кабельного канала 20UAZ на площадке производства работ, было выявлено наложение трассы сборного ж/б кабельного лотка 20UAZ на трассу с колодцами существующей ливневой канализации К2, фактическое расстояние между стенкой кабельного лотка и осью трассы существующей ливневой канализации К2 указаны в приложение 1(Схема наложение лотка 20UAZ на сеть К2). Существующие колодцы сети К2 не позволяют смонтировать кабельный лоток 20UAZ в проектном положении, необходимо сместить трассу кабельного лотка 20UAZ. | _ | [7 empty] | 1 |  | 1
143 | 3110 от 13.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Швецов С.Ю. | РД |  |  | О выдаче РД | _ | Получено письмо с комеентариями АО "СХК" №11-01/30094 от 20.11.2020 г. |  | 1 | [5 empty] | 1
145 | 2976 от 28.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 20-00335 | 4 | ММР | О согласовании ИС | _ | Выдано РПИ-0083 (20-00335 И2а) по накладной №11-01/30700 от 27.11.2020 г. |  | 1 | [5 empty] | 1
150 | 2579 от 21.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Кустов О.Н. | 14-07496 И6 | Периметр | ММР | Выполнение фундаментов под оборудование (юго – восточный угол) на досмотровой площадке АКПП 32Б выполнить невозможно по РД инв. № 14-07496 И6 л.9 «Схема расположения фундаментов под оборудование» так как отсутствует название 2-х фундаментов, конструктивов, разрезов и привязки на местности. Просьба произвести корректировку РД в связи с выявленными замечаниями. | 19445-95 | Выдан комплект РД 14-07496 И7 по накладной №11-01/586 от 18.01.2021 г. Замечания устранены! |  | 1 | [5 empty] | 1
172 | 3163 от 20.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Кустов О.Н. | 14-07207 И10 | 4 | ОСР | На пристройках зд.4 в осях 1-11/Е-И и 17-23/Е-И согласно РД 14-07207 И9 отсутствует узел примыкания кровли к козырьку. | _ | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Комплект РД с изменениями не выдан. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
175 | 3161 от 20.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Гнездилов М.В. | 20-00333 И2 20-00162 19-00640 И4 | 4 | ММР | О замене материала | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Необходимо оформить техрешение. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
176 | 3167 от 20.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Гельман В.Ю. | 18-00670 | 4 | ММР | О замене материала | _ | Письмо отклонено АО "СХК" с объяснением причины. Необходимо оформить техрешение. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
178 | 11-110/109224-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Ципкин А.Н. | А-182619И4 15-06137И4 | 4 | ОСР | 1. Несоответствие отметок, указанных в разных марках чертежей ОВ и КЖ для расположения проходок под установку клапанов 22KLB04АА603 Ø500мм, 21KLB04АА610 Ø300мм в стене 3-1-3. По КЖ инв. № 15-06137И4 Лист 6 стена 3-1-3 проходки НМ5 и НМ6 под установку клапанов выполняются на отметке +2.800м. По ОВ № А-182619И4 Лист 11 на плане помещения 20UFB10R025 вент. клапаны 22KLB04АА603 Ø500мм, 21KLB04АА610 Ø300мм устанавливаются на отметке +2.300. Устранить несоответствие отметок установки проходок и клапанов в соответствующих марках РД. 2. Несоответствие размеров выполнения проёма под воздуховод вентсистемы 22KLB11 в стене СМ 3-1-19 в разных марках чертежей. По ОВ № А-182619И4 лист 11 ось воздуховода вентсистемы 22KLB11 проходит через стену СМ 3-1-19 на отметке +3.800м на расстоянии 490мм от стены СМ 3-1-32. По КЖ инв. № 15-06137И4 лист 8 нижний край проёма 450×450мм выполняется на отметке +3.800м на расстоянии 3965мм от оси 14 в сторону оси 15. Устранить несоответствие отметок выполнения проёма и воздуховода в соответствующих марках РД. Приложение: (эскиз плана и стены помещения 20UFB10R025 - лист 1) | _ | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
181 | 11-110/102113-ВК от 03.11.2020 | АО "СХК" | Лившун М.А. | 20-00026_И2 | 4 | ММР | В РД инв. № 20-00026_И2 «Здание 4 (20UFB). Устройство трубных проходок на отм.0,000 в помещении 20UFD10R014» на листе 8 в спецификации указано количество анкеров HILTI HST-R М16×145 45/25 в количестве 116 шт. со ссылкой на черт. Л.99.660.00.000 МЧ. На черт. Л.99.660.00.000 МЧ в Перечне составных частей указано 118 шт. анкеров HILTI HST-R М16×145 45/25. | 19809-116 | Письмо с замечаниями отклонено АО "Атомпроект" с объяснением причины. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
183 | 11-110/104327-ВК от 09.11.2020 | АО "СХК" | Лившун М.А. | 15-07501_И2 | 4 | ОСР | В РД инв. №15-07501_И2 необходимо указать конструкцию и точное расположение проходок в стенах по ряду Б и по ряду В в помещении 20UFB10R007 для трубопровода 20FDD10BR001 подачи СФ-3К по оси А от магистрального трубопровода 20FKT20BR007 к участку изготовления ТВС на отм. +0,000, который отображен на листе 20 РД инв. №18-00488 «Линия сборки ТВС. Чертежи расположения оборудования и трубопроводов». | 19813-118 | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
185 | 11-110/112407-ВК от 30.11.2020 | АО "СХК" | Уставщиков А.Д. | 20-00107 И3 | 4 | ММР | Лист 32, технические требования п.3, исправить путаницу с обозначением позиций. | _ | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
190 | 3231 от 27.11.2020 3249 от 01.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Гнездилов М.В. Рыхлевич А.Ю. | 16-00722 И2 16-00732 И2 15-03694 И1 | 4 | ММР | Невозможен монтаж линии ГВС на отм. +7,630: в/о 20/Д-Е, отм. +7,630 в/о 26/Д-Е. Монтажу препятствует смонтированные с отклонением от оси закладные изделия, предусмотренные проектом для прохождения в них труб, что влечет за собой отклонение трассировки трубопроводов согласно РД Инв. № 15-03694 И1. Требуется-демонтаж закладных изделий в представленных осях, методом бурения 3х проемов размером 300×300 мм. Приложение: 1. Выкопировка из РД №15-03694 И1, ось 20- на 1 листе; 2. Выкопировка из РД №15-03694 И1, лист 14 – на 1 листе; 3. Выкопировка из РД №16-00722 И2, ось 20 – на 1 листе; 4. Выкопировка из РД №16-00732 И2, ось 26 14 – на 1 листе; 5. Выкопировка из РД №15-03694 И1, лист 19 – на 1 листе; 6. Выкопировка из РД №15-03694 И1, отм. +7,630 – на 1 листе; 7. Выкопировка из РД №15-00732 И2, ось 27 – на 1 листе; 8. Выкопировка из РД №15-03694 И1, лист 14 – на 1 листе; 9. Выкопировка из РД №15-03694 И1, лист 19 – на 1 листе. | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
192 | 3221 от 26.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 20-00162 20-00333 И2 | 4 | ММР | Несоответствие диаметров отверстий РД и Руководства по анкерному креплению HILTI(см. табл.1) Наименование монтажных деталей Марка анкера Количество пластин Отверстия в пластине HILTI Диаметр отверстия по РД РД 20-00162 отм.+5,250 пом.019 МС-4 HDA-PR 22-M22x125/30 8 23 14 МС-8 HDA-PR 22-M22x125/30 13 23 14 МС-9 HDA-PR 22-M22x125/30 3 23 14 МС-10 HDA-PR 22-M22x125/30 7 23 14 МС-11 HDA-PR 22-M22x125/30 1 23 14 РД 20-00333 И2 пом.031 +0,000 МС-1 HDA-PR M10x100/20 1 12 32 МС-15 HDA-PR M10x100/20 6 12 14 МС-16 HDA-PR M12x125/30 1 14 12 Необходимо внести изменения в РД. Приложение: 1. HILTI. Руководство по анкерному креплению- на 13 листах. | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Диаметры отверстий в накладных деталях позволяют выполнить крепление последних анкерами. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
193 | 3199 от 25.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич А.Ю. | 14-06534 И1 15-03464 И1 | 4 | ММР | Невозможен монтаж трубопровода в/о 27-28/Д-Е, в соответствии с РД № 15-03464. В РД № 14-06534 на отметках прохождения трубопровода через стену в/о 27-28/Д-Е,(указанных в проекте №15-03464), нет технологических проходок с гильзами. Требуется бурение 4х проходок и установка гильз (Ø83×4-3 шт., Ø45×3-1 шт). Приложение: 1. Выкопировка из 15-03464 И1 лист 26 -1 лист, 2. Выкопировка из 15-03464 И1 лист 26 -1 лист, 3. Выкопировка 14-06534 И1 лист 11- 1 лист, 4. Выкопировка 14-06534 И1- 1 лист; | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
195 | 3281 от 03.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Лучин А.С. | 14-07207 И10 14-08248 И13 14-06563 И9 | 4 4А 5 | ОСР | О направление ТР по наливным полам | _ | Письмо с техрешением не рассмотрено АО "Атомпроект". Получено письмо АО "СХК" №11-01/631 от 18.01.2021 г. с замечаниями к ЛС по ТР. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
204 | 2817 от 15.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Шабанов А.М. | 16-01188 И7 | 4 | ОСР | При рассмотрении комплекта рабочих чертежей на листе 31 выявлено несоответствие. На разрезе 2-2 показаны две детали, обозначенные позицией 6. Если смотреть спецификацию, то это две пластины размерами 2600х1000 мм толщиной 12 мм. Но если посмотреть на сечении А-А, то на нем позиция 6 показана ломаная и состоит из 5 частей (пластинок). Т.е получается, что с одной стороны балки пластина прямая, а с другой – ломаная! И замаркированы они должны быть по-разному. | 20060-126 | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Деталировка детелей выполняется в КМД. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
207 | 11-110/113898-ВК от 02.12.2020 | АО "СХК" | Уставщиков А.Д | 18-00835 И2 | 4 | ОСР | Замечания к альбому инв. №18-00835 И2 по помещениям 20UFB10R033 (оси 21-22, Г-Д) и 20UFB10R041 (оси 23-25, Б-В): 1. Лист 8, оси 21-22, ряд Г, новая проходка Ø108×5 отм.+2,500 и новая проходка Ø159×5 отм.+2,500, расположение данных проходок исправить в соответствии с альбомом инв.№19-01256 И2. 2. Лист 8, оси 23-24, ряд В, пом. 20UFB10R041, существующая проходка Ø159×5 отм.+2,500 и новая проходка Ø159×5 отм.+2,500, расположение и вид данных проходок исправить в соответствии с альбомом инв.№20-00137 И3. 3. Лист 8, оси 23-24, ряд Б, новые проходки Ø159×5 отм.+2,500, расположение данных проходок исправить в соответствии с альбомом инв.№20-00137 И3. 4. Лист 9, разрез 1-1, оси 23-24, расположение и вид всех проходок для систем вентиляции исправить в соответствии с альбомом инв.№20-00137 И3. 5. Лист 9, разрез 2-2, оси 23-24, расположение и вид всех проходок для систем вентиляции исправить в соответствии с альбомом инв.№20-00137 И3. 6. Лист 10, разрез 5-5, новые проходки Ø108×5 отм.+2,500 и Ø159×5 отм.+2,500, расположение данных проходок исправить в соответствии с альбомом инв.№19-01256 И2. | 20064-129 | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
211 | 3202 от 25.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 14-07207 И10 | 4 | ОСР | В РД № 14-07207 И10 л.79-80 при примыкании к зданию 4А в осях 24-32 ряд Е-Ж не обозначен тип полов. Не указан вид отделки данных помещений. Необходимо внести изменения в РД. | _ | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Срок корректировки комплекта РД 14-07207: 15.02.2021 г. Комплект РД с изменениями не выдан. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
212 | 3211 от 25.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Киюшов А.А. | 14-08248 И14 14-07207 И10 | 4 4А | ОСР | Невозможно произвести кровельные работы из-за отсутствия узла обрамления, утепления и крепления лотков сливов согласно: 1. РД 14-08248 И14 л.14, зд.4А р. Н-П/1-9 (парогенераторная); 2. РД 14-07207 И10 л.33, 34 зд.4 р. Е-И/ 1-11, 18-23 (пристройки). Необходимо разработать узлы крепления лотков слива на кровле. | _ | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдано РПИ-0101 (14-07207 И11а) по накладной №11-01/32638 от 16.12.2020 г. Замечания устранены! Срок выпуска РПИ по зд.4а: 29.01.2021 г. (письмо АО "СХК" №11-01/766 от 19.01.2021 г.). РПИ не выдано! |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
213 | 3215 от 26.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Киюшов А.А. | 16-03121 И3 16-01617 И5 | 4А | ОСР | В РД в локализующих помещениях в обрешетке пола нет конструктива выполнения бетонной подготовки в следующих помещениях: 125, 165, 175,185,218, 219, 229, 319. | _ | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Срок корректирвки комплектов РД 16-00942, 15-05647, 16-00951 (пом.218, 219, 229, 319): 22.01.2021 г. Комплекты РД с изменениями не ыданы! |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
214 | 3225 от 25.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич А.Ю. | 16-01617 И5 | 4А | ОСР | Невозможно выполнить монтаж облицовки в местах примыкания к выступающим закладным деталям в локализующих помещениях здания 4А согласно РД инв. № 16-01617 И5. Необходимо разработать узел примыкания облицовки к выступающим закладным деталям. | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Узел разработан на л.9 (узел 5) и л.8 (разрез в-в). |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
215 | 3227 от 26.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Киюшов А.А. / Одесский В.М. | 16-01812 И5 14-08248 И14 | 4А | ОСР | 1. В РД 14-08248 И14 и 16-01812 И5 не указана заделка монтажного проема 4800х6000 на отм. +9.500 в осях Б-В1/1 (например: инв.№16-01812 И5, разрез 5-5 л.14). 2. В РД 14-08248 И14 не разработаны узлы обрамления деформационных швов в местах сопряжения блока 1 (зд. 4А) к зданию 4 и блок 1 (зд. 4А) к блоку 2 (зд. 4А). | _ | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Срок корректировки комплекта РД 16-01812: 29.01.2021 г. Комплект РД с изменениями не выдан. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
216 |  | АО "СХК" | Одесский В.М. | 14-06563 И9 | 5 | ОСР | В РД 14-06563 И9 не разработан узел обрамления деформационного шва по стене (внутренняя сторона здания). | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
217 | 11/511411-Пч/2020 от 09.12.2020 | АО "СХК" | Гуков Е.В. | 15-09102 И2 | 4А | ММР | Направляю Вам информацию для внесения изменений в рабочую документацию инв. № 15-09102 И2 «Здание 4А. Каркас м/о 1 – 9/Н - П, балки подвесных путей м/о 1 – 9/Н - П. Ремонтная и переходные площадки м/о 8 – 9/Н - П. Конструкции металлические» на основании разработанного КМД, а также локальную смету №3-01-0002С-доп. согласованную АО «СХК». Откорректированную рабочую документацию необходимо направить в адрес АО «СХК» не позднее 20.12.2020. | _ | Письмо не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | 9 | 9 | 13 | 15 | 1 | 1 | 29 | 19

## ОВ
№ п/п | Обращение (№ письма) | Организация (инициатор обращения) | ФИО инициатора обращения | Инвентарный номер РД | Здание/ Сооружение | Вид СМР | Текст обращения | Номер записи в ЕОС | Комментарии ООО "УС БАЭС" |  | РД выдана | РД не выдана | Не рассмотрено АП | Отклонено | Титан-2 | Замечания ООО "УС БАЭС" | Замечания АО "СХК"
9 | 2263 от 20.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 18-00614 И1 А-182619 И4 от 26.05.2020 | 4 | ОВ | В РД № А-182619 Изм.4 01-20 от 26.05.20г. показан монтаж вентиляционной системы 21KLB07, отметка -5,900, оси Б-В/16-21. Данная монтажная система проходит по оси В, на расстоянии 800 мм от центра вентиляционной трубы Ø 200 мм. от стены. В оси В/18 выступ Ж/Б стены 800 мм. Требуется: Увеличение существующего технологического монтажного проема 400*400, отметка низа проема – 1,850, Оси 16-17/Б-В, на 150мм и изменение трассировки системы 21KLB07 в осях Б-В/16-19. | 16459/9 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выданы РПИ-0054 (А-182619 И7а) по накладной №11-01/25255 от 01.10.2020 г., РПИ-0078 (18-00614 И4а) по накладной №11-01/28276 от 02.11.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 |  |  |  |  | 1
10 | 2265 от 20.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | А-182619 И4 от 26.05.2020 | 4 | ОВ | В РД № А-182619 Изм.4 01-20 от 26.05.20г. показан монтаж вентиляционной системы 21KLB07, отметка -5,900, оси Д-Е/20-21. Систему 21KLB07 Ø 630 мм. по оси Д-Е/20-21, отметка -2,450 мм, нет возможности смонтировать в соответствии с РД, так как в этих осях смонтированы электро-кабельные лотки. | 16460/10 | Выдано РПИ-0038 (А-182619 И6а) по накладной №11-01/22395 от 01.09.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 |  |  |  |  | 1
11 | 2266 от 20.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | А-182619 И4 от 26.05.2020 | 4 | ОВ | В соответствии с РД А-182619И4 отметка прокладки воздуховода 22RLB02 в осях В-Г/3-4, должна быть +12,950 м. что соответствует прокладки от пола отметки +10,950. При установке воздуховода в проектное положение имеет место пересечка с несущими Ж/Б балками оси В-Г/3, В-Г/4. В зоне прокладки воздуховода данной системы выполнена прокладка лотков для укладки электрического кабеля, которая мешает дальнейшему монтажу воздуховода. Требуется изменение трассировки данного воздуховода. | 16461/11 | Выдано РПИ-0060 (А-182619 И8а) по накладной №11-01/25944 от 08.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 |  |  |  |  | 1
16 | 2451 от 09.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 15-01939 И1 | 4А | ОВ | Рабочей документацией 15-01939 И1 предусмотрены электрические тепловентиляторы Tiger P21 Frico, Tiger P31 Frico, Tiger P53 Frico (срок поставки 6-7 недель). Для оптимизации и ускорения закупки предлагаем заменить на аналогичные тепловентиляторы BALLU BHP-P2-3, BALLU BHP-P2-6 (срок поставки 7 дней) | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Необходимо оформить техрешение. |  |  |  |  | 1 |  | 1
46 | 2306 от 24.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | А-182619 И4 от 26.05.2020 | 4 | ОВ | Не является возможным монтаж вентиляционной системы 21KLB07, так как она будет ниже пересекать монорельс, что делает невозможным работу электрической тали. В РД № 15-07697 оси 16-25/Б-В на отметке -1,950 смонтирован монорельс для электрической тали Q-1т. В РД № А-182619 Изм.4 01-20 от 26.05.20г. показан монтаж вентиляционной системы 21KLB07. 1. В осях 16-17/Б-В на отметке -1,700. 2. В осях 21-23/Б-В на отметке -2,300. Требуется изменение трассировки отметок вентиляционной системы 21KLB07 в данных осях в сторону увеличения высоты монтажа 21KLB07. (монтаж над монорельсом). | _ | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдано РПИ-0054 (А-182619 И7а) по накладной №11-01/25255 от 01.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 |  |  |  |  | 1
53 | 11-110/86731-ВК от 23.09.2020 | АО "СХК" | Филиппов М.М. | А-182619 И4 А-182620 И4 А-182621 И4 20-00493 | 4 | ОВ | 1 На вентсистемах 22KLB9, 22KLB14, 22KLB15, 22KLB16, 22KLB17, 22KLB22, 22KLB23, вместо обратных клапанов (2 штуки на каждую систему, 4Н по НП-016-05, категория «материалы» по Локальной смете №20-00493) были установлены клапана герметические до и после вентилятора (4 штуки на каждую систему, 3Н по НП-016-05, категория «оборудование» по локальной смете). Вентсистемы 22KLB9, 22KLB14, 22KLB15, 22KLB16, 22KLB17, в соответствии с РД №А-182619 Изм.4 имеют класс безопасности 4Н по НП 016-05. Для вентсистем 22KLB22, 22KLB23, 22KLB25 в РД №А-182619 Изм.4 класс безопасности не определен, в предшествующем изменении класс безопасности был 4Н. В связи с вышеописанным просим Вас: 1.1 Привести в соответствие класс безопасности систем и входящих в них элементов. 1.2 Определить класс безопасности на листе «Общие указания» для всех вентсистем (в том числе для 22KLB22, 22KLB23, 22KLB25). 1.3 Рассмотреть возможность использования (в качестве автоматически открывающихся - закрывающихся запорных устройств как на всасывающей, так и на нагнетательной стороне каждого вентилятора) ранее используемые обратные клапаны. Для клапанов обратных использовать категорию «материалы» по локальной смете. 1.4 Рассмотреть возможность перевода вновь введенных клапанов герметических из категории «оборудование» в категорию «материалы», с целью оптимизации закупочных процедур. 2 На вентсистеме 22KLB25 на аксонометрических схемах (А-182621) клапана герметические появились, в спецификации (А-182620) и в рабочих чертежах (А-182619) изменение не проведено. Просим устранить несоответствие. | _ | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
55 | 11-110/89024-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Филиппов М.М. | 15-02576 И2 | 4А | ОВ | 1 Помещения 20UKS10R109, 20UKS15R205 обслуживаются противодымными вентсистемами 26SAP01 и 25SAP01, имеющими в своем составе крышные вентиляторы, установленные на кровле здания. При этом на данных системах отсутствует контроль удаляемого воздуха приборами СРК, фильтрация удаляемого воздуха либо расчет подтверждающий возможность работы вентсистем без фильтрации. Нарушены пункты правил: п.5.7, п.9.4, п.9.5, п.9.6, п.9.7 МУ 2.6.5.033-2017 «Организация вентиляции на радиационно опасных предприятиях (производствах) в госкорпорации «Росатом» 1.1 Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время проектной документацией определен один источник выброса радиоактивных аэролозей-зд.4б. 2 В ПД (Том №5.4.1.1, инв.№ 20-00213) присутствует вентсистема 22LKP21, в РД (15-02576) данная вентсистема отсутствует. | _ | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
72 | 2603 от 22.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Перцев А.И. | А-182620 И4 | 4 | ОВ | В рабочей документации на вентиляцию Здание 4 (инв. № А-182620 И3, чертеж SH11.D.130.2.0UFB&&.&&&&&.051.SD.0001 Изм.4) указаны фильтры аэрозольные для систем 21KLB01 и 22KLB03 по типу В1 и В2 в корпусе из трудногорючей фанеры в комплекте с установочным кожухом из нержавеющей стали (по аналогии с ОСТ 9551-81). Изготовителем фильтров указана АО «Прогресс-Экология», которая по данному ОСТ фильтры не изготавливает. Согласно ОСТ 9551-81 приложение 1, изготовителем фильтров В1 и В2 является ЗАО «Филар». Направляю на согласование технические характеристики и наименование фильтров аэрозольных в комплекте с установочными кожухами производства ЗАО «Филар» (приложение № 1). Прошу рассмотреть и согласовать технические характеристики, наименование и габаритные чертежи установочных кожухов аэрозольных фильтров ФВ-1 и ФВ-2 для систем 21KLB01 и 22KLB03 и внести изменения в рабочую документацию. Прошу рассмотреть и согласовать габаритные чертежи кожухов и внести изменения в рабочую документацию. | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Необходимо предоставить ТУ6968-002-31075888-16 в полном объеме. |  |  |  |  | 1 |  | 1
80 | 1779 от 03.07.2020 2547 от 17.09.2020 2622 от 24.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. Румянцева А.А. | А-182619 И4 А-182620 И4 | 4 | ОВ | О замечаниях к РЧ и СП. | _ | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выданы РПИ-0066 (А-182620 И5а) по накладной №11-01/26277 от 12.10.2020 г., РПИ-0074 (А-182619 И9а) по накладной №11-01/27834 от 27.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 |  |  |  |  | 1
96 | 2777 от 12.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 19-00284 И2а 15-00466 И5 15-00556 И4 15-00467 19-00285 19-00560 | 33 | ОСР | В РД и ЛС здания 33 выявлены несоответствия: 1. В РД инв.№15-00556И4 с РД инв.№ 19-00284И2а в осях А-В/7-8 при разработке КМД были выявлены несовпадения с металлоконструкциями под перегородки. 2. Не соответствует назначение перегородок (А-В/7-8); в РД 15-00446И5 предусмотрены перегородки противопожарные, а в РД№ 19-00284 И2а перегородки обшитые «гипрок». 3. В сметах №№ 15-00467, 19-00285, 19-00560 отсутствуют перегородки, обшитые «гипрок». 4. В смете № 15-00467 отсутствует демонтаж стеновых панелей для устройства цоколя наружного по оси 12. Необходимо внести изменения в РД и ЛС. | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Необходимо конкретизировать замечания. |  |  |  |  | 1 |  | 1
107 | 2666 от 30.09.2020 2671 от 30.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Антонов М.В. | А-182619 И7а | 4 | ОВ | По РД № А-182619 И7а невозможно выполнить монтаж вентиляционной системы 22KLB10 в связи с пересечениями: 1. на отм. -5.250 (А-Б; 10-11) пересечение с системой 22KLB08; пересечение с шахтой в перекрытии. отметка воздуховода -1.700; Ø 250 мм. 2. на отм. -5.250 (В-Г; 14) пересечение с несущей балкой; отметка воздуховода -1.700; Ø 900 мм. 3. на отм. -5.250 (В; 15-16) пересечение с несущей балкой; отметка воздуховода -2.400; Ø 500 мм. 4. на отм. 0.000 (А-Б; 7-9) пересечение с опорами крепления 21KLB04; отметка воздуховода +3.700; Ø 500 мм. 5. на отм. +10.950 (В-Е; 1-2) пересечение с несущими балками 2 шт.; отметка воздуховода +15.450; Ø 315 мм. По РД № А-182619 И7а невозможно выполнить крепление воздуховодов системы 22KLB11: 6. на отм. +5.250 (Б-В; 17-26) разработано крепление воздуховода на стеновые опоры; в КЖ стена отсутствует; отметка воздуховода +7.700; Ø 450 мм. 7. на отм. +5.250 (В-Г; 28-29) предусмотрено крепление воздуховода на стеновые опоры; в КЖ стена отсутствует; отметка воздуховода +7.700; Ø 710; Ø 250мм. | _ | Выданы РПИ-0060 (А-182619 И8а) по накладной №11-01/25944 от 08.10.2020 г.; РПИ-0074 (А-182619 И9а) по накладной №11-01/27834 от 27.10.2020 г.; альбом №1095778-2020 изм.1 по накладной 11-01/29601 от 17.11.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 |  |  |  |  | 1
117 | 3067 от 06.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич А.Ю. | А-182619 И4 14-06547 И1 | 4 | ОВ | В соответствии с РД А-182619 И4 л.6 невозможен монтаж воздуховода 22 KLB10 в осях А-Б/11-12, отм. -2,300 в связи с креплением в данных осях под опорной конструкции № 45 HILTI- 1077158-2019. | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  | 1
118 | 3058 от 05.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич А.Ю. | А-182619 И4 | 4 | ОВ | 1. Невозможно выполнить монтаж воздуховода 21 KLB09 в соответствии с РД № А-182619И4 в осях Г-Д/16-17, отм. -1,080, этому препятствует крепежный элемент № 137 ( HILTI- 1077158-2019) воздуховода 22 KLB 10. 2. Невозможно выполнить монтаж воздуховода 22 KLB13 в соответствии с РД № А-182619И4 в осях В-Г/20-21, отм. -2,000 из-за отсутствия крепежных элементов HILTI. | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  | 1
119 | 2843 от 19.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич А.Ю. | А-182619 И4 | 4 | ОВ | 1. В соответствии с РД А-182619И4 и Альбома крепежа Hilti, монтаж воздуховода 22RLB10: Ø500 мм. в осях В-Г /11-12, отм. +13,650, Ø250 мм. в осях В-Г/11-12, отм. + 14,550 –НЕВОЗМОЖЕН. Крепления под опорных конструкций (Крепеж к перекрытию в соответствии с Альбомом HILTI) воздуховода 22RLB10 Ø500 мм. делает невозможным монтаж воздуховода 22RLB10 Ø250 мм. 2. В соответствии с РД А-182619И4 монтаж воздуховода 22RLB10: Ø500 мм. в осях А-Б /7-9 отм. +3,700, невозможен, по причине того что воздуховод упирается корпусом в крепежные элементы Hilti , воздуховода системы 21KLB04 в осях А-Б/7-9, на отм.+3,410мм. смонтированный в соответствии с РД А-182619 И4. | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  | 1
120 | 2945 от 27.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич А.Ю. | А-182619 И4 | 4 | ОВ | Так как по РД № А-182619И4 л.20 , альбому крепежа Hilti монтаж воздуховода 22KLB10 Ø400 мм. в осях В-Г /5-6, отм. +13,700 – невозможен, было внесено изменение в конструктив системы воздуховода 22KLB10 Ø400 мм. в осях В-Г /5-7, отм. +13,700. (РПИ № 0060 от 30.09.2020г.) Для монтажа данной системы требуется изменение конструкций под опоры Hilti с крепления к стенам на крепление к перекрытию. | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  | 1
121 | 3098 от 11.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич А.Ю. | А-182619 И4 | 4 | ОВ | Невозможен монтаж воздуховода 22RLB13, Ø630 в осях А-Б/27-28, отм. -2,150 Монтаж воздуховода невозможен в связи с отсутствием места для крепления опор HILTI. | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  | 1
122 | 3086 от 11.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич А.Ю. | А-182619 И4 | 4 | ОВ | Невозможен монтаж воздуховода 22RLB13, Ø160 в осях В-Г/27-29, отм. -2,150 Монтажу воздуховода препятствует отсутствие технологического проема, в осях В-Г/28. В РД №14-06538 КЖ, он отсутствует. | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  | 1
123 | 2871 от 20.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. Румянцева А.А. | А-182619 И4 А-182620 И4 20-00927 | 4 | ОВ | О замечаниях к РЧ и СП. | _ |  | Прошу написать комментарии по этой карточке |  | 1 |  |  |  | 1
125 | 2789 от 13.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич А.Ю. | А-182619 И4 15-04748 И1 14-06547 И1 | 4 | ОВ | Невозможен монтаж воздуховода 22RLB10 в осях А-Б/8-9 на отм. -1,700 и в осях А-Б/15-16, отм. -1,850. А-Б/15-16, отм. -1,850. Монтажу воздуховода препятствует невозможность крепления в данных осях, подопорных конструкций (крепеж к перекрытию) HILTI- 1077158-2019, за отсутствием перекрытия (монтажные проемы - 4915 мм.; - 1300 мм). | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  | 1
127 | 3084 от 09.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич А.Ю. | А-182619 И4 | 4 | ОВ | Невозможен монтаж воздуховода 22RLB13, Ø160 в осях В-Г/27-29, отм. -2,150 Монтажу воздуховода препятствует невозможность крепления опорных элементов (HILTI- 1077158-2019), в связи с заданным в проекте расстояния от стены и опорной балки по оси Г в 180 мм., требуемое возможное расстояние 280мм. | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  | 1
128 | 3111 от 13.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич А.Ю. | А-182619 И4 | 4 | ОВ | 1. Невозможен монтаж воздуховода 22КLB11, Ø800 в осях А-Б/28-29, отм. -2,000 в соответствии с РД А-182619И4. Монтажу воздуховода препятствует невозможность крепления к перекрытию опор HILTI.( крепежный элемент опор HILTI пересекается с воздуховодом системы 22KLB 26). | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  | 1
137 | 3114 от 13.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич А.Ю. | А-182619 И4 14-06538 И1 18-00616 16-01539 И7 | 4 | ОВ | В соответствии с РД А-182619И4 невозможен монтаж воздуховодов 22КLB13, Ø400 в осях А-В/29-30, отм. -2,150 ; 22KLB 26 Ø 160 в осях А-В/29-30 . Монтажу систем воздуховодов препятствуют : 1. заданные в РД № 18-00616 размеры технологического проема, 2. смонтированная в соответствии с РД № 16-01539 И7 система К13 Ø108, Ø25 –в осях А-В/29-30 отм.-3,15 до отм.0,000. Требуется увеличение и смещение технологического проема и технологического отверстия Ø240.(учесть размеры опорных конструкций Hilti, влияет на расстояние между воздуховодами). |  | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  | 1
138 | 2875 от 20.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Сапунов Н.Ю. | А-182619 И4 | 4 | ОВ | О несоответствии с ТР |  | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  | 1
186 | 11-110/111505-ВК от 27.11.2020 | АО "СХК" | Доронин А. Г. | 15-05091_И2 | 4 | ОВ | При рассмотрении указанной документации обнаружены наложения оборудования и системы отопления и шкафов управления АСУТП (Рабочая документация. Автоматизированная система управления технологическими процессами МФР (АСУТП). План расположения оборудования) 1. На отметке +0,0 м по боковому коридору в ряду Е и осях 13-14 должны располагаться: a) согласно 20-00727 - 4 шкафа управления АСУТП; b) согласно 15-05091_И2 – радиатор отопления с подводкой. 2. На отметке +0,0 м по боковому коридору в ряду Е и осях 22-23 должны располагаться: a) согласно 20-00727 - 2 шкафа управления АСУТП; b) согласно 15-05091_И2 – радиатор отопления с подводкой. 3. На отметке +0,0 м по боковому коридору в ряду Е и осях 24-25 должны располагаться: a) согласно 20-00727 - 2 шкафа управления АСУТП b) согласно 15-05091_И2 – радиатор отопления с подводкой. 4. На отметке +0,0 м по боковому коридору в ряду А и осях 22-23 должны располагаться: a) согласно 20-00727 - 6 шкафов управления АСУТП b) согласно 15-05091_И2 – радиатор отопления с подводкой. 5. На отметке +5,25 м по боковому коридору в ряду Е и осях 17-18 должны располагаться: a) согласно 20-00727 - 5 шкафов управления АСУТП и 2 электрических щитка b) согласно 15-05091_И2 – радиатор отопления с подводкой. Радиаторы отопления, из указанных мест, необходимо перенести так, чтобы они не мешали установке шкафов управления АСУТП. | 19837-119 | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
189 | 11-110/112802-ВК от 01.12.2020 | АО "СХК" | Грищенко А.Н. | А-182619 И4 А-182620 И4 | 4 | ОВ | Кондиционеры, предусмотренные РД, сняты с производства. Требуется корректировка РД. Приложение: ответ официального представителя. | 19840-122 | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
199 | 3271 от 01.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Перцев А.И. | А-182619 И4 | 4 | ОВ | О замене фильтров | _ | Письмо не расмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  | 1
201 | 11-110/115274-ВК от 07.12.2020 | АО "СХК" | Филиппов М.М. | А-182619 (Изм.4) А-182620 (Изм.4) А-182621 (Изм.4) | 4 | ОВ | 1 На вентсистеме 21KLB01 имеющей класс безопасности 4Н по НП-016-05 установлены: аэрозольные фильтры 21KLB01AT** в количестве 43 шт. имеющие класс безопасности 3Н по НП-016-05; заслонки воздушные типа РЭА 21KLB01AA** в количестве 43 шт. имеющие класс безопасности 3Н по НП-016-05; клапаны противопожарные в количестве 16 шт., имеющие класс безопасности 3Н НП-016-05. В соответствии с п.4.7 НП-016 системе присваивается класс безопасности по самому высокому классу безопасности входящих в неё элементов. Просим устранить несоответствие. 2 В зд.4 МФР установлены вентсистемы 22KLB18, 22KLB19, 22KLB20, 26SAB01 имеющие в своем составе крышные вентиляторы установленные на кровле зд.4. Вентсистемы 22KLB15 (к сбросному коллектору 22KLB15 подсоединены выхлопы вентсистем 22KLB9, 22KLB14, 22KLB16, 22KLB17, 22KLB22, 22KLB23, 22KLB30), 22KLB24 удаляют воздух через трубы на кровле зд.4. При этом на данных системах отсутствует контроль удаляемого воздуха приборами СРК, фильтрация удаляемого воздуха либо расчет подтверждающий возможность работы вентсистем без фильтрации. Нарушены пункты правил:12.35, 12.36 СПП ПУАП-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности; п.5.7, п.9.4, п.9.5, п.9.6, п.9.7 МУ 2.6.5.033-2017 «Организация вентиляции на радиационно опасных предприятиях (производствах) в госкорпорации «Росатом» 2.1 Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время проектной документацией определен один источник выброса радиоактивных аэролозей-зд.4б. Просим устранить несоответствие. | 20056-123 | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[11 empty] | 6 | 1 | 15 | 5 | 0 | 22 | 5

## ТХ и ВК
№ п/п | Обращение (№ письма) | Организация (инициатор обращения) | ФИО инициатора обращения | Инвентарный номер РД | Здание/ Сооружение | Вид СМР | Текст обращения | Номер записи в ЕОС | Комментарии ООО "УС БАЭС" | РД выдана | РД не выдана | Не рассмотрено АП | Отклонено | Титан-2 | Замечания ООО "УС БАЭС" | Замечания АО "СХК"
5 | 1997 от 22.07.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 16-00826 И2 16-00827 | Наружные сети | ММР | В РД № 15-04667 И2 в системе водопровода В2 предусмотрена установка тройника ПЭ в количестве 2-х штук для соединения магистральной сети с подключением к зданию 16, но в спецификации и ЛС они не указаны. Откорректировать спецификацию и ЛС в связи с выявленным несоответствием. | 15713/5 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выданы комплекты РД 16-00826 И3 по накладной №11-01/23667 от 14.09.2020 г.; ЛС 19-00749 по накладной №11-01/27841 от 27.10.2020 г. Замечания устранены! | 1 |  |  |  |  | 1
8 | 2255 от 19.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 15-04377 И4 16-00816 И3 | Наружные сети | ММР | При сравнительном анализе запорно-регулирующей арматуры по РД инв.№15-04377 И4 и продукции поставщика «СаратовЭнергоМашКомплект», указанной в ТКП (приложение к локальной смете инв.№6-17-2-1042) выявлено, что характеристики в ТКП «Саратовэнергомашкомплект» не соответствуют техническим требованиям РД. Для оптимизации и ускорения закупки предлагаем применить запорно-регулирующую арматуру производства ООО «Региональная Газовая Компания «Палюр» с техническими параметрами, соответствующими требованиями РД инв. № 15-04377 И4. (см. таблица 1) Приложение: 1. Сравнительная таблица по характеристикам взятых из рабочей документации и технико-коммерческого предложения 2. Выкопировки из спецификации инв. №16-00816 И3 к РД инв. №15-04377 3. Выкопировки из ЛС инв. № 6-17-2-1042 к РД инв. №15-04377 4. Паспорт PALUR-ZD-SM DN50 PN 10; DN150 PN 16; DN200 PN 16; DN30 PN 16; от ООО «Региональная Газовая Компания «Палюр» | 16458/8 | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Необходимо оформить техрешение. |  |  |  | 1 |  | 1
48 | 11-110/85325-ВК от 18.09.2020 | АО "СХК" | Бердников А.В. | 15-03732 | 4 | ММР | Согласно РД инв. 16-00671 изм. 3 лист 31 трубопровод 20SRG10BR267 подключается к трубопроводу технологических сдувок 20KTK40BR001. В РД инв. № 15-03732 л. 35 для трубопровода 20KTK40BR001 не учтена сдувка технологических газов от универсальных печей карботермического синтеза и спекания участка технологического сопровождения (с трубопровода 20SRG10BR267), так же данная информация не учтена в таблице «Технические характеристики трубопроводов» на л. 14. | 16841-43 | Письмо с замечаниями отклонено АО "Атомпроект" с объяснением причины. |  |  |  | 1 |  |  | 1
51 | 2462 от 09.09.2020 2922 от 22.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Гнездилов М.В. | 14-07607 И1 | 4 | ММР | При проведении входного контроля рабочей документации «Трубопроводы системы пароснабжения» SH.D.046.2.20UFB&.QH&&&.021.DC.0001 изм.1 (инв.№ 14-07607), нами выявлены следующие замечания: отм. +5.250 Местонахождение Наименование проблемного участка Номер листа проекта 1) ось 29-30 ряд Е Указать материалы: а) проходок б) заполнение межтрубного пространства. Лист 17 Вид 4-4 2) ось 30-31 ряд Е Указать материалы: а) проходок б) заполнение межтрубного пространства. Лист 16 Вид 2-2 3) ось 30-31 ряд Г-В Пересечение трубопровода пароснабжения с пожарной системой В2 Лист 15 Вид 1-1 4) ось 30-31 ряд А-Е Не указаны уклоны трубопроводов Лист 13 План на отметке +5.250 5) ось 30-31 ряд А-Б Указать материалы: а) проходок б) заполнение межтрубного пространства. Лист 19 Вид 7-7, 6-6 6) ось 26-37 ряд Е-Ж Указанный разрез не отражает фактического местоположения перекрытий, в связи с этим нет возможности произвести монтаж системы пароснабжения 20QHB32BR001, указанные высотные отметки не относятся к данным рядам (Е-Ж) Лист 17 Вид 4-4 отм. +10,950 1) ось 30-31 ряд Е Указать материалы: а) проходок б) заполнение межтрубного пространства. Лист 17 Вид 4-4 2) ось 30-31 ряд Е-Ж Указать материалы: а) проходок б) заполнение межтрубного пространства. Лист 16 Вид 2-2 Лист 17 Вид 4-4 3) ось 30-31 ряд Е-Ж а) некорректно указан узел б) проектные отметки не соответствуют фактическим Лист 16 Вид 2-2 Лист 17 Вид 4-4 4) ось 30-31 ряд А-Е Не указаны уклоны трубопроводов. Лист 14 План на отметке +10,950 5) ось 30-31 ряд А-Б Указать материалы: а) проходок б) заполнение межтрубного пространства. Лист 19 Вид 7-7, 6-6 6) ось 30 ряд А-Б Нет возможности поставить опору и провести трубопровод, т.к. труба пароснабжения и опора попадает в балку перекрытия. Лист 19 Вид 6-6 7) ось 29-30 ряд А-Б Указать материалы: а) проходок б) заполнение межтрубного пространства. Лист 19 Вид 7-7, 6-6 8) ось 31-30 ряд А-Б Отсутствует обозначение элемента на расстоянии 1200 мм от стены по оси 31. Лист 19 Вид 6-6 | 17006-45 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдано РПИ-0090 (14-07607 И2а) по накладной №11-01/30700 от 27.11.2020 г. РД 14-07607И2 выдан по акту № 11-01/34070 от 29.12.2020 Замечания устранены! | 1 |  |  |  |  | 1
106 | 11-110/96461-ВК от 19.10.2020 | АО "СХК" | Ципкин А.Н. | 16-01544 И4 | 4А | ММР | В рабочей документации Инв. № 16-01544_И4. Здание 4а. Схема № 1, 2, 3. Листы тома 32, 33, 34. Дистанционное управление клапаном НГ26526-050М-13 отсутствует прорисовка узлов прохода дистанционного привода через стену и перекрытие (крепление колонки привода к стене, перекрытию, устройство проходки в стене между помещениями 1-й и 2-й зоны для штока дистанционного привода по ОСПОРБ 99/2010. В целях своевременного формирования технических заданий и выполнения плана закупок 2020г для оборудования класса безопасности 3Н, прошу отразить в РД конструктив, указанных узлов с учётом обеспечения биологической защиты персонала и герметичности. Для выполнения корректировки чертежей прошу использовать решения ЗАО «НПФ ЦКБА» (в приложении). Приложения (справочные): Лист 1. Муфта шарнирная с компенсатором МШК-24/24. Лист 2, 3. Элементы управления запорной арматурой. Пояснения к схемам монтажа. Лист 4. Шток ЦКБ У059.540. Лист 1. Том Инв. № 16-01544_И4 Схема № 1. Дистанционное управление клапаном НГ26526- 050М-13 (с пометками). | 18132-80 | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. |  |  |  | 1 |  |  | 1
130 | 11-110/102601-ВК от 03.11.2020 | АО "СХК" | Алексеев И.М. | 14-04048 И2 | 5 | ММР | 1. Лист 4. Пункт 5. Заменить номера помещений 102-106 на 20UKT10R002-20UKT10R006, 101 на 20UKT10R001, 108 на 20UKT10R008, 109 на 20UKT10R009, 110 на 20UKT10R010. 2. Лист 5. 2.1 Пункт 5. Заменить номера помещений 115 на 20UKT10R015, 107 на 20UKT10R007 2.2 Пункт 11 Указана позиция 20, которая в документе не приведена. 3. Лист 6. 3.1 Таблица «Экспликация помещений». Позиции «20UKT10R002» – «20UKT10R006». Вместо наименования помещений «Отсек доставки НЗК» указать «Отсек хранения НЗК». 3.2 Таблица «Экспликация помещений». Санитарные зоны помещений 20UKT10R007, 20UKT10R015 привести в соответствии с требованиями п. 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010. 3.3 Не предусмотрен саншлюз в помещении 20UKT10R020 в соответствии с требованиями п. 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010. 3.4 Таблица «Спецификация оборудования» позиция 8 наименование «Контейнер ОНАО» заменить на «Контейнер КРАД-1,36». 3.5 Таблица «Спецификация оборудования» позиции 8, 10, 13 неверно указано количество оборудования в соответствии со спецификацией № 14-04049 И4. Привести в соответствие. 4. Лист 10. Таблица «Спецификация оборудования» позиция 14, KKS не соответствует спецификации № 14-04049 И4. Указать 20KPE10AE001 | 19176-87 | Выдан комплект РД 14-04048 И3 по накладной №11-01/34070 от 29.12.2020 г. Замечания устранены! | 1 | [5 empty] | 1
134 | 2442 от 07.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Швецов С.Ю. | 20-00066 И2 | Наружные сети | ММР | Бросовые работы | _ | Письмо не расмотрено АО "Атомпроект". |  |  | 1 |  |  | 1
136 | 3015 от 02.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Швецов С.Ю. |  | 4 | ММР | О реестре несоответствия объема монтажных работ | _ | Письмо отклонено АО "СХК" с объяснением причины. Информация, изложенная в реестре не соответствует действительности. |  |  |  | 1 |  | 1
146 | 3169 от 20.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Лучин А.С. | 15-04375 И7 | Наружные сети | ММР | О согласовании замены трубы | _ | Письмо отклонено АО "СХК" с объяснением причины. Замена не согласовывается, т.к. по расчетам толщина стенки для трубы Ø426 мм должна быть не менее 15 мм. |  |  |  | 1 |  | 1
187 | 11-110/111577-ВК от 27.11.2020 | АО "СХК" | Доронин А. Г. | 16-02188_И7 | 4 | ММР | При рассмотрении указанной документации обнаружены наложения оборудования производственно-противопожарного водопровода и шкафов управления АСУТП (Рабочая документация. Автоматизированная система управления технологическими процессами МФР (АСУТП). План расположения оборудования) инв №20-00727: 1. На отметке +0,0 м по боковому коридору в ряду Д и осях 13-14 должны располагаться: a) согласно 20-00727 - 4 шкафа управления АСУТП и один электрический щиток; b) согласно 16-02188_И7 – два вертикальных стояка (Ду 108мм). 2. На отметке +5,25 м по боковому коридору в ряду Е и осях 13-14 должны располагаться: a) согласно 20-00727 - 6 шкафов управления АСУТП; b) согласно 16-02188_И7 – трубопровод В2, два клапана и два вертикальных стояка (Ду 108мм). 3. Согласно 16-02188_И7 высота оси трубопровода производственно-противопожарного водопровода на отм. +5,25 располагается на отм. +7,450. Высота нижней части трубопровода от пола на отм. +5,25 составит 2150мм, что не позволит установить шкафы управления АСУТП высотой 2300мм и открывать их двери в следующих местах: a) ряд Е оси 5-6 (6 шкафов: 20FDA30GH402-5, 2); b) ряд Е оси 13-14 (6 шкафов: 20FDB20GH101-405); c) ряд Е оси 17-18 (5 шкафов: 20FDB70GH101-404); d) ряд Е оси 19-20 (4 шкафа: 20FDC70GH201, 401); e) ряд Б оси 9-10 (2 шкафа: KR C4, ШК-015). В указанных местах трубопровод и клапана производственно-противопожарного водопровода необходимо перенести, так чтобы они не мешали установке шкафов управления АСУТП и открыванию их дверей. | 19838-120 | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. |  |  |  | 1 |  |  | 1
188 | 11-110/111598-ВК от 27.11.2020 | АО "СХК" | Леонов И.А. | 18-00546_И1 | 4 | ММР | 1. Лист 9 для позиции 20 «Установка сборки пучка твэлов» массу «1210,4» заменить на «2907,5» в соответствии с массой оборудования, указанной в монтажном чертеже Ю.99.600.000МЧ Установка сборки пучка твэлов. 2. Лист 15 для позиции 48 «Установка снятия крышки с пенала» массу «724» заменить на «1014» в соответствии с массой оборудования, указанной в монтажном чертеже Ю99.612.000МЧ Установка снятия крышки с пенала. Также, необходимо провести соответствующую корректировку Инв. № 20-00870 «Здание 4 – здание МФР. Рабочая документация. Локальная смета 2-01-3-484ТМ. Линия сборки ТВС (взамен ЛС № 02-01-3-412ТМ инв. № 19-00197)». | 19839-121 | Письмо с замечаниями отклонено АО "Атомпроект" с объяснением причины. |  |  |  | 1 |  |  | 1
191 | 3247 от 01.12.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич А.Ю. | 14-07207 И10 15-03464 И1 | 4 | ММР | В соответствии с АР РД № 14-07207 И10, был произведено бетонирование низа лотка, что повлияло на монтаж трубопровода в трубном лотке на отметках, указанных в РД № 15-03464 И1, в/о 28/Д-Е. на отм. -5,900, отметка трубопроводов ниже отметки существующего низа лотка. Требуется изменение трассировки трубопровода. Приложение: 1. Выкопировка из РД 14-07207 И10, лист 13 – на 1 л; 2. Выкопировка из РД 14-07207 И10, лист 14 – на 1 л; 3. Выкопировка из РД 14-07207 И10, лист 15 – на 1 л; 4. Выкопировка из РД 14-07207 И10, лист 16 – на 1 л; 5. Выкопировка из РД 15-03464 И1, оси 27-28 – на 1 л; 6. Выкопировка из РД 15-03464 И1, разрез 3-3 – на 1 л; 7. Выкопировка из РД 15-03464 И1, разрез 4-4 – на 1 л; 8. Выкопировка из РД 15-03464 И1, разрез 5-5 – на 1 л; 9. Выкопировка из РД 15-03464 И1, разрез 6-6 – на 1 л; 10. Выкопировка из РД 15-03464 И1, разрез 7-7 – на 1 л; 11. Выкопировка из РД 15-03464 И1, разрез 8-8 – на 1 л; 12. Выкопировка из РД 15-03464 И1, разрез 11-11 – на 1 л; 13. Выкопировка из РД 15-03464 И1, разрез 14-14 – на 1 л; 14. Выкопировка из РД 15-03464 И1, разрез 18-18 – на 1 л. | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  | 1 |  |  | 1
196 | 3152 от 19.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.П. | 15-01213 15-01064 И2 | 15А | ММР | В РД 15—01213 л 8 – на плане с сетями ВК не указаны привязки и отметки циркуляционных трубопроводов В-1ц и В-2ц. (см. инв. № 15-04374 И6). В РД 15-01064 И2 л 9, 19 – на разрезе 2-2 не указаны привязки и отметки циркуляционных трубопроводов В-1ц и В-2ц. (см. инв. №15-04374 И6). | _ | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Отработается в ГРП. Комплект РД с изменениями не выдан. |  | 1 |  |  |  | 1
198 | 3195 от 24.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рыхлевич А.Ю. | 14-07683 И4 | 4 | ММР | Требуется детально показать узлы крепления оборудования (по загрузке магазина с твэлами в контейнер), к перекрытию отметка 0,000 в помещении 20UFB10R026. В перекрытии на отметке 0,000 –закладных нет. | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  | 1 |  |  | 1
209 | 11-110/115328-ВК от 07.12.2020 | АО "СХК" | Ветлугин Д.А. | 14-08696 И10 | 4А | ММР | При внесении изменения № 10 допущены следующие неточности и ошибки: 1. Поз. 26.1 «Контейнер защитный для транспортирования контейнера легкого с САО ТРО (оборотный)»: 1.1 Графа 2. Указанная высота контейнера «1100 мм» не соответствует высоте, указанной в ИТТ инв. № 14-03083 И1. Требуется откорректировать в соответствии с ИТТ. 1.2 Графа 2. Указан материал «сталь Ст3сп5 с облицовкой 12Х18Н10Т», в то время как в ИТТ инв. № 14-03083 И1 данный материал не указан (согласно ИТТ – материал определяет разработчик). Требуется откорректировать в соответствии с ИТТ либо исключить в поз. 26.1 указание материала. 1.3 Графа 3. Вместо «Аналог А.65.841.000» следует указать: «ИТТ АО «АТОМПРОЕКТ» Инв. № 14-03083 И1». Примечание – Контейнер защитный не является аналогом контейнера для ОНАО А.65.841.000 поставки АО «СвердНИИхиммаш». 1.4 Графа 5. Исключить АО «СвердНИИхиммаш». 1.5 Графа 8. Указанная масса единицы «1700 кг» не соответствует массе, указанной в ИТТ инв. № 14-03083 И1. Требуется откорректировать в соответствии с ИТТ. 2. Поз. 26.2 «Контейнер легкий для сбора САО ТРО…»: 2.1 Графа 2. Указанная грузоподъемность контейнера «до 300 кг» не соответствует грузоподъемности, указанной в ИТТ инв. № 14-04025 И1. Требуется откорректировать в соответствии с ИТТ. 2.2 Графа 3. Инвентарный номер 14-04025 дополнить обозначением изменения: «И1». 2.3 Графа 8. Указанная масса единицы «125 кг» не соответствует массе, указанной в ИТТ инв. № 14-04025 И1. Требуется откорректировать в соответствии с ИТТ. | 20068-131 | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  | 1 |  |  |  | 1
[10 empty] | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 6

## ЭМР
№ п/п | Обращение (№ письма) | Организация (инициатор обращения) | ФИО инициатора обращения | Инвентарный номер РД | Здание/ Сооружение | Вид СМР | Текст обращения | Номер записи в ЕОС | Комментарии ООО "УС БАЭС" | РД выдана | РД не выдана | Не рассмотрено АП | Отклонено | ПЭМ-СТН | Титан-2 | Замечания ООО "УС БАЭС" | Замечания АО "СХК"
29 | 11-93/83837-ВК от 14.09.2020 | АО "СХК" | Фомичев К.В. | 16-02229 И2 | Внеплощадочные сети | ЭМР | 1. В РД инв. 16-02229_И2 лист 9. Цепи дифференциальной защиты трансформатора Т2 ПС302: Существующая схема ДЗ трансформатора включала в себя комплект трансформаторов тока 1ТТ по 110кВ и комплект 5ТТ по 6кВ. Комплект 5ТТ был изменен на 7ТТ согласно карточки заказчика № 501 от 07.05.2019. Согласно приложенной схеме на комплекте 7ТТ организована схема защиты от перегрузки и МТЗ со стороны 6кВ. Предлагаю: для корректного подключения КРУН-6кВ к «вторичным» цепям ПС 302 и обеспечения селективности защит подстанции:  комплект 7ТТ использовать для организации дифференциальной защиты Т2 ПС 302;  цепи учёта активной и реактивной электрической энергии отключить от 8ТТ и подключить к комплекту 5ТТ;  защиту от перегрузки и МТЗ со стороны 6кВ отключить от 7ТТ и подключить к комплекту 8ТТ. Необходимо внести изменения. | 16718-25 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
30 | 11-110/83839-ВК от 14.09.2020 | АО "СХК" | Лялин Д.В. | 15-08922 15-08923 | 4А | ЭМР | 1. В РД Электроосвещение на отметках +5,250 и +6,600. Спецификация оборудования, изделий и материалов к инв. 15-08921 запроектирована передвижная вышка тура из 7-ми секций, высотой по ограждению 10м, размер рабочей площадки 2,0×0,8м «Радиан». В РД Локальная смета. Электроосвещение на отметках +5,250 и +6,600 к инв. 15-08923 запроектирована передвижная вышка тура из 6-ми секций, высотой по ограждению 8,8м, размер рабочей площадки 2,0×0,8м «Радиан». | 16719-26 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
54 | 11-110/89025-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Медведев С.Н. | 16-01771 И2 | 4 | ЭМР | 1. В РД инв. 16-01771И2 в п.15 в технических характеристиках на ящик силовой тип. ЯС5114-3474 указан номинальный ток In=1,6А, что не соответствует данному типу оборудования. В силовом ящике с типом ЯС5114-3474 номинальный ток In=25А. 2. В РД инв. 16-01771И2 в п.16 в технических характеристиках на ящик силовой тип. ЯС5114-2274 указан номинальный ток In=25А, что не соответствует данному типу оборудования. В силовом ящике с типом ЯС5114-2274 номинальный ток In=1,6А. | _ | [5 empty] | 1 |  |  | 1
71 | 11-110/89916-ВК от 30.09.2020 | АО "СХК" | Доронин А.Г. | 17-01315 17-01316 И1 | 4 | ЭМР | 1. На схемах электрических принципиальных и подключения вентиляционных систем: a. 22KLB04 (лист 14 17-01315), (лист 7 17-01316 И1); b. 22KLB06 (лист 16 17-01315), (лист 8 17-01316 И1); c. 22KLB07 (лист 17 17-01315), (лист 7 17-01316 И1); d. 22KLB24 (лист 34 17-01315), (лист 12 17-01316 И1 выводы 30 и 31 не показаны); выводы 30 и 31 (идущие к пожарной сигнализации) закорочены. Таким образом при срабатывании пожарной сигнализации эти вентиляционные системы продолжат работать, а не отключатся. Это противоречит проектной документации (ПД): раздел 5.4.1.1 инв. № 17-00302, пункт 4.3 «системы безопасности 22KLB01, 22KLP03 при пожаре не отключаются», про 22KLB04, 22KLB06, 22KLB07, 22KLB24 ничего не сказано и они должны отключиться (при пожаре). Прошу дать разъяснения по этим четырем перемычкам или устранить замечание – перемычки убрать, а вместо них нарисовать стрелки «в пожарную сигнализацию» 2. В документах отсутствуют схемы электрические принципиальные (17-01315) и подключения (17-01316 И1) на клапана противопожарные. Согласно документации: раздел ОВ (А182620И4, Спецификация, листы 3-4) – клапана противопожарные 22KLB01FF901 - 919 есть (19 штук), соответственно должны быть и электрические схемы (принципиальные и подключения). Прошу добавить схемы или дать пояснения: где они приведены. | _ | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
87 | 11-114/92396-ВК от 07.10.2020 | АО "СХК" | Ворожейкин Е.В. | 16-02337 И3 | 4 | ЭМР | Альбомом рабочей документации инв.№ 16-02337 И3 показана трассировка системы электроосвещения в помещении 20UFB04R004 на отм. -5.250 в осях 9-11 по ряду Г-Д. Трасса пересекает проем транспортера по оси 11. | _ | [5 empty] | 1 |  |  | 1
131 | 11-110/103628-ВК от 06.11.2020 | АО "СХК" | Доронин А. Г. | 20-00727 | 4 | ЭМР | 1. При рассмотрении указанной документации обнаружены наложения оборудования АСУТП и системы отопления (Рабочая документация. Отопление и теплоснабжение. Основной комплект рабочих чертежей. Инв. № 15-05091_И2) и производственно-противопожарного водопровода (Рабочая документация. Внутренние сети производственно-противопожарного водопровода(В2) Инв. № 16-02188_И7): a. На отметке +0,0 м по боковому коридору в ряду Е и осях 13-14 должны располагаться: i. согласно 20-00727 - 4 шкафа управления ЛСУ; ii. согласно 15-05091_И2 – радиатор отопления с подводкой. b. На отметке +0,0 м по боковому коридору в ряду Е и осях 22-23 должны располагаться: i. согласно 20-00727 - 2 шкафа управления ЛСУ; ii. согласно 15-05091_И2 – радиатор отопления с подводкой. c. На отметке +0,0 м по боковому коридору в ряду Е и осях 24-25 должны располагаться: i. согласно 20-00727 - 2 шкафа управления ЛСУ ii. согласно 15-05091_И2 – радиатор отопления с подводкой. d. На отметке +0,0 м по боковому коридору в ряду А и осях 22-23 должны располагаться: i. согласно 20-00727 - 6 шкафов управления ЛСУ ii. согласно 15-05091_И2 – радиатор отопления с подводкой. e. На отметке +5,25 м по боковому коридору в ряду Е и осях 17-18 должны располагаться: i. согласно 20-00727 - 5 шкафов управления ЛСУ и 2 электрических щитка ii. согласно 15-05091_И2 – радиатор отопления с подводкой. f. На отметке +10,95 м по боковому коридору в ряду Д и осях 3-4 должны располагаться: i. согласно 20-00727 - 3 шкафа управления ЛСУ и один электрический щиток; ii. вертикальный стояк. g. На отметке +0,0 м по боковому коридору в ряду Д и осях 13-14 должны располагаться: i. согласно 20-00727 - 4 шкафа управления ЛСУ и один электрический щиток; ii. согласно 16-02188_И7 – два вертикальных стояка (Ду 108мм). h. На отметке +5,25 м по боковому коридору в ряду Е и осях 13-14 должны располагаться: i. согласно 20-00727 - 6 шкафов управления ЛСУ; ii. согласно 16-02188_И7 – трубопровод В2, два клапана и два вертикальных стояка (Ду 108мм). 2. Пересмотреть варианты расположения шкафов ЛСУ расположенных в непосредственной близости к стоякам системы отопления (например: отм. 0,0 ряд Е оси 7, 9, 13, 15 и др. отметки ряды и оси). Согласно ПУЭ изд. 7 п.п. 7.1.28 расстояние должно быть не менее 1 метра. 3. Согласно 16-02188_И7 высота оси трубопровода производственно-противопожарного водопровода на отм. +5,25 располагается на отм. +7,450. Высота нижней части трубопровода от пола на отм. +5,25 составит 2150мм, что не позволит установить шкафы высотой 2300мм и открывать их двери: a. ряд Е оси 5-6 (20FDA30GH402-5, 2); b. ряд Е оси 13-14 (20FDB20GH101-405); c. ряд Е оси 17-18 (20FDB70GH101-404); d. ряд Е оси 19-20 (20FDC70GH201, 401); e. ряд Б оси 9-10 (KR C4, ШК-015). | 19177-88 | Письмо с замечаниями отклонено АО "Атомпроект" с объяснением причины. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
132 | 11-110/103630-ВК от 06.11.2020 | АО "СХК" | Доронин А. Г. | 214-0535 И2 | 22 | ЭМР | 1. Лист 9. Добавленные клапана (2 шт.): a. необходимо подписать «Задвижка № 5» и «Задвижка № 6»; b. необходимо указать откуда они управляются; c. необходимо указать порядок управления ими; d. будут они управляться с поста местного управления (ПМУ)? 2. Лист 9. В текстовой части написано: «Шкаф управления Control MPC-E обеспечивает … поддержание постоянного давления посредством регулирования частоты вращения насосов…». Прошу убрать «поддержание постоянного давления посредством регулирования частоты вращения насосов» или дать пояснения: зачем поддерживать постоянное давление в канализации. 3. Лист 27: a. Задвижка №3 и №4 - «съехали» клеммники; b. Исправить надпись «Задвижка ?3» на «Задвижка №3». 4. Прошу привести схему соединений между cобой шкафов: ШК-1, ШК-2, H-AR2, H-AR3, H-AR1, РР, ТП-AR по интерфейсу RS-485. 5. Лист 31. Показать подключение: a. добавленных клапанов «Задвижка № 5» и «Задвижка № 6»; b. поста местного управления (ПМУ) задвижками №3 и №4 (3Д-HSB2); c. ПМУ для добавленных задвижек №5 и №6 (если для них будут предусмотрены ПМУ). 6. Лист 33. Необходимо указать места расположения: a. добавленных клапанов «Задвижка № 5» и «Задвижка № 6»; b. добавленного датчика давления MBS3000-2011-1-AB04 (системы хоз.-питьевого водоснабжения). 7. Кабельный журнал (0306-22-АК.К). Не указаны кабели к добавленным: a. задвижкам №5 и №6; b. датчику давления MBS3000-2011-1-AB04 (системы хоз.-питьевого водоснабжения). 8. Общее замечание. Прошу всему оборудованию (датчики, насосы, клапана, шкафы, ПМУ, баки и проч.) присвоить коды KKS и обозначить их на схемах . 9. Лист 26. Убрать подключение задвижек №3 и №4 поскольку они относятся к системе хоз.-питьевого водоснабжения. 10. В проекте отсутствуют таблицы входных и выходных сигналов. Прошу добавить документы: Таблица входных сигналов и Таблица выходных сигналов. 11. Лист 8. Насосы UPS 50-180 серия 200 предназначены для поддержания постоянного давления в системе ГВС (горячего водоснабжения). Для их запитки предполагается использовать частотные преобразователи, но датчик контролирующий давление воды на выходе насосов указан ДМ2010Сг. Это датчик показывающий по месту (стрелка) и сигнализирующий о превышении/снижении давления (замыкая/размыкая контакты). Регулирование и поддержание давления в системе по датчику ДМ2010Сг невозможно. Это обстоятельство вынуждает крутить электродвигатели насосов круглосуточно с частотой соответствующей заданному давлению при максимальном расчетном расходе воды. Подобное техническое решение делает абсолютно бессмысленным применение «умного» Шкафа управления насосами Control MPC-Е H-AR1 стоимостью 147 тыс рубл. (в ценах на 01.01.2000 г). Подобная задача решается простыми пускателями. Предлагаю заменить, или установить дополнительно еще один датчик давления на выходе каждого насоса (с токовым выходом) для замыкания цепи обратной связи по давлению. В этом случае давление в системе будет постоянным все время независимо от расхода воды. Система получится экономичной и энергоэффективной. | 19178-89 | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
177 | 11-110/102114-ВК от 03.11.2020 | АО "СХК" | Доронин А.Г. | 16-01700_И2 | 4 | ЭМР | На схеме автоматизации 15-00499_И1 (лист 13) приведены клапана с управлением электроприводом: 20KPF10AA121 и 20KPF10AA122. В альбоме АК 16-001700_И2 управление этими клапанами не предусмотрено. Прошу дать разъяснения: откуда управляются перечисленные клапана (ссылку на документацию в которой приводится контроль и управление этими клапанами), либо добавить управление ими в альбом АК: 16-01700_И2. | _ | [5 empty] | 1 |  |  | 1
179 | 11-110/102600-ВК от 03.11.2020 | АО "СХК" | Доронин А.Г. | 16-02718_И2 | 4 | ЭМР | На монтажно-технологической схеме 18-01119_И1 (лист 51) приведены клапана с управлением электроприводом: 20FDA20AA105, 106 20FDA30AA105, 107 20FDA40AA105 20FDA50AA105 20FDA60AA109, 108 20FDA70AA105, 106 20FDA91AA103, 104 В альбоме АК 16-02718_И2 управление этими клапанами не предусмотрено. | 19799-114 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
182 | 11-110/102602-ВК от 03.11.2020 | АО "СХК" | Доронин А.Г. | 16-02457_И2 | 4 | ЭМР | На монтажно-технологической схеме 15-02508_И3 (лист 10) приведены клапана с управлением электроприводом: 20FDB10AA105 20FDB20AA143 20FDB20AA105, 106 20FDB30AA105, 106 20FDB40AA105, 106 20FDB50AA108 20FDB60AA105, 106 20FDB70AA105, 106 В альбоме 16-02457_И2 управление этими клапанами не предусмотрено. | 19810-117 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
200 | 11-110/115363-ВК от 07.12.2020 | АО "СХК" | Копылов И.И. | 68709ДСП И6 | 32 | ЭМР | 1. В данном документе перепутана нумерация страниц, с 37 листа файла pdf нумерация повторяется, снова с листа 25 и далее по порядку. Прошу привести в соответствие. 2. На листе 40 (страница 52 документа) «Модернизация броневышки» указаны габаритные размеры без обозначения единиц измерения по системе СИ и по данным размерам невозможно заказать в ТЗ броневышку. Прошу представить размеры в СИ. | _ | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Отработается в ГРП. Комплект РД с изменениями не выдан. |  | 1 | [5 empty] | 1
[10 empty] | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11

## Сметы
№ п/п | Обращение (№ письма) | Организация (инициатор обращения) | ФИО инициатора обращения | Инвентарный номер РД | Здание/ Сооружение | Вид СМР | Текст обращения | Номер записи в ЕОС | Комментарии ООО "УС БАЭС" |  | СМР | СМР | СМР | СМР | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ТХ и ВК | ТХ и ВК | ТХ и ВК | ТХ и ВК | ЭМР | ЭМР | ЭМР | ЭМР | ПЭМ-СТН | Титан-2 | Замечания ООО "УС БАЭС" | Замечания АО "СХК"
3 | 1952 от 17.07.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 16-00827 19-01253 | Наружные сети | ММР | 1. В ЛС№ 6-17-2-1136, п.1- ошибка в объеме укладки трубы (футляр). Учтено 1 м, а надо – 10 м (см. РД №16-00826 И2, лист 5, поз.4) 2. Учесть антикоррозийную изоляцию наружной поверхности стальных труб диам.108х9мм -28,5 м. | 15584/3 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 19-00749 по накладной №11-01/27841 от 27.10.2020 г. Замечания устранены! | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 | 2071 от 29.07.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 19-00063 18-01405 20-00658 | 5/4А | ОСР | В локальных сметах не учтены работы: 1. Не учтена установка лесов при выполнении Наружной облицовке стен фасада – по пункту 1.26.24. ФЕР сборника 26 учтены следующие вспомогательные работы: установка и перемещение простейших, ранее изготовленных, переносных подмостей, стремянок, козел, лестниц для производства работ на высоте до 2,5 м; по пункту 1.26.25. - Устройство лесов при производстве теплоизоляционных и огнезащитных работ на высоте более 2,5 м от пола (земли) должно быть обосновано проектом организации строительства или проектом производства работ и учитываться по ФЕР сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков» (инвентарные леса), ФЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» (неинвентарные леса); – т.к. высота здания от уровня земли 8,050 м учесть установку наружных лесов; 2. Не учтена установка лесов при выполнении внутренних отделочных работ по пункту 1.15.2. к Сборнику 15 предусматривается: а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 3,5 м…; – т.к. высота помещений от уровня пола 6,500м учесть установку внутренних лесов; 3. Согласно Общих указаний л.4,5 к проекту инв.№17-01272 с изм.4 от 13.02.2019г пункт 15 – По периметру сооружения устраивается отмостка из бетона класса В15, шириной 1200 мм по уплотненному песчаному основанию с утеплением плитами Пеноплекс «ГЕО» ТУ 5767-006-54349294-2014 толщиной 50мм – по РД инв.№17-01272 изм.4 лист 10 – ширина отмостки 1000 мм от железобетонной стены здания (цоколь с учетом слоя теплоизоляции стены 150мм утеплителя «ВЕНТИ БАТСС», 30мм – воздушный зазор, 120мм камни бетонные стеновые = 250мм – при этом ширина бетонирования, армирования и утеплителя отмостки по 750мм, песчанного основания - 600мм) - привести в единое соответствие состав и размеры отмостки, учесть объем армирования «внахлест»; 4. По спецификации строительных материалов отмостки (л.11 инв.17-01272 изм.4): Площадь бетонирования = 4,00м3 : 0,06м = 66,67м2, где 4,00м3 – объем бетона по спецификации, 0,06м (60мм) – толщина слоя бетонирования Площадь теплоизоляции = 2,00м3 : 0,05м = 40,00м2, где 2,00м3 – объем плиты ПЕНОПЛЕКС «ГЕО» толщиной 50мм (0,05м) Площадь армирования по спецификации = 40,1м2 1. При обратном пересчете от объема бетона, теплоизоляции и площадь армирования - Площадь отмостки разная – устранить данное отклонение. 5. По ЛС №3-05-0004С-В2-Д1 инв.18-01405: В пункте 34 «Стоимость Пеноплекс «ГЕО» согласно Прайс-листа пересчитана неверно – указана в расчете стоимость в тек.ценах 4600,00 руб. - по прайсу, приложенному к ЛС стоимость составляет 4900,00 руб. – откорректировать пересчет в базовую стоимость; 6. По ЛС 3-05-0004С-В2-Д5 инв.20-00658: В пунктах 31 и 42 «Приготовление легких отделочных растворов» не учтены объемы по приготовлению смеси «БИРСС РСМ-350» в построечных условиях для штукатурки потолка и стен соответственно с объемами 0,663м3 и 2,70м3 – добавить; Приложение: 8 листов | 15585/4 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00673 по накладной №11-01/27490 от 23.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
6 | 2133 от 04.08.2020 2137 от 05.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. Рысинова Н.Б. | 20-00115 20-00674 | 4 | ОСР | 1. В ЛС№2-01-0172С-Д3, инв.№20-00674 (п.п.18,19) надо учесть объем 416,1*3,75/1000 = 1,560т, а не 0,127т; (п.п.20,21) учесть объем 412,8*3,08/1000=1,271т, а не 1,09 т 2. Включить в ЛС утепление фасадов по расценке ФЕР 26-01-036-01 3. В ЛС №2-01-0172С-Д3 исключить поз 10,11. Эти объемы уже были исключены в ЛС №2-01-0172С-Д1 п.п.104,105. 4. ЛС № 2-01-0172С-Д3 инв.№20-00674 в п.24 «Пеноплекс ГЕО» при пересчете из текущей цены по коммерческому предложению ООО «ПЕНПЛЕКС СПб» от 02.06.2020 г. №226 в базовую (ц.2001г) допущена ошибка в формуле расчета, т.е. коэффициент на транспортные расходы (=1,03) указан как 103,00 – исправить ошибку в расчете базовой цены материала. | 15714/6 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00817 по накладной №11-01/23235 от 09.09.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
7 | 2182 от 11.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П | 20-00494 | 4 | ОВ | 1. По РД № А-182624 И3 п.п.391,392,393,401 – 2+2+4+3 =11шт, в ЛС№02-01-2-1165, инв.№20-00494 п.573-7шт. Фильтр аэрозольный высокоэффективный ФВЭА-3500-2/Ф в комплекте с кожухом Ду350, рабочая производительность 2500м3/ч, начальное аэродинамическое сопротивление не более 400Па, эффективность фильтрации не менее 99,99%, рабочее положение фильтра с кожухом-вертикальное, фильтровальный материал- стекловолокнистая бумага с фильтрующей поверхностью не менее 21м2, материал кожуха углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием. Класс безопасности 3Н по НП-016-05. Категория сейсмостойкости I по НП-031-01. 2. По РД № А-182624 И3 п.п.388,389,390 – 2+4+4=10 шт, в ЛС№02-01-2-1165, инв.№20-00494 п.571- 6шт. Фильтр аэрозольный высокоэффективный ФВЭА-3500-1/Ф в комплекте с кожухом Ду200, рабочая производительность 1000м3/ч, начальное аэродинамическое сопротивление не более 350Па, эффективность фильтрации не менее 99,99%, рабочее положение фильтра с кожухом-вертикальное, фильтровальный материал- стекловолокнистая бумага с фильтрующей поверхностью не менее 5м2, материал кожуха – нержавеющая сталь. Класс безопасности 3Н по НП-016-05. Категория сейсмостойкости I по НП-031-01. Необходимо привести в соответствие количество фильтров ФВЭА-3500 в РЧ и ЛС. | 16457/7 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-01093 по накладной №11-01/30354 от 25.11.2020 г. Замечания устранены! | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1
13 | 2294 от 21.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 17-02080 19-01240 | 15А | ОСР | 1. В ЛС №6-13-0005С (п. 12) - полимерный материал: «Logicroof V-RP - 1,2» учтен без коэффициента на расход. Учесть в ЛС (S=605,7+3,16=608,86 м2) 2. В ЛС №6-13-0005С-Д2 (п.п. 5,7) неправильно учтен объем ЦСП. Надо учесть 2 слоя плит ЦСП (РД № 15-01062 И3, лист 9, разрез 2-2): 470,424*2=940,8 м2. 3. Учесть монтаж молниеприемной сетки (РД № 15-01062 И3, лист 10, прим.п.10) по табл. ФЕРм08-02-472. | 16463/13 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00954 по накладной №11-01/25240 от 01.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
15 | 2378 от 01.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 17-01523 | 4 | ММР | 1. В ЛС№2-01-0126С (п.1) монтаж стальных перегородок учтен по расценке ФЕР 09-03-046-03. Эта расценка не подходит по составу работ и механизмам: не включает весь комплекс работ, необходимых для устройства стальных перегородок (монтаж металлоконструкций стоек перегородок, ограждение из листа, сварочные работы и т.д.). Предлагаем заменить расценку на ФЕР09-03-030-01(применительно), эта расценка подходит по составу работ (стойки, ограждение из листа). Либо применить расценки на монтаж стоек фахверка (ФЕР09-04-006-01) + ограждение перегородок из листа (ФЕР09-04-006-02). 2. Учесть контроль сварных соединений (инв.№17-01522И2, общая часть п.11) | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Причина отклонения указана в письме АО "СХК" №11-01/23974 от 17.09.2020 г. |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
17 | 2188 от 11.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б | 19-00593 19-00788 | 33 | ОСР | ЛС № 3-07-0008С инв.19-00539, 3-07-0008С-Д1 инв.19-00788 «Здание 33 - Центральный материальный склад и склад химреагентов. Лестница в осях 6-7 у ряда А» выявлено: К пункту п.6 в ЛС №3-07-0008С инв.19-00539 и п.19 ЛС №3-07-0008С-Д1 инв.19-00788 «Разборка монолитных перегородок железобетонных» (объемы 0,2м3 и -0,05м3) не учтены и должны учитываться отдельно дополнительные работы в соответствии с пунктом 1.46.1. к сборнику 46: - затраты по затариванию мусора в мешки, и спуску мусора на носилках или в мешках, стоимость мешков; - затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций, за пределы стройки. Указанные затраты следует учитывать дополнительно исходя из количества мусора и расстояний его перевозки; Учесть дополнительные работы на объем 0,15м3 разборки железобетонных перегородок. Согласно пункта 2.46.9. ТЧ к сборнику 46 Объемную массу строительного мусора следует принимать: при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3; | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Причина отклонения указана в письме АО "СХК" №11-01/24094 от 18.09.2020 г. |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
18 | 11-114/83835-ВК от 14.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 19-00853 | 16 | ЭМР | 1. На первых двух листах исправить наименование объекта (см. стр.3); 2. п.4,9,14 в гр.2 исправить дату ТКП на 16.03.2020; 3. п.5,10,15 в ПД инв. № 17-01608 ЛСР № 03-03-4-192-вкл. (п.6,11,16) учтены затраты по ФЕРм08-03-599-13 (масса до 15 кг) – необходимо уточнение по массе для применения единичной расценки; 4. п.111 в ПД инв. № 17-01608 ЛСР № 03-03-4-192-вкл. (п.42) учтены трубы водогазопроводные оцинкованные (23.3.06.01) – необходимо уточнение для определения сметной стоимости материалов. | 16699-14 | [19 empty] | 1 |  | 1
19 | 11-114/83861-ВК от 14.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00562 | 64 | ОСР | 1. Локальная смета выполнена в редакции 2017 года изм.1-3 вместо редакции 2014 года (исключаемые объемы работ); 2. п.1 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.6 инв. № 15-05633); 3. п.2 в гр.2 указать ФССЦ-201-0889 и указать сметную стоимость в соответствии с п.7 инв. № 15-05633); 4. п.3 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.28 инв. № 15-05633); 5. п.4 в гр.2 указать ФССЦ-401-0086; 6. п.5 в гр.4 указать кол-во -0,0815 и указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.30 инв. № 15-05633); 7. после поз.5 в заголовке внести исправления по номерам позиций в инв. № 15-05633; 8. п.6 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.31 инв. № 15-05633); 9. п.7 в гр.2 указать ФССЦ-401-0064; 10. п.8 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.33 инв. № 15-05633); 11. п.9 в гр.2 указать ФССЦ-204-0022; 12. не исключен п.36 в инв. № 15-05633 (надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток); 13. п.10 в гр.2 указать ФССЦ-204-0030; 14. не исключен п.40 в инв. № 15-05633 (надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток); 15. п.11 в гр.2 указать ФССЦ-204-0024; 16. не исключен п.38 в инв. № 15-05633 (надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток); 17. п.12 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.41 инв. № 15-05633); 18. п.13 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.42 инв. № 15-05633); 19. п.14 в гр.2 указать ФССЦ-401-0064; 20. п.15 в гр.2 указать ФССЦ-204-0022; 21. не исключен п.48 в инв. № 15-05633 (надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток); 22. п.16 в гр.2 указать ФССЦ-204-0030; 23. не исключен п.52 в инв. № 15-05633 (надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток); 24. после поз.16 в заголовке исправить «п.56-59» на «п.56-58»; 25. п.17 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.56 инв. № 15-05633); 26. п.18 в гр.2 указать ФССЦ-401-0064; 27. п.19 указать сметную стоимость по статьям прямых затрат в соответствии с п.58 инв. № 15-05633). | 16700-15 | [19 empty] | 1 |  | 1
20 | 11-114/83909-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00555 | 16 | ЭМР | Составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года с учетом изменений в сметные нормы (объемы работ и затрат не учтены при корректировке проекта и должны быть учтены (изменяемая часть проекта) при корректировке № 2). | 16701-16 | [19 empty] | 1 |  | 1
21 | 11-114/83905-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00635 | 31 | ОСР | 1. п.1, 3 учтены затраты на окраску воднодисперсионной краской, площадью окрашивания 750 м2, в п.8 примечания л.18 инв. № 14-07451И5 указана площадь окрашивания 650 м2 – необходимо уточнить площадь окрашивания для учета объемов в локальной смете по п.1-4, 6; 2. п.2 в гр.4 исправить кол-во на -0,01 т (норма расхода ресурса 0,005 т на 100 м2); 3. п.6 в гр.4 исправить кол-во на 0,161 ((0,022х5,5)+(0,02х2)); 4. п.7 с учетом нормы расхода ресурса в составе ФЕР кол-во краски составляет 241,5 кг ((0,03х2)+(0,033х5,5)х1000) и корректировка п.73 инв. № 19-01309 составляет - 5158,5 кг, но в п.11 спецификации л.18 инв. № 14-07451И5 указано кол-во 300 кг, следовательно, для корректировки п.73 инв. № 19-01309 необходимо учесть кол-во – 5100 кг. | 16702-17 | [19 empty] | 1 |  | 1
22 | 11-114/83913-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00499 | 64 | ОСР | 1. На основании инв. № 15-02655И1-4 (п.7 спецификации л.13) в ЛС № 6-10-0003С-Д3 инв. № 18-01214 (п.108-110) дополнительно учтены затраты на установку дверей противопожарных ДПМ-02/30 размером 1010х2100 в кол-ве 1 шт. (с доводчиком). В инв. № 15-02655И6 внесены изменения по п.7 спецификации (вместо 3 шт., учтено 2 шт. и 1 шт. доводчик), следовательно, необходимо внести изменения в локальные сметы инв. № 15-02904 и 18-01214; 2. п.1, 2 в гр.4 привести кол-во в соответствии с ед. измерения норматива (в. п.1 объем: 1,21*2,1*1/100=0,0254 (100 м2); п.2 объем 2,541 м2); 3. п.4 в гр.4 исправить кол-во с учетом исправления кол-ва по п.1 (Объем: 0,0254х540=13,716 м); 4. с учетом замечаний к п.92-94 инв. № 20-00565, п.1-2 инв. № 20-00499 и приложения к данной карточке заказчика необходимо привести в соответствие со спецификацией инв. № 15-02655И6 (п.10-14 л.13) затраты по установке дверей ДВ1Рп; 5. п.14 не исключен р-р готовый отделочный (стоимость штукатурно-клеевой смеси учтена в п.17); 6. п.17 стоимость штукатурно-клеевой смеси Ceresit CT 85 учтена по ФССЦ-14.1.06.04- 0005 (клей монтажный – ц.5954,68 руб. за 1 т.), в ПД инв. № 20-00260 ЛСР 06-10-1- 58И1-20В стоимость ресурса учтена по ФССЦ-04.3.02.08-0012 прим.( ц.12810 руб. за 1 т.); 7. п.18 для учета затрат по окраске стен применен ФЕР15-04-011-02, в ПД инв. № 20- 00260 ЛСР 06-10-1-58И1-20В учтены затраты по ФЕР13-03-003-12 (коэф. МАТ=0); 8. п.21 учтен кирпич марка 100 (ц.1752,60 руб.), по спецификации марка 200 (ФССЦ- 06.1.01.05-0039 ц.2088,24 руб.); 9. п.34 неверно учтена стоимость бетона с пересчетом по водонепроницаемости (Поправки МАТ 738,56+(658,37*0,01)); 10. п.49 неверно учтена стоимость бетона с пересчетом по водонепроницаемости (Поправки МАТ 738,56+(658,37*0,01)); норма расхода 2,04 м3 на 100 м2 – необходимо исправить кол-во в гр.4 (0,773 м3); 11. п.51 норма расхода 2,04 м3 на 100 м2 – необходимо исправить кол-во в гр.4 (2,977 м3); 12. п.67-72 в спецификации учтено покрытие ОС-52-20 в 3 слоя, в смете учтена огрунтовка (первый слой) и окраска; 13. п.81,82 повторно учтены затраты по гидроизоляции (см. п.75,76); 14. п.94,96 в соответствии с п.4 экспликации полов (л.14 инв. № 15-02655И6) в гр.3 указать F200 W6 и пересчитать стоимость бетона с учетом надбавки (Поправки МАТ 738,56+(658,37*0,025)); 15. п.115,117 в соответствии с п.5 экспликации полов (л.14 инв. № 15-02655И6) в гр.3 указать F200 W6 и пересчитать стоимость бетона с учетом надбавки (Поправки МАТ 738,56+(658,37*0,025)); 16. п.121 при пересчете стоимости методом «обратного счета» исключить коэффициент 1,03 (в ТКП цены указаны с учетом доставки в г. Северск); 17. п.124 неверно учтена стоимость бетона с пересчетом по водонепроницаемости (Поправки МАТ 738,56+(658,37*0,01)); 18. п.154 при пересчете стоимости методом «обратного счета» исключить коэффициент 1,03 (в ТКП цены указаны с учетом доставки в г. Северск). | 16703-18 | [19 empty] | 1 |  | 1
23 | 11-114/83819-ВК от 14.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00455 | 4 | ММР | 1. п.1 в гр.3 дублируется наименование («В комплекте с термозондом….»); 2. п.6, 7 в гр.3 исправить «М20?1,5» на «М20х1,5» ; 3. п.10,15,16 учесть стоимость оборудования по актуальному ТКП 2020 года (не позднее 3-х месяцев) в РД и в ПД (к ТКП 2015, 2016 года применен индекс пересчета на 4 квартал 2017 года, что привело к занижению базисной стоимости). | 16704-19 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-01005 по накладной №11-01/27950 от 28.10.2020 г. Замечания устранены! | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1
24 | 11-114/83815-ВК от 14.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00612 | 64 | ОСР | 1. Перенумеровать позиции по смете по порядку; 2. п.4-6 не учтены затраты по установке арматуры сверх учтенной ФЕР (п.1.6.41 Тех. часть); 3. п.5 расход бетона 101,5 м3, в гр.4 кол-во составит 0,254 м3; 4. п.6 в гр.4 указать кол-во 0,0464 т.; 5. п.14, 24 учтена стоимость бетона в соответствии со спецификацией л.13 инв. № 15- 05632И1, стоимость затрат на уст-во железобетонных фундаментов в объеме 0,018 (100 м3) учтена в п.33 инв. № 15-05633 (с учетом исключаемых объемов по инв. № 20-00562), так же в составе ФЕР учтена стоимость бетона В15 –необходимо внести исправления в инв. № 15-05633 и 20-00612; для бетона В25 на мелком заполнителе (п.24) учесть стоимость затрат на устройство; 6. к п.34 инв. № 15-05633 добавить затраты на установку арматуры сверх учтенной с учетом изменения кол-ва арматуры по инв. № 15-05632И1 (Фм1); 7. в инв. № 15-05633 п.42,43 учтено устройство бетонной подготовки бетон В10 в кол- ве 0,255 м3 (с учетом исключаемых объемов по инв. № 20-00562), в спецификации л.22-24 объем бетонной подготовки составляет 1,23 м3 (0,5+0,13+0,6); 8. п.29 расход бетона составляет 101,5 м3, необходимо исправить кол-во в гр.4 на 0,903 м3; неверно учтена надбавка, необходимо учесть оптовую цену 640,17 руб. 9. к п.46 инв. № 15-05633 добавить затраты на установку арматуры сверх учтенной с учетом изменения кол-ва арматуры по инв. № 15-05632И1 (Фм2, Фм3, Фм4); 10. п.40,41 учесть установку изделия закладного МН 104-3 по ФЕР06-01-015-07 (весом до 4 кг); 11. п.45 неверно учтена надбавка, необходимо учесть оптовую цену 640,17 руб. 12. п.44-49 не учтены затраты по установке арматуры сверх учтенной ФЕР (п.1.6.41 Тех. часть); 13. п.54-57 в гр.4 учтено количество сборочной единицы, кол-во Оп1 3 шт. (л.14 инв. № 15-05632И1); 14. п.3,4 в гр.3 указана толщина 30 мм, по единичной расценке учтены затраты на 20 мм; 15. п.7 не исключен ресурс 01.7.07.14-0001 (Гермит), стоимость шнура учтена в п.8; 16. п.10 учтена стоимость «Пеноплекс ГЕО» по ТКП № 0604от 04.04.2019 с индексом пересчета на 2 квартал 2020 года (в гр.2 ошибочно указана дата 04.04.2020) – необходимо учесть стоимость «Пеноплекс Фундамент» по актуальному ТКП 2020 года (не позднее 3-х месяцев); 17. п.14,15 учесть закладные и монтажные изделия в соответствии со спецификацией (л.27,29 инв. № 15-05632И1). | 16705-20 | [19 empty] | 1 |  | 1
25 | 11-114/83817-ВК от 14.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00492 18-00669 18-01174 | 4 | ММР | 1. В инв. № 18-00668 изм.2 в ведомостях элементов (л.8, 10) общая масса металлоконструкций составляет 21,40 т (19,15 т + 2,25 т), в соответствии с технической спецификацией металла (л.5) общая масса стали составляет 21,40 т с учетом наплавленного металла (1,5%). В локальных сметах инв.№ 18-00669, 18-01174 и 20-00492 при исчислении объемов работ по монтажу металлических конструкций к массе металлоконструкций по ведомостям элементов (л.8, 10 инв. № 18-00668) добавлено 1,5% на массу сварных швов. Необходимо внести изменения по гр.4 локальных смет (п.1-4, 11-14 инв. № 18-00669, п.1-4 инв. № 18-01174, п.1-2 инв. № 20-00492). 2. п.3, 4 инв. № 20-00492 сметная стоимость по статьям прямых затрат отличается от СНБ- 2001 в редакции 2017 года изм.3 (учтена стоимость по редакции 2014 года). | 16706-21 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выданы ЛС 20-00936; 20-00937 по накладной №11-01/25240 от 01.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [18 empty] | 1
26 | 11-114/83914-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00658 19-00063 | 5/4А | ОСР | На основании инв. № 17-01272 изм.4 (лист 11 прим. п.1-3) разработана локальная смета № 3-05-0004С-В2-Д5 инв. № 20-00658 (доп. к ЛС № 3-05-0004С-В2 инв. № 19-00063), в которой учтены затраты на подготовку бетонных поверхностей к нанесению покрытий материалами Армокот А501 с последующей окраской Армотанк L701. В п.1-3 примечания инв. № 17-01272 изм.4 (л.11) по технологии подготовки бетонных поверхностей проводится шпатлевание поверхностей составом, приготовленным из смеси сухой строительной на цементном вяжущем. Данные затраты учтены в п.29-33 (потолки), п.40-44 (стены) локальной сметы инв. № 20-00658. В локальной смете инв. № 19-00063 в п.78 (потолки), п.86 (стены) учтены затраты по шпатлевке поверхностей силикатной шпатлевкой на основании инв. № 17-01272 изм.2, 3 (л.11 прим. п.1). Учитывая, что в изм.4 принята другая технология подготовки бетонных поверхностей, необходимо уточнение по учету затрат на шпатлевание смесью шпатлевочной в инв. № 19-00063. | 16709-22 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00673 по накладной №11-01/27490 от 23.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [18 empty] | 1
27 | 11-114/83911-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00674 20-00444 20-00115 18-01721 | 4 | ОСР | ЛС № 2-01-0172С-Д2 инв. № 20-00444: 1. п.15,16,17 исключить, так как повторно исключаются объемы (см. п.12,13,14 инв. № 20-00444 - исключаются п.291-293 инв. № 18-01721); 2. п.68 неверно указано кол-во в гр.4, вместо «-0,308» необходимо учесть «+0,125» (100 м2). Объем:5,9 м3 (л.18 инв. № 18-01720И3) – 4,4 м3 (п.87 инв. № 20- 00115)=1,5 м3/0,12/100=0,125 (100 м2);№ 20-00115)=1,5 м3/0,12/100=0,125 (100 м2); 3. п.69 неверно указано кол-во в гр.4, вместо «+0,431» необходимо учесть «-0,175» (Объем: 0,125*-1,4); 4. п.70 неверно указано кол-во в гр.4, вместо «0,431» необходимо учесть «0,175»; 5. п.54 неверно указано кол-во раствора в гр.4, вместо 17,7 м3 должно быть учтено 12,64 м3 (3,54х0,102х35). Таким образом, в смете на объем работы 17,7м3 (19,4-1,7) учтено 23,116 м3 раствора (п.52,54); аналогично ошибочно указано кол-во раствора в п.245 ЛС № 2-01-0172С инв. № 18-01721 (на объем работы 1,7м3 учтено 2,22м3 раствора (п.243,245)). При учете объема работ по спецификации л.18 инв. № 18- 01720И3 в кол-ве 19,4 м3 кол-во раствора с учетом нормы расхода по ФЕР составит 19,79м3 (0,52+1,214+5,416+12,64). 6. п.64 исключить, так как в инв. № 18-01720И3 изменилось кол-во Компенсатора К-6 (6,2 п.м. вместо ранее учтенных 11,9 по И1), а кол-во плит ЛАЙТ БАТТС осталось без изменения (0,04 м3 учтены в п.267 инв. № 18-01721); 7. п.72 отлив О-3 учтен по коду ресурса 08.3.05.05-0053 сталь листовая оцинкованная, в соответствии с п.4 примечания л.18 инв. № 18-01720И3 необходимо предусмотреть с полимерным лакокрасочным покрытием серого цвета; 8. п.61 фартук ф-1 учтен по коду ресурса 08.1.02.03-0011 из оцинкованной стали, в соответствии с п.4 примечания л.18 инв. № 18-01720И3 необходимо предусмотреть с полимерным лакокрасочным покрытием серого цвета; 9. фасонные элементы О-1, О-2 (п.59) предусмотреть с ПВХ-покрытием с наружной стороны в соответствии с п.4 примечания л.18 инв. № 18-01720И3. ЛС № 2-01-0172С-Д1 инв. № 20-00115: 10. п.60 так как в инв. № 18-01721 (п.226) не верно был учтен код ресурса, необходимо было исключить объем по поз.226 в полном объеме и учесть необходимый объем плиты Руф Баттс Н; 11. п.59, 61 неверно применены единичные расценки, так как нижний слой – плиты Руф Баттс Н 150 мм, а верхний слой – плиты Руф Баттс В 50 мм (см. л.14 инв. № 18- 01720), аналогично замечание по 225, 227 инв. № 18-01721; ЛС № 2-01-0172С-Д3 инв. № 20-00674: 12. п.1,2 исключить, так как из ЛС № 2-01-0172С инв. № 18-01721 п.246,247 исключен п.4,5 ЛС № 2-01-0172С-Д2 инв. № 20-00444; 13. п.16 применен ФЕР15-01-063-01 (ПЗ на ед. изм.17849,35 руб.), в ПД инв. № 20- 00255 ЛСР № 02-01-012С-вкл-20В (п.46) применен ФЕР15-01-090-01 (ПЗ на ед. изм.4221,66 руб.) – необходимо привести в соответствие и применить ФЕР с учетом технологии производства работ; 14. п.23,24 учтен Пеноплекс ГЕО в кол-ве 2,83 м3, как в спецификации л.18 инв. № 18- 01720И3, но также в инв. № 18-01721 (п.294,295) учтен Пеноплекс ГЕО в кол-ве 3,63м3 (в инв. № 20-00115 п.102-103 исключалось кол-во -1,78м3 пеноплекса, но в инв. № 20-00674 п.8,9 данные позиции исключены, следовательно, кол-во пеноплекса 3,63м3 по инв. № 18-01721 осталось без изменения) – необходимо привести в соответствие кол-во учтенного ресурса в сметах; 15. п.25-30 учтены объемы в соответствии со спецификацией л.18 инв. № 18-01720И3, но также в инв. № 18-01721 (п.296-301) учтены данные работы и затраты по инв. № 18-01720И1 (в инв. № 20-00115 (п.104-109) частично исключались и включались объемы работ, но в инв. № 20-00674 (п.10-15) данные объемы исключены, следовательно, объемы работ по инв. № 18-01721 остались без изменений) - необходимо привести в соответствие учтенные объемы работ в локальных сметах. ЛС № 2-01-0172С инв. № 18-01721: 16. п.245 см. замечание по п.5 к инв. № 20-00444; 17. п.265 неверно определено кол-во закладной детали ДША-75/180: в соответствии с л.18 инв. № 18-01720И3 кол-во детали 1 п.м., в п.265 сметы учтено 0,015 м (объем 0,01*1,5, где 0,01 объем работы в ед. изм. 100 м и 1,5 кг – норма расхода водоотбойной ленты в ФЕР07-05-039-10), в ТКП «Аквабарьер» от 11.06.2019 стоимость 3804,00 руб. указана за м.п., следовательно необходимо исправить кол-во в смете на 1 п.м. 18. п.226 вместо стоимости плиты Руф Баттс Н (код ресурса 12.2.05.10-0004) учтена стоимость плиты Руф Баттс В (код ресурса 12.2.05.10-0003); 19. п.225, 227 неверно применены единичные расценки, так как нижний слой – плиты Руф Баттс Н 150 мм, а верхний слой – плиты Руф Баттс В 50 мм (см. л.14 инв. № 18- 01720); 20. фасонные элементы О-1, О-2 (п.258) предусмотреть с ПВХ-покрытием с наружной стороны в соответствии с п.4 примечания л.18 инв. № 18-01720И3. | 16710-23 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00917 по накладной №11-01/25151 от 30.09.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [18 empty] | 1
28 | 2335 от 26.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 15-00467 18-01623 19-00689 | 33 | ОСР | В связи с тем, что в ЛС учтена стоимость оконных блоков с однокамерными стеклопакетами, просим пересмотреть стоимость оконных блоков ОК1-ОК4 согласно РД «Легкосбрасываемое окно из ПВХ профилей (4М1-8-4М1-8-4М1)» - глухих оконных блоков с двухкамерным стеклопакетом и соответственно по площади окна; Окно ОК5 из ПВХ профилей (4М1-8-4М1-8-4М1)-двухстворчатого с поворотными створками с двухкамерным стеклопакетом. | 16712-24 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выданы ЛС 20-00941; 20-00942 по накладной №11-01/25240 от 01.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
32 | 11-110/83910-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Бондарев А.А. | 14-07207 И9 18-01122 | 4 | ММР | При рассмотрении конструкторской документации, согласованной АО «АТОМПРОЕКТ», помещения загрузки магазина в защитный контейнер линии сборки твэлов пом. 20UFB10R026 зд. 4 МФР (далее – участок) выявлено: 1. В КД 1762-05-0001 МЧ участка для стола для обслуживания контейнера 1762-05-0003 предусмотрено крепление опорной шайбы 1762-05-1093 (10 шт.) к полу помещения при помощи сварного шва Т1 по ГОСТ 5264-80 по замкнутому контуру. 2. В соответствии с рабочей документацией инв. № 14-07207 И9 в пом. 20UFB10R026 металлическая облицовка пола помещения не предусмотрена, т.е. в соответствии с экспликацией полов для пом. 20UFB10R026 предусмотрен тип пола П-1/1: − Покрытие – Betonol B 196 – 1 мм. − Шпаклевка - Betonol S 162 – 1 мм. − Просыпка – кварцевый песок фр. 0,1-0,7 мм. − … − Основание – монолитная ж/б плита. 3. В рабочей документации инв. № 18-01122 крепление стола для обслуживания контейнера 1762-05-0003 при помощи анкеров не предусмотрено. Необходимо внести в рабочую документацию (сметная часть) крепление опорной шайбы 1762-05-1093 (10 шт.) к полу помещения при помощи анкеров (по 2 шт. для каждой шайбы) со сверлением отверстий в шайбах 1762-05-1093 под анкера (по 2 отв. для каждой шайбы), а также сами анкера (20 шт.). Приложение: 1762-05-0001 МЧ | 16724-28 | Письмо с замечаниями отклонено АО "Атомпроект" с объяснением причины. |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
33 | 11-114/78393-ВК от 29.08.2020 | АО "СХК" | Грицкевич А.А. | 15-00466 И5 15-00467 17-01370 | 33 | ОСР | Рабочей документацией №15-00466 И5 предусмотрена установка ворот распашных с рамкой, запорными устройствами , калиткой, с электроприводом и комплектом автоматики металлические, без порога ВМ 300х3500 Лист 26 п. 3 В смете ЛС 15-00467 данные ворота идут под пунктом 135. В доп. к смете №17-01370 данные ворота искл. И имеется приписка (примечание) что данные ворота с эл. приводом перенесли в ТХ лок. смета 17-01369. Смета на ТХ ЛС 17-01369 в работу не выдана (анулирована). На сегодняшний день проводится подготовка закрытого теплового контура на осенне- зимний период в зд. 33, для чего необходимы данные ворота. Закупить данные ворота не представляется возможным по выше перечисленным причинам. Прошу откорректировать альбомы рабочей документации и учесть в локальной смете данные ворота. | 16727-29 | Письмо с замечаниями отклонено АО "Атомпроект" с объяснением причины. |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
34 | 11-114/83927-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00613 | 33 | ОСР | 1. в строке «Основание» вместо инв. № 19-00539 указать инв. № 19-00538; 2. в строке «Составлена в базисных ценах….» указать Изм.2, так как учитывается исключаемая позиция из локальной сметы инв. № 19-00539 (составлена в редакции 2017 года Изм.2). | 16731-30 | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
35 | 11-114/83923-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00565 | 64 | ОСР | 1. п.3 исключить, так как за двоение исключаемых объемов с п.89 данной сметы (по спецификации л.13 инв. № 15-02655И6 кол-во 19,44 м2, соответственно из п.112 инв. № 15-02904 необходимо исключить 0,043 (100 м2)); 2. п.6 в гр.4 указать кол-во со знаком «+»; 3. п.25 в гр.5,6 поправить стоимость затрат в соответствии с инв. № 15-02904; 4. п.51 в гр.4 указать кол-во -1,6825 в соответствии с п.97 инв. № 18-01214; 5. п.64 в гр.3 в строке объем указать -0,761*-0,714(0,51*1,4), в гр.4 указать кол-во 0,54335, в гр.5 указать стоимость 548,30 (методология аналогично учтенной в п.50); 6. п.65 в гр.4 указать кол-во -2,0954 в соответствии с п.106 инв. № 18-01214; 7. п.92-94 привести в соответствие исключаемые объемы работ, так как в п.126 инв. № 15- 02904 кол-во составляет 2,42 м2, а исключается 4,242 м2 (п.93 инв.20-00565). | 16732-31 | [19 empty] | 1 |  | 1
36 | 11-114/83921-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00675 | 4 | ММР | п.1- 43, 45-50 в гр.5 необходимо учесть стоимость оборудования с двумя знаками после запятой. | 16735-32 | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
37 | 11-114/83938-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00571 | 4 | ММР | 1. на странице 1 исправить наименование стройки (см. титульный лист); 2. составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года изм.1-3 (данные объемы работ и затрат отсутствуют в проектной документации инв. № 18-00965 ЛСР 02-01-204ТМ-вкл); обращаю внимание, что данные работы и затраты не учтены в корректировке № 2 (инв. № 20-00274 ЛСР 02-01-204ТМ-вкл-20В); 3. п.5 в редакции 2020 года изм.1-3 стоимость прямых затрат (гр.5) составляет 2864,61 руб.; 4. п.6 в редакции 2020 года изм.1-3 норма расхода ресурса составляет 35,4 кг на 10 шт., следовательно, в гр.4 кол-во составит – 417,72 кг. | 16736-33 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00968 по накладной №11-01/26208 от 12.10.2020 г. Замечания устранены! | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1
39 | 2192 от 11.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 16-01159 20-00156 | 4 | ММР | К п.11 инв. №16-01159 и п.8 инв. №20-00156 «Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115» по ФЕР13-03-004-26 учесть: - К=2 , т.к. в соответствии с п.14 Общих указаний к проекту инв.16-01158 «Защита металлических конструкций… производится в два слоя..» | 16738-35 | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "Атомпроект" с объяснением причины. Причина отклонения указана в письме АО "СХК" №11-01/24218 от 21.09.2020 г. |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
40 | 11-114/83933-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00156 | 4 | ММР | Поз.6 применить единичную расценку ФЕР06-03-004-01 в соответствии с ФСНБ-2001 в редакции 2020 года (и.1-3) и учесть затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 0,5%). | 16740-36 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00951 по накладной №11-01/25240 от 01.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [18 empty] | 1
41 | 2414 от 07.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 19-01189 20-00508 | Периметр | ОСР | 1. В ЛС №5-06-0003С-В1-Д3 инв.19-01189 во 2-м Разделе «Добавить» при пересчете текущих цен в базовые допущены ошибки: - в п.59,86 «Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений Profi 1,53х3,09м Мат = 3859,77/1,18/7,54/1,03/1,0075*1,03 = 437,07 руб., где 3859,77 руб. – цена по прайсу ООО «Энергоснаб» - но указана текущая цена другого материала, а не панелей - текущая цена составляет по прайсу 3165,20 руб. - в п.99 «Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений Profi 1,53х3,09м Мат = 3165,20/1,18/7,54*1,03/1,0075*1,03 = 380,25 руб., где допущена ошибка в расчете базовой цены материала – вместо «умножить» надо «разделить» в формуле, тогда базовая стоимость материала «Панели…» составит = 3165,20/1,18/7,54/1,03*1,0075*1,03 = 358,42 руб. 2. В ЛС №5-06-0003С-В1-Д5 инв.20-00508: 2.1. Данная смета указана выпущена в дополнение к л.с.5-06-0003С-В1 инв.17-00269, но указанные материалы в п.37 (1722шт) и п. 129 (1758шт) уже исключены, выданной в «Производство работ» ЛС №5-06-0003С-В1-Д3 (соотв. пунктам 7 и 34) и добавлены пунктами 59 и 86, следовательно данная смета выпускается в дополнение к ЛС 5-06- 0003,С-В1-Д3 инв.19-01189, в которой фактически допущены ошибки в расчетах базовой цены (см.выше). 2.2. Данная смета составлена не корректно – «минусовых» цены нет, есть только исключаемые (корректируемые) объемы. Необходимо смету 5-06-0003С-В1-Д5 инв.20-00508 аннулировать и выпустить новую смету с разделом «Исключить» п.п.59,86,99 из ЛС №5-06-0003С-В1-Д3 инв.19-01189 (с ошибками в расчетах) и разделом «Добавить» с откорректированными базовыми ценами на материал «Панель металлическая для барьерных ограждений Profi 1,53х3,09м» по прайсу ООО «Энергоснаб» от 06.10.2017г. | 16742-37 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00958 по накладной №11-01/27490 от 23.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
45 | 11-114/83921-ВК от 15.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00675 | 4 | ММР | В соответствии с приказом Гос. Корпорации «Росатом» от 12.03.2020 №1/260-П (п.4.22, последний абзац) п.1- 43, 45-50 в гр.5 необходимо учесть стоимость оборудования с двумя знаками после запятой. | 16767-41 | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
47 | 2425 от 07.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 19-01251 | 4А | ОВ | Необходимо заменить расценку ФЕР22-03-001-05 (п.11) на ФЕР24-01-029-01, в связи с несоответствием применяемого в расценке фасонного элемента вместо осевого сильфонного компенсатора. Стоимость по ЛС осевых сильфонных компенсаторов составляет 66 руб в ценах 2001г, а по прайс-листу -114874,13 руб с НДС в ценах на 04.09.2020г. Стоимость сильфонных компенсаторов применить по ФССЦ или с учетом выбора по ТКП не менее трех поставщиков. | 16834-42 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00940 по накладной №11-01/27490 от 23.10.2020 г. Замечания устранены! | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1
49 | 2493 от 11.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 19-00783 | 4А | ОСР | В локальных сметах отсутствует материал, вид работ, физический объем устройства деформационного шва, заделки деформационного шва. Прошу включить недостающие виды работ, физический объем, материалы в локальные сметы согласно приложению. Приложение: Схема нарезки деформационных швов зд. 4А отм. -6,000; 0,000; +5,250; +9,500. - 4 стр. | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "Атомпроект" с объяснением причины. Необходимо откорректировать схемы нарезки швов. |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
50 | 2138 от 05.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б | 20-00393 | 4 | ОСР | ЛС № 2-01-0204С инв.20-00393 «Здание 4 – Здание МФР. Пристройка к зданию 4 (20UFB) в осях 1-3 у ряда А. Реконструкция стен с отметки -5,900 до отметки +11,650» не учтены следующие работы: 1. В п.16,17 «Сверление … горизонтальных отверстий диаметром 25 мм ..» на глубину 1000мм - не верно рассчитан объем сверления: по смете 13 отверстий – расчетное через 1,5Д сверла количество составляет (=π*Д/1,5/25мм) = 3,14*300мм/1,5/25мм = 25 отверстий, Где π = 3,14, 300мм – диаметр отверстия, 25мм – диаметр сверла - 1.46.8. В расценках с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 учтено сверление горизонтальных отверстий на высоте до 1 м от опорной площадки. При сверлении отверстий на высоте от 1 до 4 м добавлять затраты на перестановку подмостей по расценке 46-03-002-33. Требуется - откорректировать количество отверстий (25шт) и добавить по ФЕР46-03-002-33 компенсацию затрат, т.к. работы выполняются на высоте 3,84м от пола. 2. В п.24,25 «Сверление … горизонтальных отверстий диаметром 25мм ..» на глубину 400мм : - не верно рассчитан объем сверления: по смете 244 отверстия – расчетное через 1,5Д сверла количество составляет (=Р/1,5/25мм) = (1700мм+2100 мм)*2*/1,5/25мм = 203 отверстия для одного проема (203*2проема = 406 отверстий), где 1700ммх2100мм – размер 1 проема, 25мм – диаметр сверла; - пунктом 1.46.8. ТЧ к 46 сборнику «В расценках с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 учтено сверление горизонтальных отверстий на высоте до 1 м от опорной площадки. При сверлении отверстий на высоте от 1 до 4 м добавлять затраты на перестановку подмостей по расценке 46-03-002-33. Требуется - откорректировать количество отверстий (406шт) и добавить по ФЕР46-03-002-33 компенсацию затрат, т.к. работы выполняются на высоте с 5,900м до 12,000м от пола (пом.20UFB04R821 - Воздухозаборная шахта); 3. К пункту 27 «Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтом TAIKOR Primer 210» по ФЕР13-03-001-17 (прим) - добавить подготовительные работы по подготовке бетонной поверхности перед нанесением грунта, т.е удаление цементного молочка, обеспыливание , согласно данных из Технической характеристики системы TAIKOR Primer 210; | 17005-44 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00931 по накладной №11-01/25240 от 01.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
57 | 2162 от 07.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 19-00103 20-00571 | 4 | ММР | 1. по п.5 ЛС №02-01-3-474 инв.20-00571 к работам «Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных …» (по ФЕР26-01-012-01) 2. по п.34 ЛС №02-01-3-418ТМ инв.19-00103 к работам «Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты…» (по ФЕР26-01-003-01) 3. по п.42 ЛС №02-01-3-418ТМ инв.19-00103 к работам «Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов…» (по ФЕР26-01-049-01) добавить повышающие коэффициенты к сборнику 26 Приложение 26.2: • К=1,1 к ОЗП - «При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков» • К=1,1 к ОЗП - «При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции)» | 17240-46 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выданы ЛС 20-01324 по накладной №11-01/31460 от 04.12.2020 г.; 20-01019 по накладной №11-01/30354 от 25.11.2020 г. Замечания устранены! | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
58 | 2311 от 24.08.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 18-01721 20-00115 | 4 | ОСР | Внутреннюю отделку пристройки привести в соответствие с ведомостью отделки помещений и п.2 на листе 16, РД 18-01720 И3: 1. В ЛС№2-01-0172С п.п.204, 217; ЛС№2-01-0172С - Д1 п.п.44,52- обеспылевание учтено за один раз). РД 18-01720И3, лист 16 п.2. общих указаний - 2раза. 2. В ЛС шлифовка бетонных поверхностей потолков и стен учтена 91м2 и 202,7 м2 соответственно с ведомостью отделки помещений, а в РД 18-01720 И3, лист 16 п.2. общих указаний вся поверхность (-механическая обработка поверхности). 3. В части указания по шпатлеванию поверхностей. | 17243-47 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00974 по накладной №11-01/27950 от 28.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
59 | 2483 от 11.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 18-01247 | 4 | ОСР | Включить в ЛС стоимость доводчиков к противопожарным дверям (инв.№14-07207 И9, общие указания, лист 3) | 17244-48 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00985 по накладной №11-01/27950 от 28.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
60 | 2534 от 16.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 18-00759 | 4А | ОСР | В помещениях 20UKS04R016,20UKS04R036, 20UKS04R046 закладные детали МС-5-6шт (по 16,6кг) и МС-6 -1шт (207,3кг) являются частью облицовки помещения (крепежными элементами). Необходимо применить расценки ФЕР07-01-044-03, ФЕР07-01-044-04 в зависимости от веса закладных деталей с учетом поправки по МДС81-35.2004, п.4.9. В ЛС установка закладных деталей расценена по ФЕР06-01-015-08 (п.27) и ФЕР06-01-015-09 (п.28) | 17247-49 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выданы ЛС 20-00964, 20-00965 по накладной №11-01/27490 от 23.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
61 | 11-114/86175-ВК от 22.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00680 20-00498 | 4 | ОСР | 1. В пояснительной записке к инв. № 20-00680 указано, что данная смета является дополнением к ЛС № 2-01-0084С инв. № 17-01499, но отсутствует информация, что смета выпущена взамен ЛС № 2-01-0084С-Д3 инв. № 20-00498, таким образом, получается за двоение объемов работ и учтено две локальные сметы с одинаковым номером 2-01-0084С-Д3 (отличаются инв. номера смет и учтенные затраты). 2. п.1-2 инв. № 20-00680 учесть объем 7/100=0,07 (100 шт.); 3. в инв. № 20-00680 в подразделе «Отверстие d=162 мм» не учтены затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки (п.1.46.1 тех. части ФЕР 81-02-46-2001). | 17248-50 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00996 по накладной №11-01/27950 от 28.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [18 empty] | 1
62 | 11-114/86176-ВК от 22.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00108 | 4 | ММР | 1. Составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года (данные работы и затраты не учтены при корректировке проекта); 2. п.8 в гр.4 учтено количество 0,025 м3, в спецификации инв. № 20-00107 л.9 указано количество 0,04 м3; 3. п.12 в гр.2 указать дату ТКП; 4. п.16 учесть стоимость анкер шурупа HUS-CR 8х75/15 (арт.2082432) в соответствии со спецификацией инв. № 20-00107 (л.9,10,11); 5. п.42 в гр.3 в строке объем учесть вес МС-1(Е) массой ед. 31,2 кг (учтено 31,3 кг) в соответствии со спецификацией (инв. № 20-00107 л.9,10); 6. п.43-53 в гр.2 указать дату ТКП; для учета транспортных расходов необходимо в ТКП отразить условия поставки; 7. не учтены затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки (п.1.46.1 тех. части ФЕР 81-02-46-2001); 8. не учтены затраты на выполнение контроля сварных соединений (п.4 л.10 инв. № 20- 00107). | 17250-51 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00943 по накладной №11-01/28578 от 05.11.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [18 empty] | 1
63 | 2546 от 17.09.2020 / 11-114/86261-ВК от 22.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 19-00619 | 4 | ОСР | Работы по пробивке проемов дополнить работами по сверлению отверстий в стенах установками алмазного бурения диаметром 25мм по расценкам ФЕР46-03-002-02 и ФЕР46-03-002-18 с учетом на глубину (толщину конструкции), и по ТЧ на высоту выполнения работ по ФЕР46-03-002-33 по периметру проема через 1,5 диаметра сверла 25мм и затем только выполнять пробивку (разборку) бетона. 1. Составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года (данные работы и затраты не учтены при корректировке проекта); 2. перенумеровать позиции сметы по порядку (нумерация в смете начинается с п.5); 3. в соответствии с п.6 л.7 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 4. затраты по проему ось 1; А отм.-0,300 учтены в п.19-28 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.8 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 5. затраты по проему ось 4-5; А отм.-0,300 учтены в п.29-39 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.8 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 6. в соответствии с п.6 л.8 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 7. п.19,20,29,30,40,41,60,61,70,71,80,81,91,92,102,103,113,114,123,124,133,134,143,144 в строке объем показать формулу вычисления; 8. затраты по проему ось 9-10; А отм.-0,300 учтены в п.40-50 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.9 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 9. в соответствии с п.6 л.9 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 10. затраты по проему ось 11-12; Е отм.-0,300 учтены в п.60-69 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.10 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 11. отсутствует п.68 на с.9-10 сметы (необходимо учесть затраты по ФЕР15-02-019-01 с коэф. МАТ=0); 12. отсутствует п.78 на с.10-11 сметы (необходимо учесть затраты по ФЕР15-02-019-01 с коэф. МАТ=0); 13. в соответствии с п.6 л.10 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 14. затраты по проему ось 17-А учтены в п.80-90 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.11 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 15. затраты по проему ось 32-Е-Д учтены в п.91-101 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.11 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 16. затраты по проему ось 21-22-А учтены в п.102-112 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.11 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 17. в соответствии с п.6 л.11 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 18. затраты по проему ось 23-24; Д-Е учтены в п.113-122 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.12 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 19. в соответствии с п.6 л.12 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 20. затраты по проему ось 32; Г-Д учтены в п.123-132 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.13 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 21. в соответствии с п.6 л.13 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 22. затраты по проему ось 31-32; Г-Д отм.+10,850 учтены в п.143-152 локальной сметы, работы по зачистке бетона глубиной под уголки (л.14 спецификации инв. № 19-00618) не учтены в смете; 23. в соответствии с п.6 л.14 инв. № 19-00618 необходимо учесть затраты по выполнению механической очистки, обеспылевания и обезжиривания металлических поверхностей обрамляющих металлических поверхностей закладных; 24. не учтены затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки (п.1.46.1 тех. части ФЕР 81-02-46-2001). | 17252-52 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00997 по накладной №11-01/28549 от 05.11.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [18 empty] | 1
64 | 11-114/86263 от 22.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00384 | 4 | ММР | 1. Составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года (данные работы и затраты не учтены при корректировке проекта); 2. п.35 учесть стоимость электросварной прямошовной трубы для АЭС (технические условия ТУ 95 349-2000); 3. не учтены затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки (п.1.46.1 тех. части ФЕР 81-02-46-2001). | 17253-53 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00404 по накладной №11-01/26324 от 13.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [18 empty] | 1
65 | 11-114/86310-ВК от 22.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00113 | 4 | ММР | 1. Составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года (данные работы и затраты не учтены при корректировке проекта); 2. п.8 в гр.2 указать дату ТКП; 3. п.12 учесть стоимость анкер шурупа HUS-CR 8х75/15 (арт.2082432) в соответствии со спецификацией инв. № 20-00112 (л.9,10,11); 4. п.39 в гр.3 в строке объем учесть вес МН-1 массой ед. 15,8 кг (учтено 15,9 кг) в соответствии со спецификацией (инв. № 20-00112 л.10,21); 5. п.40 в гр.3 в строке объем учесть вес МС-9 массой ед. 46,9 кг (учтено 46,5 кг) в соответствии со спецификацией (инв. № 20-00112 л.9,20) и в гр.4 исправить количество; 6. п.41-50 в гр.2 указать дату ТКП; для учета транспортных расходов необходимо в ТКП отразить условия поставки; 7. не учтены электроды ЭА-400/10у (п.3 л.10 инв. № 20-00112); 8. не учтены затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки (п.1.46.1 тех. части ФЕР 81-02-46-2001); 9. не учтены затраты на выполнение контроля сварных соединений (п.4 л.10 инв. № 20- 00112). | 17255-54 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00944 по накладной №11-01/30354 от 25.11.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [18 empty] | 1
66 | 11-114/86311-ВК от 22.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00027 | 4 | ММР | 1. Составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года (данные работы и затраты не учтены при корректировке проекта); 2. п.11 учесть стоимость анкер шурупа HUS-CR 8х75/15 (арт.2082432) в соответствии со спецификацией инв. № 20-00026И1 (л.8); 3. п.39-50 в гр.2 указать дату ТКП; для учета транспортных расходов необходимо в ТКП отразить условия поставки; 4. не учтены затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки (п.1.46.1 тех. части ФЕР 81-02-46-2001). 5. не учтены затраты на выполнение контроля сварных соединений (п.4 л.8 инв. № 20- 00026И1). | 17258-55 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00692 по накладной №11-01/28151 от 30.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [18 empty] | 1
67 | 11-114/86732-ВК от 23.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00138 | 4 | ММР | 1. Составить локальную смету в СНБ-2001 в редакции 2020 года (данные работы и затраты не учтены при корректировке проекта); 2. п.2 учесть затраты со знаком «-» (искл. до глубины 80 мм); 3. п.4 учесть стоимость анкер шурупа HUS-CR 8х75/15 (арт.2082432) в соответствии со спецификацией инв. № 20-00137И2 (л.10); 4. перенести заголовок «Сверление отверстий d=300 мм» после п.8 локальной сметы; 5. п.31в гр.2 указать дату ТКП; для учета транспортных расходов необходимо в ТКП отразить условия поставки; 6. п.32 учесть стоимость в текущих ценах за 1 шт. (в смете учтено за общее количество); в гр.2 указать дату ТКП; для учета транспортных расходов необходимо в ТКП отразить условия поставки; 7. п.43,44 необходимо уточнение по учету детали весом 2,5 кг (отсутствует в спецификации на л.8,9,10 инв. № 20-00137И2); 8. не учтены электроды Э-42А (л.10 инв. № 20-00137И2); 9. не учтены затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки (п.1.46.1 тех. части ФЕР 81-02-46-2001). | 17260-56 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выдана ЛС 20-00973 по накладной №11-01/26947 от 19.10.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [18 empty] | 1
68 | 11-114/89023-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Козлова М.Н. | 19-01206 | 29 | ОСР | Затраты на исключаемые объемы в п.12 сметы 6-07-0002С-Д1 должны быть учтены в СНБ – 2001 в редакции, соответствующий ранее учтенным затратам в смете 1-973 инв. № 15-02891 (п.12). Необходимо откорректировать. | 17262-57 | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
69 | 11-114/89033-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00096 | 16 | ОСР | 1. Объемы работ учтены при корректировке проекта № 2 (2020 год), локальная смета составлена в СНБ-2001 в редакции 2017 года изм.3, с 31 марта 2020 года вступили в силу приказы Минстроя России от 26.12.2019 № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр; 2. в инв. № 15-03062И2 на л.3 в прилагаемых документах указаны локальные сметы инв. № 15-03063 и 19-00888 к ком. 15-03062И1, данные сметы в архив АО «СХК» не поступали. К инв. № 15-03062 АО «Атомпроект» выпущена локальная смета № 1-964 инв. № 15-06617, при выпуске локальной сметы инв. № 20-00096 к компл. 15-03062И2 не указана информация о выпуске взамен локальной сметы инв. № 15-06617 - необходимо привести в соответствие учтенные работы и затраты в сметной документации для исключения за двоения объемов работ и учета внесенных изменений в инв. № 15-03062; 3. п.38-39 исключить, так как данные ресурсы не учтены в составе ФЕР26-01-057-01; 4. п.44 учесть стоимость мембраны Тефонд по актуальному ТКП 2020 года (на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления); 5. п.45 неверно определено кол-во в гр.4, в соответствии со спецификацией инв. № 15-03062И2 л.8 кол-во 84,1 м2 ((объем: 84,1 м2/100=0,841 (100 м2)); 6. п.46 НР ресурса составляет 409 кг на 100 м2, необходимо исправить объем и количество в гр.4 с учетом внесения исправлений в объем по п.45 сметы; 7. п.54 в ПД инв. № 20-00256 ЛСР 03-03-1-13И1-20В п.69,71 учтены затраты по нормам таблицы ФЕР07-05-039, необходимо применить сметный норматив с учетом максимального соответствия состава работ и ресурсов; 8. п.56 в соответствии со спецификацией инв. № 15-03062И2 л.8 кол-во составляет 150 шт.; 9. п.69, 70, 72 для учета транспортных расходов необходимо предоставить ТКП с условиями поставки; 10. п.73,74, 76,77 в ПД инв. № 20-00256 ЛСР 03-03-1-13И1-20В п.87,89,91,93 учтены затраты по нормам таблицы ФЕР11-01-011, необходимо применить сметный норматив с учетом максимального соответствия состава работ и ресурсов; 11. п.79 вместо устройства основания песчаного (ФЕР08-01-002-01), учтены затраты по устройству основания гравийного (ФЕР08-01-002-03), в ПД инв. № 20-00256 ЛСР 03-03-1-13И1-20В п.95,97 приняты сметные нормы по ФЕР01-02-033-01 и ФЕР01-02-061-01. | 17263-58 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. | Смета выдана? В реестре УС БАЭС её нет! | 1 | [18 empty] | 1
70 | 11-114/89028-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00456 | 33 | ММР | 1. п.11, 12 учесть стоимость оборудования по договору поставки № 11/6186-Д от 06.09.2016; 2. п.13, 16 учесть стоимость оборудования по договору поставки № 11/12534-Д от 13.11.2019; 3. п.18 учесть стоимость оборудования по договору поставки № 11/11823-Д от 17.06.2019; 4. п.1, 8, 9, 10, 14, 15, 17 учесть стоимость оборудования по коммерческим предложениям (прайс-листам) сформированным на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления в рабочей документации и при корректировке проекта в 2020 году (к стоимости оборудования по прайс-листам 2015 и 2016 года применен индекс пересчета на 4 квартал 2017 года, таким образом, произошло занижение стоимости оборудования в базисных ценах); 5. п.2-7 не учтены транспортные расходы, в прайс-листах «Газанализатор» от 18.06.2020 указано, что доставка продукции осуществляется транспортными компаниями; 6. п.47 учесть стоимость клапана запорного по коммерческому предложению (прайс-листу) сформированным на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления в рабочей документации и при корректировке проекта в 2020 году (к стоимости материала по прайс-листу 2010 года применен индекс пересчета на 4 квартал 2017 года, таким образом, произошло занижение стоимости материала в базисных ценах); 7. п.48 исключить поправку МДС 81-35.2004 п.4.9 (при применении нержавеющей стали), так как в спецификации инв. № 15-00485И3 л.13 п.25 учтена углеродистая сталь (сталь 20); 8. п.52-53учтены затраты по сверлению вертикальных отверстий, в соответствии с л.7.2, 11 инв. № 15-00484И2 крепление выполняется к стене (необходимо учесть затраты по сверлению горизонтальных отверстий); 9. п.66 необходимо уточнение по учтенному объему 7,728 кг для монтажа опоры ОП1г ((по поз.1-6 (без учета анкера HST M12х115/20) на одну опору вес составляет 1,253 кг, общая масса (7 шт.) составляет 8,771 кг)); 10. п.49, 54, 60-65, 67 при определении стоимости продукции «Hilti» не учтены транспортные расходы, в соответствии с информационным письмом АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» № 36/9921 от 28.11.2017 в счетах выставленных для АО «Атомпроект» указаны цены без учета транспортных расходов; | 17264-59 | [18 empty] | 1 |  |  | 1
73 | 2631 от 25.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 19-00995 | Периметр | ЭМР | Допущены ошибки п. 18 | _ | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
74 | 2672 от 01.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 14-07207 И9 | 4 | ОСР | Направляю Вам ТКП ООО «АМВИТ ТРЕЙД» по системам покрытий Betanol для устройства наливных полов в здании 4. Необходимо актуализировать сметную стоимость материалов, согласно направленным приложениям. | _ | Письмо не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
75 | 2450 от 08.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 15-07495 | 4 | ОСР | 1. В п.1,2 «Сверление вертикальных отверстий в ж/б конструкциях полов перфоратором глубиной 200мм диаметром 20мм» по ФЕР46-03-014-01 и ФЕР46-03-014-14 (до глубины 155мм) – заменить на ФЕР46-03-014-24 и ФЕР46-03-014-37 (до глубины 155мм) (применительно) «Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: диаметром 25мм», т.к. диаметр отверстия под анкер – 28мм (см.Тех.данные по анкеру); - сверление вертикальных отверстий для монтажа подвесных конструкций путей балок подкрановых путей, производится в потолках помещений на отм.+4,550 - добавить К=1,2 к ОЗП и ЭМ согласно п.3.1 Приложения 46.1 ТЧ к сборнику 46 «При работах на высоте от опорной площадки более 1,5 м». Приложение: 3 листов | 17599-60 | АО "Атомпроект" с замечаниями согласны. Выданы ЛС 20-01024, 20-01026 по накладной №11-01/30354 от 25.11.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
76 | 2532 от 16.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 20-00115 20-00817 | 4 | ОСР | 1. Учесть достоверно объем ИЗОСПАНА А 2. Два раза исключили один и тот же материал «дюбель распорный…» в ЛС №2-01-0172С-Д4, инв. №20-00817, п.п.4,10 3. Недостоверно учтен вес профилированного настила ( инв.№20-00115,п.84). Расход по расценке ФЕР15-01-063-01 равен 1,18. 4. Включить обеспылевание и шлифовку, согласно РД №18-01720И3, лист16, п.2 | 17601-61 | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "Атомпроект" с объяснением причины. | Прошу написать комментарии по этой карточке |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
77 | 2636 от 25.09.2020 2667 от 30.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 19-00783 | 4А | ОСР | Устройство пола. 1. В локальных сметах отсутствует материал, вид работ, физический объем устройства деформационного шва, заделки деформационного шва. 2. В локальных сметах отсутствует материал, вид работ, физический объем устройства демпферной ленты. Прошу включить недостающие виды работ, физический объем, материалы в локальные сметы согласно приложению. Приложение: 1. Схема нарезки деформационных швов зд. 4А отм. -6,000; 0,000; +5,250; +9,500. - 4 стр. 2. Схема устройства демпферной ленты зд. 4А отм. -6,000; 0,000; +5,250; +9,500. - 4 стр. | 17603-62 |  | Прошу написать комментарии по этой карточке |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
81 | 2674 от 01.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 14-07207 И9 14-07208 | 4 | ОСР | 1. Так как работы по устройству парапетов кровли в о. 1-32/рядах А-Е зд. 4 выполнялись по 224-КМД л. 16-18, а не по 14-07207 И8 л. 60, 71, просьба включить материалы согласно 224-КМД в ЛС. № п.п. Наименование работ Объём согласно 224-КМ Объём согласно сметы Необходимо добавить в смету Устройство парапетов. 1 Монтаж кронштейнов ККУ-150, t=2 мм. 0,39 кг/ед. 344 шт 0 344 шт/ 0,134 тн. 2 Монтаж направляющего уголка 50х50х4 мм, L=350 мм 344 шт 0 344 шт 3 Монтаж элемента жесткости ( Э1 ), Полоса 4х390х40 мм, ГОСТ 19903-74 344 шт 0 344 шт/ 0,168 тн 4 Саморез 4,8х19 с прокладкой из ЭПДМ-резины и цв.головкой 3440 шт 0 3440 шт 5 Саморез по металлу 4,8х19 688 шт 0 688 шт 6 Анкер SDP-KB-10Sx80-F 344 шт 0 344 шт | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Необходимо приложить расчеты, обоснования по каждой добавляемой позиции. |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
82 | 2675 от 01.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 14-08248 И13 17-01405 | 4А | ОСР | Так как работы по устройству парапетов кровли в о. 1-9/рядах А-Н зд. 4А выполнялись по 245-КМД л. 12-14, а не по РД 14-08248 И12 л. 14, 35, просьба включить материалы согласно 245-КМД в ЛС. № п.п. Наименование работ Объём согласно 224-КМ Объём согласно сметы Необходимо добавить в смету Устройство парапетов. 1 Монтаж кронштейнов ККУ-150, t=2 мм. 0,39 кг/ед. 344 шт 0 344 шт/ 0,134 тн. 2 Монтаж направляющего уголка 50х50х4 мм, L=350 мм 344 шт 0 344 шт 3 Монтаж элемента жесткости ( Э1 ), Полоса 4х390х40 мм, ГОСТ 19903-74 344 шт 0 344 шт/ 0,168 тн 4 Саморез 4,8х19 с прокладкой из ЭПДМ-резины и цв.головкой 3440 шт 0 3440 шт 5 Саморез по металлу 4,8х19 688 шт 0 688 шт 6 Анкер SDP-KB-10Sx80-F 344 шт 0 344 шт | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Необходимо приложить расчеты, обоснования по каждой добавляемой позиции. |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
83 | 2636 от 25.09.2020 2667 от 30.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 14-08248 И13 19-00783 | 4А | ОСР | Устройство пола. 1. В локальных сметах и чертежах отсутствует материал, вид работ, физический объем устройства деформационного шва, заделки деформационного шва. 2. В локальных сметах и чертежах отсутствует материал, вид работ, физический объем устройства демпферной ленты. Включить недостающие виды работ, физический объем, материалы в чертежи и локальную смету согласно приложений. Приложение: 1. Схема нарезки деформационных швов зд. 4А отм. -6,000; 0,000; +5,250; +9,500. - 4 стр. 2. Схема устройства демпферной ленты зд. 4А отм. -6,000; 0,000; +5,250; +9,500. - 4 стр. | 17730-64 |  | Прошу написать комментарии по этой карточке |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
84 | 2567 от 18.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Смирнов Р.Э. | 214-0507 | 22 | ОСР | Направление ЛСР (облицовка потолка) | _ | Письмо не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
85 | 2664 от 29.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. |  | 4 | ОВ | Направление ЛСР (устройсто доп. проемов вентиляции) | _ | Письмо не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
86 | 2636 от 25.09.2020 2667 от 30.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 14-08248 И13 | 4А | ОСР | Устройство пола. 1. В рабочей документации отсутствует устройство и заделка деформационного шва. 2. В рабочей документации отсутствует устройство демпферной ленты. Приложение: 1. Схема нарезки деформационных швов зд. 4А отм. -6,000; 0,000; +5,250; +9,500. - 4 стр. 2. Схема устройства демпферной ленты зд. 4А отм. -6,000; 0,000; +5,250; +9,500. - 4 стр. | 17841-65 |  | Прошу написать комментарии по этой карточке. По мнению СХК вопрос решен, Карточка закрыта! | 1 | [17 empty] | 1
88 | 2634 от 25.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 17-01272 И7 | 5/4А | ОСР | 1. В рабочей документации отсутствует устройство и заделка деформационного шва. 2. В рабочей документации отсутствует устройство демпферной ленты | 17842-66 | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". Выдана РД 17-01272 И8 по накладной №11-01/34070 от 29.12.2020 г. Замечания устранены! ЛС 20-01919 не выдана! |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
89 | 2482 от 11.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 18-01405 | 5/4А | ОСР | В локальных сметах отсутствует материал, вид работ, физический объем устройства температурно-усадочных швов и заделки швов в бетонных стяжках полов. Приложение: Схема нарезки швов зд. 5-4А отм. 0,000 - 1 стр. | 17843-67 | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. ООО "УС БАЭС" направило новое письмо №2634 взамен письму №2482. |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
90 | 11-114/89386-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 72489/ДСП | 32Г | ПНР | 1. На странице 4 в наименовании сметы исправить инв. № 72443/ДСП на инв. № 72488/ДСП; 2. п.7 не учтены затраты при выполнении работ для пятипроводной линии (к=1,7). | 17844-68 | Выдана ЛС 72683 ДСП по накладной №11-01/31112 дсп от 02.12.2020 г. Замечания устранены! | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
91 | 11-114/89387-ВК от 29.09.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00347 | 4 | ММР | 1. п.2,4,5 учесть стоимость оборудования по договору поставки № 11/12534-Д от 13.11.2019; 2. п.7,8, учесть стоимость оборудования по коммерческим предложениям (прайс-листам) сформированным на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления в рабочей документации и при корректировке проекта в 2020 году (к стоимости оборудования по прайс-листам 2016 года применен индекс пересчета на 4 квартал 2017 года, таким образом, произошло занижение стоимости оборудования в базисных ценах); 3. п.12,13 учесть стоимость клапана запорного по коммерческому предложению (прайс-листу) сформированным на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления в рабочей документации и при корректировке проекта в 2020 году (к стоимости материала по прайс-листу 2010 и 2015 года применен индекс пересчета на 4 квартал 2017 года, таким образом, произошло занижение стоимости материалов в базисных ценах); 4. п.15 учесть поправку МДС 81-35.2004 п.4.9 (при применении нержавеющей стали) для объема 16 шт. и учесть затраты на установку клапанов без учета поправки (130 шт. + 3 шт.), так как в спецификации инв. № 16-01344И1 л.6 п.10,11 учтена углеродистая сталь (сталь 20); 5. п.16-19 необходимо уточнение по учтенному объему, так как в спецификации инв. № 16-01344И1 л.6 п.12,13 количество трубы составляет 48 м из стали 12Х18Н10Т и 420 м из углеродистой стали, в соответствии с приложением 12.5 общих положений ФЕРм 81-03-12-2001 норма отходов труб составляет 4% (в локальной смете учтено 3%); 6. п.22 учесть стоимость тройника по коммерческому предложению (прайс-листу) сформированному на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления сметной документации; 7. п.23,28-30,32 при определении стоимости продукции «Hilti» не учтены транспортные расходы, в соответствии с информационным письмом АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» № 36/9921 от 28.11.2017 в счетах, выставленных для АО «Атомпроект», указаны цены без учета транспортных расходов. | 17846-69 | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
92 | 11-114/91837-ВК от 06.10.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00505 | 4 | ЭМР | 1. п.1-9 учесть стоимость шкафа для модульных распределительных устройств (компл.) по договору поставки № 11/12404-Д от 09.10.2019; 2. п.12-19 учесть кабель силовой на напряжение 0,66 кВ в соответствии со спецификацией инв. № 16-01499И1л.3 п.2-9; 3. не учтен кабель КМПВнг(А)-LS 4х1,5 в кол-ве 122 м (инв. № 16-01499И1л.4 п.18); 4. п.50 в гр.2 исправить дату прайс-листа на 02.03.2020; 5. п.68 необходимо исключить ресурс 07.2.07.04-0007 (конструкции стальные), так как стоимость консолей, профилей учтена в п.64-67 локальной сметы; 6. п.82-86 необходимо уточнение по объему прокладываемого кабеля; 7. п.89 в прайс-листе HILTI от 01.06.2020 не указаны условия поставки. | 17847-70 | [18 empty] | 1 |  |  | 1
93 | 2532 от 16.09.2020 2742 от 07.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 20-00115 20-00817 20-00917 | 4 | ОСР | 1. Учесть достоверно объем ИЗОСПАНА А 2. Два раза исключили один и тот же материал «дюбель распорный…» в ЛС №2-01-0172С-Д4, инв. №20-00817, п.п.4,10 3.Устройство и стоимость бетонной подготовки под отмостку привести в соответствие с РД. | 17919-71 | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "Атомпроект" с объяснением причины. | Прошу написать комментарии по этой карточке |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
94 | 2386 от 03.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 15-02891 19-01206 | 29 | ОСР | По ЛС №1-973 инв.15-02891 выявлено: 1. в п.1 – по ФЕР09-04-006-4 "Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50м" не учтен коэффициент 1,03 из ТЧ к сборнику 9 Приложение 9.3 п.6 "Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах" для покрытия затрат основных рабочих на снятие заводской транспортной упаковки Сэндвич-панелей – учесть коэффициент; по ЛС №6-07-0002С-Д1 инв.19-01206 выявлено: 1. в п.8 (п.9 материал) исключен объем «Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов…» по ФЕР26-01-036-01 со стоимость единицы (2674,21 руб./100м2), которая не соответствует стоимости в п.12 основной сметы №1-973 инв.15-02891 (247,16руб/100м2), а также расчет произведен по разным базам 2017г.изм.3 и 2014г - соответственно – привести в соответствие расчет по Методике составления смет; 2. в п.10 – перерасчет стоимости «Пеноплекс фасад…» в базовые цены произведен неверно: Мат = 4550/2/8,7*1,02*1,03 = 274,73 руб., где 4550,00 – стоимость материала по прайс-листу ООО «Пеноплекс» от 02.06.2020г. №226, «2» - ошибочно вместо К=1,2 - 20% НДС, «8,7» - индекс Минстрой на 1кв.2020г. – прайс 2кв.2020г. индекс К=8,76 «1,02» - коэффициент на «Заготовительно-складские расходы» «1,03» - коэффициент на «Транспортные расходы» Исправить ошибку в расчетах = 4550,00/1,20/8,76*1,02*1,03 = 454,74 руб. 3. в п.12 – неверно указана базовая стоимость исключаемого (замененного) из расценки ФЕР26-01-054-03 материала «Клей ПВА» 15909,42 руб – по базе 2017г. стоимость = 15900,00 руб. – исправить ошибку; 4. в п.14 – перерасчет стоимости «Мастика приклеивающая Технониколь №27» в базовые цены произведен неверно: Мат = 146,67/2/8,7*1,02 = 8,60 руб., где 146,67 – стоимость материала в текущих ценах по прайс-листу ??? – по прайсу ООО «Технониколь» от 18.10.2018г. №б/н стоимость материалы 2003,44 руб. (ведро 22кг) = 2003,44/22= 91,07руб/кг; «2» - ошибочно вместо К=1,18 - 18% НДС в 2018 году, «8,7» - индекс Минстрой на 1кв.2020г. – прайс 4кв.2018г. индекс К=7,88 «1,02» - коэффициент на «Заготовительно-складские расходы» Исправить ошибку в расчетах = 2003,44/22/1,18/7,88*1,02 = 9,99 руб. 5. в п.20 – перерасчет стоимости «Пеноплекс ГЕО…» в базовые цены произведен неверно: Мат = 4400,00/2/8,7*1,02*1,03 = 265,67 руб., где 4400,00 – стоимость материала по прайс-листу ООО «Пеноплекс» от 02.06.2020г. №226, «2» - ошибочно вместо К=1,2 - 20% НДС, «8,7» - индекс Минстрой на 1кв.2020г. – прайс 2кв.2020г. индекс К=8,76 «1,02» - коэффициент на «Заготовительно-складские расходы» «1,03» - коэффициент на «Транспортные расходы» Исправить ошибку в расчетах = 4400,00/1,20/8,76*1,02*1,03 = 439,75 руб. Приложение: 2 листов | 17920-72 | Выдана ЛС 20-01094 по накладной №11-01/30752 от 30.11.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
95 | 2533 от 16.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 19-01251 | 4А | ОВ | Необходимо заменить расценки на стоимость регистров из стальных электросварных труб диаметром 114мм и 133мм на стоимость по прайс-листу, так как по РД инв. № 15-01939 И1, лист2 регистры предусмотрены из гладких труб. Приложение: Прайс-лист | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "Атомпроект" с объяснением причины. Замечания учтены в ЛС 20-00940. |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
97 | эл. почта | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00968 | 4 | ММР | п.1,2,3,4 при пересчете стоимости материалов методом «обратного счета» к текущей стоимости по коммерческому предложению от 30.06.2020 (2 квартал 2020) применен индекс пересчета на 3 квартал 2020 года | 17984-73 | Выдана ЛС 20-01019 по накладной №11-01/30354 от 25.11.2020 г. Замечания устранены! | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1
98 | 2362 от 31.08.2020 2697 от 30.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 20-00927 | 4 | ОВ | Замечания ООО «УС БАЭС» к проекту локальной сметы инв. №20-00927 При анализе, направленной для рассмотрения, ЛС 02-01-2-1171 инв.20-00927 выявлено: 1. пунктами 5, 10, 33, 38, 59, 63, 94, 109, 124, 145, 166, 204, 229, 232, 235, 238, 301, 304, 307, 380, 423, 457, 460, 463, 466, 469, 517, 520, 552, 586, 597, 636, 669, 738, 742, 745, 783, 786, 789, 792, 852, 855, 918, 921, 924, 927, 980, 1015, 1079, 1082, 1085, 1088, 1164, 1203, 1267, 1312, 1359, 1365, 1373, 1376, 1379, 1382, 1385, 1403, 1406, 1422, 1425, 1432, 1435, 1438, 1441 добавлены работы по «Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником» по ФЕРм11-08-001, с объемом по количеству устанавливаемых единиц с электроприводом, что не соответствует количеству присоединений ЖИЛ по схемам электрических соединений - соединений – необходимо пояснение, что учитывается в расценке ФЕРм11-08-001 объем по количеству присоединяемых жил либо кол-во приборов. Если же речь идёт о кол-ве жил, прошу откорректировать сметы исходя из объёма присоединяемых жил: - в п.463 количество присоединений (1шт) не соответствует количеству присоединяемых установок (2шт); - к п.715 добавить работы по ФЕРм11-08-001-01 «Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником» ; - в п.855 количество присоединений (1шт) не соответствует количеству присоединяемых установок (3шт); - в п.857 заменить расценку с ФЕР20-02-004-16 «Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм» на ФЕР20-02-004-15 «Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600мм» и добавлением работ по ФЕРм11-08-001-01 «Присоединение к приборам концов жил..», т.к. работы относятся к клапану противопожарному диаметром 560мм; - в п.1432 количество присоединений (1шт) не соответствует количеству присоединяемых установок (2шт); - в п.1379 количество присоединений (2шт) не соответствует количеству присоединяемых установок (5шт); 2. В п.п.1708, 1714, 1720, 1726, 1732, 1738, 1744, 1750, 1756, 1762, 1768, 1774, 1780, 1786, 1792, 1798 указана стоимость «Патрубка 57х3 ГОСТ 9941-81 Н=100мм ст.12Х18Н10Т для системы..», размер которого не соответствует указанных в спецификации – Н=150мм. Требуется замена (корректировка) стоимости по размеру, соответствующему проекту (или по базовой расценке или по прайсу). 3. В п.1387 стоимость «Решетки декоративной РКДМ 390х1190» взята применительно по расценке ФССЦ-19.2.03.01-0003 «Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения марки IGC160 (SYSTEMAIR), диаметром 160мм» , что не соответствует проектным размерам – Требуется корректировка (замена) стоимости по размеру и техническим данным решетки по базовым ценам (применительно) или по прайсу. 4. В п.816 исправить ошибку при пересчете стоимости 1м2 «Воздуховод из листовой стали нерж. толщиной 1,5 мм, диаметром 250 мм (22,0м) 4Н» (Ʃ=317,13руб/м2) по ТКП «Реформа инжиниринг №129 от 27.04.2020 стоимость в текущих ценах составляем 8000,00 руб/м2 без НДС – 8000,00/8,76*1,02 = 931,50 руб./м2 5. В п.489,490 исправить объем (S=51,00м2) «Воздуховод из листовой нерж.стали толщиной 1.5мм, диаметром 250мм (65,5м)» - S=π*R*L= 3,14*250мм/1000*65,50м = 51,42м2; 6. В п.828 исправить объем (площадь=235,00м2) «Воздуховод из листовой нерж.стали толщиной 2,0мм, диаметром 630мм (119,0м)» - S=π*R*L= 3,14*630мм/1000*119,0м = 235,41м2; 7. В п.956 исправить объем (площадь=95,00м2) «Воздуховод из листовой нерж.стали толщиной 2,0мм, размером 1300х500 (26,5м)» - площадь P*Ш*L= (1,3+0,5)*2*26,5м = 95,40м2; 8. В п.1065 исправить толщину и объем (площадь=100,00м2) «Воздуховод из листовой нерж.стали толщиной 2,0мм, диаметром 450мм (71м)» - толщина 1,5мм согласно ТР и площадь 3,14*Д*L= 3,14*450мм/1000*71,0м = 100,323м2; 9. В п.1124 «Прокладка воздуховодов … толщиной 1мм диаметром до 450мм» по ФЕР20-01-003-03 объем (0,7/100м2=70м2) не соответствует суммарному итогу объему (площади) воздуховодов по пунктам 1122÷1123 (S=55,264+15,543=70,807м2 – Исправить ошибку по итогу округления. 10. В п.1169 «Прокладка воздуховодов … толщиной 1мм диаметром до 250мм» по ФЕР20-01-003-01 объем (1,5/100м2=150м2) не соответствует суммарному итогу объему (площади) воздуховодов по пунктам 1165÷1168 (S=7,536+70,839+38,308+34,5=151,183м2 – Исправить ошибку по итогу округления. 11. В п.513 «Механизм исполнительный, масса до 100кг» по ФЕРм11-05-001-03 заменить на ФЕРм11-05-001-03 «Механизм исполнительный, масса до 300кг», т.к вес УПВК6 размером 2000х1000мм составляет 285кг. | _ | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1
99 | эл. почта | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00996 | 4 | ОСР | 1. п.1,2,11,12 дважды учтены затраты на сверление отверстий для проема400х400 L=600 с отличием количества по гр.4 (п.1,2 – 43 отверстия диаметром 25 мм; п.11,12 – 26 отверстий диаметром 25 мм) – необходимо учесть данные затраты один раз с учетом необходимого количества отверстий диаметром 25мм (в спецификации инв. № 17-01498 л.6 выполнение проема 400х400 L=600 в количестве 1 шт.); 2. п.3-5 учтены затраты для сверления отверстий диаметром 202 мм и 225 мм (36 отверстий диаметром 25 мм, но в гр.4 указано количество на ед. изм. 100 шт. с округлением до 1 знака после запятой), данные затраты так же учтены в п.4-6 ЛС № 2-01-0084С-Д1 инв. № 17-02077 (19 отверстий диаметром 25 мм) – необходимо учесть данные затраты один раз с учетом необходимого количества отверстий диаметром 25 мм (в спецификации инв. № 17-01498 л.6 сверление отверстия диаметром 202 мм L=600 в количестве 1 шт., сверление отверстия диаметром 225 мм L=800 в количестве 1 шт.); если отверстия диаметром 25 мм должны быть выполнены в количестве 36 шт., то в инв. № 20-00996 в поз.3 необходимо указать количество 0,36 (100 шт.), в поз.4 количество 0,17 (100 шт.), в поз.5 количество 0,19 (100 шт.), а в инв. № 17-02077 исключить поз.4-6; 3. поз.6, 7 при выпуске инв. № 20-00996 в расчете объема отверстий диаметром 25 мм для выполнения сверления отверстий диаметром 202 мм, 225 мм и проема 400х400 в формуле учтено «0,025*1,5», для приведения в соответствие необходимо в данных позициях сметы вместо 7 отверстий (3,14х162/3х25) учесть 14 отверстий диаметром 25 мм (3,14х162/1,5х25) для выполнения сверления отверстия диаметром 162 мм; 4. учитывая, что на момент рассмотрения по дополнительным сметам инв. № 17-02077,18-00146,19-00667,20-00996 приемка выполненных работ не осуществлялась, желательно выпустить взамен данных смет две локальные сметы: - в ФСНБ-2001 в редакции 2014 года на исключаемые объемы работ в инв. № 17-01499; - в ФСНБ-2001 в редакции 2017 года на включаемые объемы работ. | 18031-74 | Выданы ЛС 20-01053, 20-01054 по накладной №11-01/30354 от 25.11.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [18 empty] | 1
100 | 2783 от 12.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Гельман В.Ю. | 20-00107 И2 20-00112 И1 | 4 | ММР | Направление ТКП | _ | Письмо не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
101 | эл. почта | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00986 | 4 | ЭМР | 1. по п.1-5 НС 17847-70 к инв. № 20-00505 замечания не устранены; на момент рассмотрения спецификация инв. № 16-01499 И2 в архив АО «СХК» не поступала; обращаю внимание, что в п.1-9 необходимо учесть стоимость оборудования по договору поставки, комплектация шкафа по инв. № 16-01499И1 отличается от приобретенного оборудования в соответствии с инв. № 16-01499; 2. по п.6 замечаний в инв. № 20-00986 объем прокладываемого кабеля составляет 3376 м, но не учтено замечание о том, что не учтен в локальной смете кабель КМПВнг(А)-LS 4х1,5 в кол-ве 122 м (инв. № 16-01499И1 л.4 п.18), соответственно объем кабеля в спецификации 3567 м, а в смете учтено 3445 м и прокладка кабеля 3445х0,98=3376 м (3567х0,98=3496 м) – необходимо учесть затраты в соответствии со спецификацией; 3. п.7 замечаний: в соответствии с п.4.2.17 приказа Госкорпорации «Росатом» от 19.12.2018 № 1/1478-П коммерческие предложения (прайс-листы) должны содержать расшифровку стоимости затрат и условий поставки (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация) в рублевом исчислении. При отсутствии в прайс-листах расшифровки цены, считается, что в стоимости учтен НДС и транспортные расходы по доставке. В информационном письме АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» от28.11.2017 № 36/9921 говорится о том, что в счетах, выставленных для АО «Атомпроект», указаны цены без учета транспортных расходов. На основании выше изложенного было направлено замечание о том, что в прайс-листе HILTI от 01.06.2020 не указаны условия поставки, необходимо предоставить прайс-лист с расшифровкой условий поставки. | 18120-75 | [18 empty] | 1 |  |  | 1
104 | эл. почта | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-01004 | 64 | ОСР | 1. в п.2 сметы исключен п.6 инв. № 20-00565, но не включен объем со знаком «+» (см. несоответствие п.2); 2. в заголовке раздела 6 «Дверные блоки» исправить «п.1122» на «п.122», в перечислении исключаемых позиций из инв. № 20-00565 добавить «п.95»; 3. п.15 в гр.2 необходимо исправить код ресурса (ФССЦ-203-0200); 4. поз.17 для исключения затрат по п.95 инв. № 20-00565 в гр.4 необходимо указать объем со знаком «+». | 18130-78 | [19 empty] | 1 |  | 1
108 | 2610 от 23.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 17-01523 | 4 | ММР | В локальной смете инв. №17-01523 применяемые единичные расценки не отражают весь комплекс планируемых работ. Приложение: Локальная смета | _ | Письмо отклонено АО "СХК" с объяснением причины. Причины отклонения указана в письме АО "СХК" №11-01/24218 от 21.09.2020 г. |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
109 | эл. почта | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-01005 | 4 | ММР | п.3 замечаний (НС № 16704/19 "п.10,15,16 учесть стоимость оборудования по актуальному ТКП 2020 года (не позднее 3-х месяцев) в РД и в ПД (к ТКП 2015, 2016 года применен индекс пересчета на 4 квартал 2017 года, что привело к занижению базисной стоимости)") - не устранен (в соответствии с п.3.4.2 Дополнения № 3 к ЗНП на корректировку ПД от 26.07.2017 "Коммерческие предложения (прайс-листы) должны быть сформированы на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления ССР для экспертизы/утверждения". В проектной документации некорректно произведен пересчет стоимости материалов и оборудования, принятых по не актуальным прайс-листам (двухлетней давности) методом "обратного счета" с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России. В результате чего произошло искусственное занижение сметной стоимости материалов и оборудования в базисном уровне цен и как следствие занижение стоимости в текущем уровне цен при проведении закупочных процедур.). | 18148-81 | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
110 | ЕОСДО | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00997 | 4 | ОСР | В соответствии с НС 17252/52 в ЛС 20-00997 не включены затраты по ФЕР46-03-002-33 (сверление отверстий на высоте от опорной площадки более 1 м. | 18239-82 | Выдана ЛС 20-01107 по накладной №11-01/28252 от 02.11.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [18 empty] | 1
114 | 2668 от 30.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А. | 20-00440 | 21 | ОСР | Не учтена очистка поверхности и полив водой при устройстве монолитных полов | _ | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
115 | 2669 от 30.09.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 16-01159 20-00156 | 4 | ОСР | п.11 (ЛС№2-01-0024С), п.8 (ЛС№2-01-0024С-Д1) учесть окраску огрунтованных поверхностей эмалью П-115 в соответствии с п.14 общих указаний к РД№16-01158 И1, по таблице Ц.7 приложения ЦСП 28.13330.2012 в два слоя для группы материалов покрытия I. Объем окраски металлоконструкций: двутавр 24М: 24м2/т*0,845т=20,28-0,11*18,7 (ездовая поверхность) = 18,2м2+(упоры тупиков и детали крепления рельсов) (0,031+0,402+0,237) т*29м2/т=19,4м2. | 18930-85 | Выдана ЛС 20-01312 по накладной №11-01/31460 от 04.12.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
116 | 2703 от 02.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 19-01251 | 4А | ОВ | В ЛС №03-01- 2-1138 п.п.2,3,4 некорректно применены расценки на электрические тепловентиляторы марки Tiger P21, P31, P53 Friko (см. РД №01939И1, п.п.1,2,3). В ЛС учтены расценки на калориферы марки КП32-СК-01А, КП33-СК-01А, КП39-СК-01А. В связи с значительными различиями в характеристиках, параметрах и стоимости данных материалов. Пpосим принять стоимость электровентиляторов марки Tiger по прайс-листу. | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "Атомпроект" с объяснением причины. Необходимо предоставить на электрические тепловентиляторы коммерческие предложения (прайс-листы) не менее трех поставщиков. | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1
129 | 11-114/102117-ВК от 03.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 20-00710 | 62 | ОСР | Поз. 5 - Не верно применена расценка. Согласно чертежу л. 11 примечание п. 7 заделка отверстий производится мелкозернистым бетоном В15. Предлагаю рассмотреть применение расценки ФССЦ-04.1.02.01-0006 «Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)» | 19175-86 | [19 empty] | 1 |  | 1
135 | 2973 от 28.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Швецов С.Ю. | 20-00709 | Наружные сети | ММР | О возврате ЛС. | _ | Письмо отклонено АО "СХК" с объяснением причины. Причины отклонения указана в письме АО "СХК" №11-01/28450 от 03.0112020 г. | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1
139 | 11-114/105524-ВК от 12.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 72535/ДСП | 32Г | ЭМР | Актуализировать прайс - листы на оборудование и материалы, кроме оборудования включенного по договорам . Согласно п. 6.11 приказа Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2020 № 1/260-П « В ЛС на стадии выпуска рабочей документации запрещается вместо наименования ресурса указывать ссылку на другие ЛСР (ЛС)» Прайс – листы приложены к смете 2016г., 2017г. и 2018г. ,2019г. Поз. 64 - При составлении сметной документации учитываются материальные ресурсы, соответствующие по своим техническим характеристикам принятым проектным решениям. Использование материальных ресурсов «применительно» недопустимо. Определение сметной стоимости материальных ресурсов, принятой на основании ФССЦ – 2001, по техническим характеристикам несоответствующим ресурсам, учтенных в данном сборнике». (приказ Госкорпорации «Росатом» п. 4.18 от 12.03.2020 № 1/260-П ) | 19358-91 | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
144 | 2949 от 26.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 20-00108 | 4 | ММР | При анализе, выданной в производство работ ЛС №2-01-0207С инв.20-00108 выявлено: 1. В п.1, 2, 3 – не верно рассчитано количество сверлений при демонтаже ж/б стены: = (1500мм+600мм)*2/1,5/25мм = 112шт (по смете 56шт) – исправить ошибку в объеме; 2. К п.4, 8, 20, 24, 29 «Разборка монолитных перегородок» по ФЕР46-04-005-02 не учтены дополнительные работы: пунктом 1.46.1. в сборнике 46 наряду с работами, перечисленными в «составах работ», в сборнике 46 не учтены и должны учитываться отдельно: - затраты по затариванию мусора в мешки, и спуску мусора на носилках или в мешках, стоимость мешков; - затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций, за пределы стройки. Указанные затраты следует учитывать дополнительно исходя из количества мусора и расстояний его перевозки. Учесть дополнительные работы : - по ФССЦпг-01-01-01-041 «Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную», т.к. отсутствуют окна в здании для опускания мусора по лотку и транспортировка мусора производится на расстояние более 50м от мест разборки (пробивки, реконструкции и т.д.) вручную на носилках; - по ФССЦпг-03-21-01-010 «Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами… до 10км» с объемом пересчета согласно пункта 2.46.9. ТЧ к сборнику 46 «Объемную массу строительного мусора следует принимать: при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3»; 3. В п.5, 6, 7 – не верно рассчитано количество сверлений при увеличении проема в стене толщиной 300мм (размер увеличения на 120х700мм): = (120х2+700)/1,5/25мм = 25шт (по смете 13 шт) – исправить ошибку в объеме; 4. В п.17, 18, 19 – не верно рассчитано количество сверлений при устройстве проходок Д182мм: = πД/1,5/25мм = 3,14*182/1,5/25мм = 15шт - по проекту 7 проходок = итого 105шт (по смете 56 шт) – исправить ошибку в объеме; 5. В п.21, 22, 23 – не верно рассчитано количество сверлений при устройстве проходок Д202мм: = πД/1,5/25мм = 3,147*202/1,5/25мм = 17шт - по проекту 4 проходки = итого 68 шт (по смете 36 шт) – исправить ошибку в объеме; 6. В п.25, 28 – не верно рассчитано количество сверлений при устройстве проходок Д242мм: = πД/1,5/25мм = 242*3,14/1,5/25мм = 20шт - по проекту 2 проходки = итого 40шт (по смете 22 шт), В п.26, 27 по 20шт (по смете 11шт) – исправить ошибку в объеме; | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. ЛС № 20-00108 аннулирована, взамен выпущена и выдана в производство работ ЛС № 20-00943. Необходимо актуализировать замечания. |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
147 | 11-114/109288-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00399 | 31 | ММР | п. 5,6 учесть стоимость оборудования по договору поставки № 11/6186-Д от 06.09.2016. | 19440-92 | [19 empty] | 1 |  | 1
148 | 11-114/109287-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 72534ДСП | 34А | ММР | Актуализировать прайс - листы на оборудование. Согласно п. 6.11 приказа Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2020 № 1/260-П. « В ЛС на стадии выпуска рабочей документации запрещается вместо наименования ресурса указывать ссылку на другие ЛСР (ЛС)» Прайс – листы приложены к смете 2016г . | 19441-93 | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
149 | 11-114/109286-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 72536/ДСП | 32 | ММР | Превышение лимитов ЛСР инв. № 72355/ДСП 05-02-304ФЗ-вкл. ЛКПП 32. Система физической защиты. - 3 296,58 тыс. руб. в базисном уровне цен, в т. ч.: - строительные работы -35,18 тыс. руб.; - монтажные работы – 209,82 тыс. руб.; - оборудование - 3 051,58 тыс. руб. Поз. 14 - не верно указана стоимость исключаемой позиции (см. инв. 70148/ДСП поз. 9 - 1420,44 руб.) Данная позиция ранее уже исключена доп. сметой инв. 68865/ДСП поз. 20. Поз. 19- не верно указана стоимость исключаемой позиции (см. инв. 70148/ДСП поз. 35 – 124,6 руб.) Поз. 20- не верно указана стоимость исключаемой позиции (см. инв. 70148/ДСП поз. 36 – 77,8 руб.) Поз. 21- не верно указана стоимость исключаемой позиции (см. инв. 70148/ДСП поз. 37 – 68,18 руб.) Поз. 23 - не верно указана стоимость исключаемой позиции (см. инв. 70148/ДСП поз. 38 – 6,26 руб.) Поз. 24 - не верно указана стоимость исключаемой позиции (см. инв. 70148/ДСП поз. 39 – 22,83 руб.) Поз. 26-32, 34 – данные позиции закрыты по КС-2 в 2016г. Поз. 33 - не верно указана стоимость исключаемой позиции (см. инв. 70148/ДСП поз. 48 – 325,68 руб.) Поз. 35 - не верно указана стоимость исключаемой позиции (см. инв. 70148/ДСП поз. 50 – 1031,96 руб.) В одной смете не используются разные редакции СНБ. Исключаемые объемы объединить в смету в редакции СНБ(2014) , т. к. смета инв. 70148/ДСП была составлена в данной редакции. Смету на включаемые объемы составить в СНБ (редакции 2017г.). Исключаемые объемы должны полностью совпадать по названию, стоимости позиций сметы, из которой они исключаются, в данном случае соответствовать смете инв. 70148/ДСП Необходимо перепроверить объемы по спецификации и сметам вышедшим в дополнение : инв. № 70148/ДСП ЛС № 4-622 арх. 9254дсп Система физической защиты (взамен ЛС 4-464 инв. № 68725/ДСП) р/ч № 68709/ДСП И1, 68724/ДСП И1 изм. инв. № 68865 ДСП ЛС № 4-718 арх. 9364/дсп Система физической защиты. КПП 32. (изм.к ЛС 4-622 инв. № 70148/ДСП) изм. инв. № 72536/ДСП ЛС № 05-02-4-1630 арх. 10138дсп Система физической защиты. КПП 32. (изм.к ЛС 4-622 инв. № 70148/ДСП) Модульное здание | 19443-94 | Выполнено | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
151 | 11-114/109269-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 20-00039 | 32Б | ЭМР | Поз. 17- Прайс – лист предоставлен на другую марку ДАБР.301564.003-01 Поз. 33, 35-40, 57,59 – нет возможности проверить стоимость к смете не приложен прайс- лист П/Л АО «ТЭЗИЗ» Поз. 62- нет возможности проверить стоимость к смете не приложен прайс- лист П/Л «HILTI» | 19446-96 | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
152 | 11-114/109243-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 72488/ДСП | 32Г | ЭМР | Актуализировать прайс - листы на оборудование и материалы, кроме оборудования включенного по договорам . Согласно п. 6.11 приказа Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2020 № 1/260-П « В ЛС на стадии выпуска рабочей документации запрещается вместо наименования ресурса указывать ссылку на другие ЛСР (ЛС)» Прайс – листы приложены к смете 2016г., 2017г. и 2018г. ,2019г. Поз. 64 - При составлении сметной документации учитываются материальные ресурсы, соответствующие по своим техническим характеристикам принятым проектным решениям. Использование материальных ресурсов «применительно» недопустимо. Определение сметной стоимости материальных ресурсов, принятой на основании ФССЦ – 2001, по техническим характеристикам несоответствующим ресурсам, учтенных в данном сборнике». (приказ Госкорпорации «Росатом» п. 4.18 от 12.03.2020 № 1/260-П ) | _ | Письмо с замечаниями отклонено АО "СХК" с объяснением причины. | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1
153 | 11-114/109254-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 72527/ДСП | 4 | ЭМР | Актуализировать прайс - листы на оборудование включенное не по договорам. Согласно п. 6.11 приказа Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2020 № 1/260-П « В ЛС на стадии выпуска рабочей документации запрещается вместо наименования ресурса указывать ссылку на другие ЛСР (ЛС)» Прайс – листы приложены к смете 2016г., 2017г. и т. д . | 19527-97 | Выполнено | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
154 | 11-114/109262-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 72537/ДСП | 32 | ММР | Превышение лимитов ЛСР инв. № 72355/ДСП 05-02-304ФЗ-вкл. ЛКПП 32. Система физической защиты. - 3 296,58 тыс. руб. в базисном уровне цен, в т. ч.: - строительные работы -35,18 тыс. руб.; - монтажные работы – 209,82 тыс. руб.; - оборудование - 3 051,58 тыс. руб. Поз. 46, 47,48, - не могут быть исключены, т. к. данные позиции были закрыты в КС-2 2016г. В одной смете не используются разные редакции СНБ. Исключаемые объемы объединить в смету в редакции СНБ(2014) , т. к. сметы из которых исключаются данные позиции составлены в СНБ (редакции 2014г.). Смету на включаемые объемы составить в СНБ (редакции 2017г.). | 19528-98 | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
155 | 11-114/109263-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 20-00703 | 4 | ЭМР | Поз. 1 – не верно применена расценка. Согласно договору приложение №1 подстанция ТП-2 это п. 5 см. ТЗ 110/10-01/579 раздел 2 Область применения (ТП-2 здание №4), а примененная расценка по п. 1 относится к ТЗ 110/10-01/2679 (ТП-11) для электроснабжения потребителей ОДЭК. | 19529-99 | [19 empty] | 1 |  | 1
156 | 11-114/109265-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 20-00847 | 16 | ОВ | Поз.5, 9, 14, 19- ранее уже исключены в смете изм. Инв. № 19-00343 ЛС № 03-03-2-1107 | 19530-100 | [19 empty] | 1 |  | 1
157 | 11-114/109268-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 20-00786 | 62 | ММР | Превышен лимит по ЛСР № 06-09-3-5: По статье затрат строительные работы -65,44 тыс. руб. по монтажным работам 41,59 тыс. руб. в базисном уровне цен. При этом в смете не учтен монтаж оборудования по п. 1.4-1.5 спецификации инв. 16-01300И2 , который после учета приведет еще большему увеличению стоимости СМР по смете и дефициту лимита по ЛСР. | 19532-101 | [19 empty] | 1 |  | 1
158 | 11-114/109230-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 72531/ДСП | 37 | ЭМР | Актуализировать прайс - листы на оборудование и материалы. Согласно п. 6.11 приказа Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2020 № 1/260-П « В ЛС на стадии выпуска рабочей документации запрещается вместо наименования ресурса указывать ссылку на другие ЛСР (ЛС)» Прайс – листы приложены к смете 2016г., 2017г. и 2018г. ,2019г. Поз. 64, 68 - При составлении сметной документации учитываются материальные ресурсы, соответствующие по своим техническим характеристикам принятым проектным решениям. Использование материальных ресурсов «применительно» недопустимо. Определение сметной стоимости материальных ресурсов, принятой на основании ФССЦ – 2001, по техническим характеристикам несоответствующим ресурсам, учтенных в данном сборнике». (приказ Госкорпорации «Росатом» п. 4.18 от 12.03.2020 № 1/260-П ) | 19533-102 | Выполнено | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
159 | 11-114/109228-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 72530ДСП | 34 | ЭМР | Актуализировать прайс - листы на материалы. Согласно п. 6.11 приказа Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2020 № 1/260-П « В ЛС на стадии выпуска рабочей документации запрещается вместо наименования ресурса указывать ссылку на другие ЛСР (ЛС)» Прайс – листы приложены к смете 2016г и т. д. | 19534-103 | Выполнено | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
160 | 11-114/109220-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 72538/ДСП | 32 | ЭМР | Превышение лимитов ЛСР Инв. №13-05590 ЛСР № 4-159 Наружные сети системы физической защиты - 5 584,21 тыс. руб. в базисном уровне цен, в т. ч.: - строительные работы -126,40 тыс. руб.; - монтажные работы -2 660,17 тыс. руб.; - оборудование -2 797,64 тыс. руб. Не верно указан номер локальной сметы, согласно предоставленной накопительной ведомости от проектировщика, данные объемы работ привязаны к ЛСР 05-06- 4-159 , а номер данной сметы указывает на привязку к ОСР 05-02. Поз. 1, 2 – объемы закрыты в 2016г., исключение не возможно. Поз. 3 – данный объем уже исключен, изм. инв. 68867/ДСП ЛС 4-722 поз. 17. Обращаю Ваше внимание , что 2,4км кабеля (марки ОКГнг (С)-0,22-16П закрыты в 2016г.) На данный момент в Спецификации указана марка кабеля ОКГнг (С)-0,22-8П Поз. 4 – не верно применена расценка. Данная смета составлена в редакции СНБ 2017г., а смета инв. 68426/ДСП позиция, которой исключается в СНБ редакции 2014г. (поз. 17) , поэтому стоимость по расценке не совпадает. Прошу пояснить: первоначально в смете инв. 68726/ДСП было 7642м кабеля (поз. 17 ФЕРм08-02-147-01) сметой инв. 68867/ДСП (п. 16) исключили 6000м, а данной сметой исключается еще 4500м кабеля из сметы 68726/ДСП. Обращаю Ваше внимание, что по данной позиции объем в размере 4252м закрыт в 2016г. Прошу перепроверить объемы по спецификации и сметам вышедшим в дополнение : инв. № 68726/ДСП ЛС № 4-470 арх. 9104дсп Наружные сети системы физической защиты (сооружение 32) изм. Инв. № 72538/ДСП ЛС № 05-02-4-1632 арх. 10137дсп Наружные сети системы физической защиты (сооружение 32) (дополнение Инв. № 68726/ДСП ЛС № 4-470 арх. 9104дсп изм. Инв. № 68867/ДСП ЛС № 4-722 арх. 9366дсп Наружные сети системы физической защиты (изменение к ЛС 4-470 инв. № 68726/ДСП). Сооружение 32 изм. Инв. № 70328/ДСП ЛС № 4-624 арх. 9256дсп Наружные сети системы физической защиты (изменение к ЛС 4-470 инв. № 68726/ДСП). Сооружение 32 инв. №7 1745/ДСП ЛС № 4-752 арх. 9420дсп Системы физической защиты. КПП 32 (изм. к ЛС 4-470 инв. № 68726/ДСП). Наружные сети. | 19535-104 | Выполнено | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
161 | 2946 от 26.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 20-00113 | 4 | ММР | При анализе, выданной в производство работ ЛС №2-01-0206С инв.20-00113 выявлено: 1. В п.1, 2, 3 – не верно рассчитано количество сверлений при демонтаже ж/б стены: = (1500мм+600мм)*2/1,5/25мм = 112шт (по смете 56шт) – исправить ошибку в объеме; 2. К п.4, 16, 20, 25 «Разборка монолитных перегородок» по ФЕР46-04-005-02 не учтены доп.работы: пунктом 1.46.1. в сборнике 46 наряду с работами, перечисленными в «составах работ», В сборнике 46 не учтены и должны учитываться отдельно: - затраты по затариванию мусора в мешки, и спуску мусора на носилках или в мешках, стоимость мешков; - затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций, за пределы стройки. Указанные затраты следует учитывать дополнительно исходя из количества мусора и расстояний его перевозки. Учесть дополнительные работы : - по ФССЦпг-01-01-01-041 «Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную», т.к. отсутствуют окна в здании для опускания мусора по лотку и транспортировка мусора производится на расстояние более 50м от мест разборки (пробивки, реконструкции и т.д.) вручную на носилках; - по ФССЦпг-03-21-01-010 «Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами… до 10км» с объемом пересчета согласно пункта 2.46.9. ТЧ к сборнику 46 «Объемную массу строительного мусора следует принимать: при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3»; 3. В п.13, 14, 15 – не верно рассчитано количество сверлений при устройстве проходок Д182мм: = πД/1,5/25мм = 182*3,14/1,5/25мм = 15шт - по проекту 5 проходок = итого 75шт (по смете 40 шт) – исправить ошибку в объеме; 4. В п.17, 18, 19 – не верно рассчитано количество сверлений при устройстве проходок Д202мм: = πД/1,5/25мм = 202*3,14/1,5/25мм = 17шт - по проекту 1 проходка (по смете 9 шт) – исправить ошибку в объеме; 5. В п.21, 22, 23, 24 – не верно рассчитано количество сверлений при устройстве проходок Д252мм: = πД/1,5/25мм = 252*3,14/1,5/25мм = 21шт - по проекту 4 проходка = итого 84шт (по смете 44 шт) – исправить ошибку в объеме; 6. В п.32 ЛС рассчитана оплата работ «Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1м2» по шифру ФЕР46-03-017-01 – фактически данные работы выполняются в стенах (см. инв.20-00112) - заменить оплату по шифру ФЕР46-03-017-01 на оплату по шифру ФЕР46-03-017-03 «Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах железобетонных площадью до 0,1м2» | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. ЛС № 20-00113 аннулирована, взамен выпущена и выдана в производство работ ЛС № 20-00944. Необходимо актуализировать замечания. |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
162 | 2963 от 27.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 20-00027 | 4 | ММР | При анализе, выданной в производство работ ЛС №2-01-0208С инв.20-00027 выявлено: 1. В п.1, 2, 3 – не верно рассчитано количество сверлений при демонтаже ж/б стены: = (300+400)*2/1,5/25мм = 37шт (по смете 19шт) – исправить ошибку в объеме; 2. К п.4, 8, 15, 19, 23, 28 «Разборка монолитных перегородок» по ФЕР46-04-005-02 не учтены дополнительные работы: пунктом 1.46.1. в сборнике 46 наряду с работами, перечисленными в «составах работ», в сборнике 46 не учтены и должны учитываться отдельно: - затраты по затариванию мусора в мешки, и спуску мусора на носилках или в мешках, стоимость мешков; - затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций, за пределы стройки. Указанные затраты следует учитывать дополнительно исходя из количества мусора и расстояний его перевозки. Учесть дополнительные работы : - по ФССЦпг-01-01-01-041 «Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную», т.к. отсутствуют окна в здании для опускания мусора по лотку и транспортировка мусора производится на расстояние более 50м от мест разборки (пробивки, реконструкции и т.д.) вручную на носилках; - по ФССЦпг-03-21-01-010 «Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами… до 10км» с объемом пересчета согласно пункта 2.46.9. ТЧ к сборнику 46 «Объемную массу строительного мусора следует принимать: при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3»; 3. В п.5, 6, 7 – не верно рассчитано количество сверлений при демонтаже ж/б стены: = (600+250)*2/1,5/25мм = 45шт (по смете 23 шт) – исправить ошибку в объеме; 4. В п.12, 13, 14 – не верно рассчитано количество сверлений при устройстве проходок Д182мм: = πД/1,5/25мм = 3,14*182/1,5/25мм = 15шт (по смете 8 шт) – исправить ошибку в объеме; 5. В п.16, 17, 18 – не верно рассчитано количество сверлений при устройстве проходок Д600мм: = πД/1,5/25мм = 3,14*600/1,5/25мм = 50шт (по смете 26 шт) – исправить ошибку в объеме; 6. В п.20, 21, 22 – не верно рассчитано количество сверлений при устройстве проходок Д300мм: = πД/1,5/25мм = 3,14*300/1,5/25мм = 25шт (по смете 13 шт) – исправить ошибку в объеме; 7. В п.24, 27 – не верно рассчитано количество сверлений при устройстве проходок Д242мм: = πД/1,5/25мм = 3,14*242/1,5/25мм = 20шт - по проекту 3 проходки = итого 60шт (по смете 33 шт), В п.25, 26 по 20шт и 40шт соответственно пунктам (по смете 11 и 22шт) – исправить ошибку в объеме; 8. Добавить работы по подготовке поверхности стены перед установкой облицовки (согласно п.8 листа 8 проекта) – стену оштукатурить заподлицо с поверхностью закладных для крепления облицовки цементно-песчаным раствором М150 после установки МН-1; 9. Выдать смету (инв.20-00692) на изменение №2 в инв.20-00026 | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. ЛС № 20-00027 аннулирована, взамен выпущена и выдана в производство работ ЛС № 20-00692. Необходимо актуализировать замечания. |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
163 | 11-114/109231-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 20-00815 | 4 | ММР | Поз. 5, 7, 9, 11, 13 - Актуализировать прайс - листы на оборудование. Согласно приказу Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2020 № 1/260-П: - п. 4.19 « Стоимость материальных ресурсов (материалов, изделий, конструкций и оборудования) определяется: при совпадении основных технических характеристик ресурсов - по соответствующим сборникам сметных цен, действующим на момент составления сметной документации и внесенным в ФРСН; в случае отсутствия номенклатуры материальных ресурсов в вышеуказанных сборниках - на основании сформированного проектировщиком и согласованного техническим заказчиком конъюнктурного анализа, содержащего только официальные коммерческие предложения (прайс-листы) не менее трех поставщиков (производителей материальных ресурсов).» | 19629-105 | Письмо с замечаниями отклонено АО "Атомпроект" с объяснением причины. | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
164 | 11-114/109234-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00104 | 4 | ЭМР | 1. п.1,2,4,6,8-13,14-17,19,21,23-29,32-33,35,36,42,43,44,51,52,55,57,60,62,64,67,69,71, 74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,95,99,101,121 в гр.5 указать стоимость с двумя знаками после запятой (п.4.2.20 приказа ГК Росатом от 12.03.2020 № 1/260-П); 2. п.92 в гр.3 исправить «Т 372А» на «Т 0357» (п.44 л.6 инв. № 16-01783И2). | 19630-106 | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
165 | 2705 от 02.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б | 19-00593 19-00788 | 33 | ОСР | ЛС № 3-07-0008С инв.19-00539, 3-07-0008С-Д1 инв.19-00788 «Здание 33 - Центральный материальный склад и склад химреагентов. Лестница в осях 6-7 у ряда А» выявлено: К п.6 в ЛС №3-07-0008С инв.19-00539 и п.19 ЛС №3-07-0008С-Д1 инв.19-00788 «Разборка монолитных перегородок железобетонных» (объемы 0,2м3 и -0,05м3) не учтены и должны учитываться отдельно дополнительные работы в соответствии с пунктом 1.46.1. к сборнику 46: - затраты по затариванию мусора в мешки, и спуску мусора на носилках или в мешках, стоимость мешков; - затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций, за пределы стройки. Указанные затраты следует учитывать дополнительно исходя из количества мусора и расстояний его перевозки; Учесть дополнительные работы на объем 0,15м3 разборки железобетонных перегородок. Согласно пункта 2.46.9. ТЧ к сборнику 46 Объемную массу строительного мусора следует принимать: при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3; | 19631-107 | Выдана ЛС 20-01732 по накладной №11-01/33864 от 28.12.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
166 | 11-114/109249-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 19-01286 | 32Б | ЭМР | В связи с вступлением в силу с 31 марта 2020 года приказов Минстроя России от 26 декабря 2019 года № 874/пр, 875/пр необходимо составить локальную смету в действующей сметно-нормативной базе (ФСНБ-2001 в редакции 2020 года). | 19632-108 | Письмо с замечаниями отклонено АО "Атомпроект" с объяснением причины. | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1
167 | 11-114/109264-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00465 | 4А | ММР | п.1,2,3,4,6,7,8 стоимость оборудования учтена из проектной документации инв. № 17-01603 ЛСР 03-01-4-29-вкл, учитывая, что в проектной документации некорректно произведен пересчет стоимости оборудования, принятого по не актуальным прайс-листам методом «обратного счета» (прайс-лист 1 квартал 2016 года / индекс пересчета 4 квартал 2017 года), необходимо учесть стоимость оборудования в рабочей и проектной сметной документации по коммерческим предложениям (прайс-листам) сформированным на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления. | 19633-109 | [18 empty] | 1 |  |  | 1
168 | 11-114/109266-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00033 | 32Г | ЭМР | В связи с вступлением в силу с 31 марта 2020 года приказов Минстроя России от 26 декабря 2019 года № 874/пр, 875/пр необходимо составить локальную смету в действующей сметно-нормативной базе (ФСНБ-2001 в редакции 2020 года). | 19634-110 | Письмо с замечаниями отклонено АО "Атомпроект" с объяснением причины. | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1
169 | 11-114/111580-ВК от 27.11.2020 | АО "СХК" | Сивченко Т.В. | 20-00560 | 4 | ОСР | 1. п.13,14 в гр.4 исправить количество на 5,97 (объем: 597/100); 2. п.22 неверно определена стоимость клеевого анкера (учтен V3/1400), по прайс-листу «HILTI» от 19.08.2020 стоимость V3/500 составляет 4591,00 руб. без НДС; 3. п.24 вместо А500С (08.4.03.03-0006) учтена стоимость А-I (08.4.03.02-0006); 4. в наименовании сметы дополнительно указать взамен ЛС 2-01-0143С-Д3 инв. № 19-00685 и учесть затраты на погрузочные работы и перевозку грузов на полный объем в соответствии с инв. № 18-00244И3. | 19703-111 | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
170 | 2999 от 30.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б | 72529ДСП | Периметр | ЭМР | При анализе, выданной в производство работ ЛС №05-06-4-1620 инв.72529ДСП выявлено: В п.п.115, 116, 128, 129, 145, при пересчете текущей стоимости материалов в базовые 2001г. по прайс-листам: ОАО «НП Подольсккабель» от 01.06.2016г. ООО «Сарансккабель-Оптика» №212 от 24.05.2016г. ООО «АНЛАН» от 14.05.2016г. Группа компаний IEK от 18.05.2016г., приложенным к ЛСР №05-06-4-80-вкл. Арх.72358/ДСП Том 11.17.2 применен индекс пересчета, не соответствующий дате выдачи прайс-листов, т.е. применен индекс 7,45 (3 квартал 2017г), а не 7,03, действующий на 2 квартал 2016года. Откорректировать стоимость материалов при пересчете в базовые цены. | 19708-112 | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
171 | 3000 от 30.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б | 18-00669 18-01174 20-00492 20-00936 20-00937 | 4 | ОСР | При анализе, выданных «В производство работ» локальных смет выявлено: В 2-01-0099С инв.18-00669, 2-01-0099С-Д1 инв.18-01174, 2-01-0099С-Д4 инв.20-00492, 2-01-0099С-Д5 инв.20-00936, 2-01-0099С-Д6 инв.20-00937 При расчете оплаты работ по «Огрунтовке металлических поверхностей..» по ФЕР13-03-002-04 и «Окраске металлических огрунтованных поверхностей…» по ФЕР13-03-004-26 не учтен повышающий коэффициент, согласно п. 3.13 Приложения 13.2 «Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей» ТЧ сборника 13. Данный коэффициент учитывает тот факт, что при окраске решетчатых конструкций увеличиваются затраты труда, затраты машин и появляется дополнительный расход (потери) материалов, а нормы 13-03-001 - 13-03-004 рассчитаны на окраску и огрунтовку сплошных поверхностей. По определению, которое приводится в справочниках проектировщиков, в политехнических словарях, терминологических словарях по строительству, монтажные конструкции для установки систем вентиляции на кровле по проекту инв.18-00668 с изм. (фахверки, связи, ограждения, площадки с настилами, и т.д.) можно отнести к «Решетчатым» с объемами по огрунтовке 684,9м2 (682,00-73,10+76,00+76,00-76,00) и окраске 745,10м2 (682,00-12,90+76,00+76,00-76,00) с учетом изменений объемов по проекту. | 19710-113 | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
173 | 2809 от 14.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А | 14-07208 | 4 | ОСР | 1. Работы по устройству парапетов кровли в о. 1-32/рядах А-Е зд.4 нельзя выполнить согласно 14-07207 И8 так как не учтен вентилируемый зазор. По этой причине устройство парапетов выполнялось по 224-КМД л. 16-18. Просьба включить материалы согласно 224-КМД в ЛС. № п.п. Наименование работ Объём согласно 224-КМ Объём согласно сметы Необходимо добавить в смету Устройство парапетов. 1 Монтаж кронштейнов ККУ-150, t=2 мм. 0,39 кг/ед. 344 шт 0 344 шт/ 0,134 тн. 2 Монтаж направляющего уголка 50х50х4 мм, L=350 мм 344 шт 0 344 шт 3 Монтаж элемента жесткости ( Э1 ), Полоса 4х390х40 мм, ГОСТ 19903-74 344 шт 0 344 шт/ 0,168 тн 4 Саморез 4,8х19 с прокладкой из ЭПДМ-резины и цв.головкой 3440 шт 0 3440 шт 5 Саморез по металлу 4,8х19 688 шт 0 688 шт 6 Анкер SDP-KB-10Sx80-F 344 шт 0 344 шт | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Необходимо предоставить дополнительную информацию в АО "СХК". |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
174 | 3029 от 03.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 15-09103 | 4А | ММР | Направление ЛС по КМД | _ | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
180 | 3014 от 02.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чикалкина Г.Л. | 15-00467 | 33 | ОСР | В РД инв. 15-00466И5 л.22 в спецификации указаны перегородки из гипсокартона в объёме 1880 м2 и ROCKWOOL «Акустик»-100мм в объёме 580 м.п, не учтены в локальной смете инв. №15-00467. В локальной смете инв. № 15-00467 отсутствует демонтаж стеновых панелей для устройства цоколя наружного по оси 12 на отм. 0,000. | 19801-115 | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
184 | 2815 от 14.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Румянцева А.А | 17-01405 | 4А | ОСР | 1. Работы по устройству парапетов кровли в о. 1-9/рядах А-Н зд. 4А нельзя выполнить согласно 14-08248 И12 так как не учтен вентилируемый зазор. По этой причине устройство парапетов выполнялось по 245-КМД л. 12-14. Просьба включить материалы согласно 245-КМД в ЛС. № п.п. Наименование работ Объём согласно 224-КМ Объём согласно сметы Необходимо добавить в смету Устройство парапетов. 1 Монтаж кронштейнов ККУ-150, t=2 мм. 0,39 кг/ед. 344 шт 0 344 шт/ 0,134 тн. 2 Монтаж направляющего уголка 50х50х4 мм, L=350 мм 344 шт 0 344 шт 3 Монтаж элемента жесткости ( Э1 ), Полоса 4х390х40 мм, ГОСТ 19903-74 344 шт 0 344 шт/ 0,168 тн 4 Саморез 4,8х19 с прокладкой из ЭПДМ-резины и цв.головкой 3440 шт 0 3440 шт 5 Саморез по металлу 4,8х19 688 шт 0 688 шт 6 Анкер SDP-KB-10Sx80-F 344 шт 0 344 шт Приложение: 1. Выкопировка из РД 14-08248 л. 14 , на 1 стр; 2. Выкопировка из КМД 245 л.12, на 1 стр. | _ | Карточка Заказчика с замечаниями отклонена АО "СХК" с объяснением причины. Необходимо предоставить дополнительную информацию в АО "СХК". |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
194 | 11-110/114058-ВК от 03.12.2020 | АО "СХК" | Железнов И.Е. | 15-03738 И6 | 4 | ММР | 1. В альбоме инв. №15-03738 И6 и локальной смете инв. № 20-00969 ЛСУ оборудованием участков учтены как комплекты. Данный учёт без указания массы не позволит осметить данное оборудование должным образом. ЛСУ участков необходимо расписать в соответствии с РКД (В приложение 1 приведены данные по оборудованию ЛСУ линии КТС) аналогично альбому инв. № 15-02509И6. Обращаю внимание, исходные данные по корректировке ПД в части внесения данных по ЛСУ линии КТС направлялись письмом от 06.05.2020 № 11-01/10852 (приложение 4). 2. В соответствии с письмом ООО НПФ «Сосны» (приложение 3) и приложением к нему (Приложение 4) необходимо исправить массовые характеристики оборудования Установки прессования шашек (УПШ) и Установки карботермического синтеза нитридов (УКТСН). Обращаю внимание, массы оборудования Установки прессования шашек (УПШ) и Установки карботермического синтеза нитридов (УКТСН) в части альбомов ПД уже изменены в частности раздел ПД 5.7.1.2. инв. № 20-00226 и ПД раздел 11.22 инв. № 20-00298. 3. В п. 11.13 альбома инв. №15-03738 И6 и п. 27 локальной сметы инв. № 20-00969 в соответствии с п. 26 спецификации комплекса оборудования установки карботермического синтеза нитридов ПГБА.010.000 (приложение 5) к общей массе комплекса печей необходимо добавить массу 6 шт. шиберных заслонок OUTLINE DWG, ISO 400 POST (270*6=1620кг) не учтённые в сумме ранее. 4. В п. 13.5 альбома инв. №15-03738 И6 и п. 35 локальной сметы инв. № 20-00969 в соответствии с п. 18 монтажного чертежа транспортной системы линии карботермического синтеза А.36.744.000МЧ и спецификации А.36.744.000 (приложение 6) ошибочно в графе количество указано 2 шт. транспортёра А.62.674.000, необходимо исправить на 1шт. 5. В п. 10 альбома инв. №15-03738 И6 и п. 20 локальной сметы инв. № 20-00969 в соответствии с п. 14-16, 18, 34, 120 спецификации участка хранения спрессованнах и термообработанных шашек в лодочках и порожних лодочек А.48.235.000 (приложение 7) необходимо добавить позиции А.48.235.640 (рельс), А.48.235.650 (рельс), А.48.235.660 (рельс), А.48.235.680 (подставка), А.53.192.000 (затвор дисковый), таль рычажная тип HSH-C г/п 500кг (покупное изделие), не учтённые в ранее. | _ | Письмо с замечаниями отклонено АО "Атомпроект" с объяснением причины. | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
197 | 2892 от 21.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б. | 20-00709 | Наружные сети | ОСР | При анализе, выданной в производство работ ЛС №06-17-1-1355 инв.20-00709 выявлено: 1. К п.22 «Укладка водопроводных труб чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 20мм» по ФЕР22-01-006-06 не учтен материал «Раствор асбоцементный» по ФССЦ-04-.3.01.03-0001 в объеме 0,0009328м3; 2. К п.24 «Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1м в сухих грунтах» по ФЕР23-03-001-03 – в расценке учтены материалы «Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ» по ФССЦ-05.1.01.13-0043 с нормой расхода 1,9м3 на 10м3 устройства СБК, т.е. на объем 27,6м3 «Устройства колодцев Д1000мм» учтено расценкой 0,53544м3 плит железобетонных… , но проектом предусмотрена установка к данным колодцам плит днища и покрытия в объеме = 0,18*3+0,1*3 = 0,84м3. Учесть дополнительно стоимость «Плит железобетонных: покрытий, перекрытий и днищ» по ФССЦ-05.1.01.13-0043 в объеме 0,30м3 (0,84-0,54=0,3м3). 3. К п.35 «Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5м в сухих грунтах» по ФЕР23-03-001-05 – в расценке учтены материалы «Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ» по ФССЦ-05.1.01.13-0043 с нормой расхода 1,9м3 на 10м3 устройства СБК, т.е. на объем 28,9м3 «Устройства колодцев Д1500мм» учтено расценкой 5,9534м3 плит железобетонных…, но проектом предусмотрена установка к данным колодцам плит днища и покрытия в объеме = 0,36*14+0,27*14 = 8,82м3. Учесть дополнительно стоимость «Плит железобетонных: покрытий, перекрытий и днищ» по ФССЦ-05.1.01.13-0043 в объеме 2,87м3 (8,82-5,95=2,87м3). 4. К п.24,35 – согласно п.5 Общих указаний к проекту инв.20-00065 «После начала строительства сетей на площадках наблюдается повышение уровня грунтовых вод..» - заменить часть объема работ в п.24,35 «Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 (1,5)м в сухих грунтах» по ФЕР23-03-001-03 и ФЕР23-03-001-05 на оплату по ФЕР23-03-001-04 и ФЕР23-03-001-06 «Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 (1,5)м в мокрых грунтах» для компенсации затрат по водоотливу из котлована; 5. В п.26,37 исключен «Раствор готовый кладочный цементный марки 50» в объеме 2,5823м3 (0,2125+2,3698). Согласно проекта монтаж дренажных колодцев производится на раствор М100, учтенный в п.48 сметы в объеме 2м3, что меньше исключенного нормативного объема (2,5823м3) - учесть по ФССЦ-04.3.01.09-0014 дополнительно неучтенный «Раствора готовый кладочный цементный марки 100» в объеме 0,5823м3; 6. К п.55 – Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 объем 25,8м2 Откорректировать объем огрунтовки ГФ-021 и окраски эмалью ПФ-115 по проекту инв.20-00065 и спецификации инв.20-00066 Изм.2 поз.1.14 (лист 3) площадь с 25,8м2 (огрунтовка – 1 слой) и 51,6м2 (эмаль – 2 слоя = 25,8 в 1 слой) на площадь 43,96м2 в 1 слой огрунтовки и 2 слоя окраски (87,92м2). | _ |  | Прошу написать комментарии по этой карточке |  | 1 | [16 empty] | 1
202 | 3115 от 13.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.И. | 17-00157 | 4 | ММР | Необходимо включить в ЛС монтаж анкеров-шпилек HILTI HSL-3 М10/20 (52шт) и М12/25 (104шт) по расценке ФЕР06-01-015-01. | 20058-124 | Выдана ЛС 20-01883 по накладной №11-01/33864 от 28.12.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
203 | 11-110/115326-ВК от 07.12.2020 | АО "СХК" | Филиппов М.М. | 20-00927 | 4 | ОВ | 1. В Спецификации А-182620, Лист 64 приведен клапан противопожарный 22KLB30AA901. В смете №20-00927 данный клапан (поз.1002) обозначен категорией «оборудование». Все противопожарные клапана сметы отнесены к категории «материалы». Так же в предшествующей смете №20-00493 данный клапан (поз.674) был отнесен к категории «Материалы». | 20059-125 | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1
205 | 11-114/109240-ВК от 23.11.2020 | АО "СХК" | Поломарчук А.Л. | 20-00817 | 4 | ОСР | Поз. 25 - нет возможности проверить расценку, т. к. не предоставлен Прайс- лист. | 20061-127 | Письмо с замечаниями не рассмотрено АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
206 | 2997 от 30.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б | 72525ДСП | 32 | ОСР | По позициям 72, 163, 165, 166, 203, 205, 214, 215, необходимо актуализировать прайс – листы. «В ЛС на стадии выпуска рабочей документации запрещается вместо наименования ресурса указывать ссылку на другие ЛСР (ЛС)» Прайс – листы приложены к смете 2016г.,2017г. и 2018г.,2019г. | 20062-128 | Выдана ЛС 72678/ДСП по накладной №11-01/33544-дсп от 24.12.2020 г. Замечания устранены! | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1
208 | 3054 от 05.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Чекалкина Г.Л. | 19-00687 18-01212 | 4 | ОСР | Замечания по смете инв. №19-00687: 1. П. 2 – в соответствии с проектом должно быть выполнено 245 отверстий (см Приложение №1). В смете учтено 156 отверстий. Соответственно необходимо добавить 245-156=89 отверстий; 2. П.3 - исключить, некорректное начисление коэффициента к прямым затратам (долее ПЗ) на глубину (800- 200)=600/10≠40; 3. Добавить ФЕР46-03-002-18 с коэффициентом к ПЗ 800-200=600/10=60 с количеством 245 шт; 4. П. 4 – в соответствии с проектом должно быть выполнено 635 отверстий (см Приложение №1). В смете учтено 508 отверстий. Соответственно необходимо добавить 635-508=127 отверстий; 5. П.5 - исключить, некорректное начисление коэффициента к прямым затратам (долее ПЗ) на глубину (600-200)=400/10≠30; 6. Добавить ФЕР46-03-002-18 с коэффициентом к ПЗ 600-200=400/10=40 с количеством 635 шт; 7. П.6 – в соответствии с проектом на высоте более 1м от опорной площадки необходимо просверлить 880 отверстий. В смете учтено 664 отверстия. Соответственно необходимо добавить 880-664=216 отверстий. Замечания по смете инв. №18-01212: 8. П. 3, 4, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 40,41, 45, 46, 54,55, 59, 60, 64, 65, 73, 74, 78, 79, 87, 88, 92, 93 – исключить, некорректное применение расценок, т.к. затирка осуществляется не по всей площади стены, а на малых участках: на внутренних плоскостях проемов и технология работ ближе к оштукатуриванию проемов. В связи с чем ФЕР15-2-19-1 необходимо заменить на ФЕР15-2-19-5, ФЕР15-2-19-9 с добавлением коэф. К=10 на толщ. 20мм, ФЕР15-4-6-3 с минусовым объемом. 9. П. 95 – опечатка в объеме полосы 5х70. Заменить количество 2,29кг на 2,92кг. 10. П.107-110 – в соответствии с проектом должно быть 67,1м2 (см. Приложение №2). Сметой учтено 33,1м2. Соответственно необходимо добавить 67,1-33,1=34м2. Приложение: 1) Расчет количества отверстий для устройства проемов для систем вентиляции на 1стр; 2) Расчет площади под АКЗ на отм. -5,900 в осях 1-9 на 1 стр., 3) ЛС №2-01-0104С-доп. на 14 стр. | 20065-130 | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
210 | 3018 от 30.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б | 20-00393 20-00931 20-00813 | 4 | ОСР | ЛС № 2-01-0204С инв.20-00393 «Здание 4 – Здание МФР. Пристройка к зданию 4 (20UFB) в осях 1-3 у ряда А. Реконструкция стен с отметки -5,900 до отметки +11,650» не учтены следующие работы: 1. В п.16,17 «Сверление … горизонтальных отверстий. диаметром 25мм» на глубину 1000мм - не верно рассчитан объем сверления: по смете 13 отверстий – расчетное через 1,5Д сверла количество составляет (=π*Д/1,5/25мм) = 3,14*300мм/1,5/25мм = 25 отверстий, Где π = 3,14, 300мм – диаметр отверстия, 25мм – диаметр сверла. Требуется - откорректировать количество отверстий (с 13 до 25шт) 2. К «Разборка монолитных перегородок» добавить: пунктом 1.46.1. В сборнике 46 наряду с работами, перечисленными в «составах работ», Учесть доп.работы - В сборнике 46 не учтены и должны учитываться отдельно: - затраты по затариванию мусора в мешки, и спуску мусора на носилках или в мешках, стоимость мешков; - затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций, за пределы стройки. Указанные затраты следует учитывать дополнительно исходя из количества мусора и расстояний его перевозки. 3. В п.24,25 «Сверление … горизонтальных отверстий. диаметром 25мм ..» на глубину 400мм : - не верно рассчитан объем сверления: по смете 244 отверстия – расчетное через 1,5Д сверла количество составляет (=Р/1,5/25мм) = (1700мм+2100мм)*2*/1,5/25мм = 203 отверстия для одного проема (203*2проема = 406 отверстий), где 1700ммх2100мм – размер 1 проема, 25мм – диаметр сверла; - пунктом 1.46.8. ТЧ к 46 сборнику «В расценках с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 учтено сверление горизонтальных отверстий на высоте до 1 м от опорной площадки. При сверлении отверстий на высоте от 1 до 4 м добавлять затраты на перестановку подмостей по расценке 46-03-002-33. Требуется - откорректировать количество отверстий (с 244шт до 406шт) и добавить компенсацию затрат по оплате работ по сверлению 406шт отверстий на высоте с 5,900м до 12,000м от пола (пом.20UFB08R821 - Воздухозаборная шахта) – устройство лесов на площади 3,1м2; 4. В п.26 «Разборка монолитных перегородок железобетонных» по ФЕР46-04-005-02 с объемом 2,86м3 (1,7*2,1*0,4=1,428м3 – 1 проем) - заменить на расценку с обоснованием ФЕР46-04-003-10 «Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки:300» с общим объемом = 1,428*2 = 2,856м3 Учесть доп.работы - В сборнике 46 не учтены и должны учитываться отдельно: - затраты по затариванию мусора в мешки, и спуску мусора на носилках или в мешках, стоимость мешков; - затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций, за пределы стройки. Указанные затраты следует учитывать дополнительно исходя из количества мусора и расстояний его перевозки. Согласно пункта 2.46.9. ТЧ к сборнику 46 Объемную массу строительного мусора следует принимать: при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3; 5. к п.27 «Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтом TAIKOR Primer 210» и п.28 «Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей композицией TAIKOR Elastic 300» - добавить повышающий коэффициент 1,1 по ОП п.1.13.7 к ТЧ сборника 13 «При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом»; | 20077-132 | Карточка заказчика с замечаниями не рассмотрена АО "Атомпроект". |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
218 | 2821 от 15.10.2020 | ООО "УС БАЭС" | Самойлова Л.П. | 20-00115 20-00444 | 4 | ОСР | 1. ЛС №2-01-0172С-Д1(п.п.59,62,65) на «утепление покрытий» -достоверно включить поправку к ФЕР12, п.1.12.1. В ЛС включена поправка на 1м высоты, а по РД -26,9-15=11,9м. 2. ЛС №2-01-0172С-Д1(п.71), №2-01-0172С-Д2 (п.40) на «устройство пароизоляции» -достоверно включить поправку к ФЕР12, п.1.12.1. В ЛС включена поправка на 1м высоты, а по РД -26,9-15=11,9м. 3. ЛС №2-01-0172С-Д1(п.74) на «устройство утепления легким бетоном» -достоверно включить поправку к ФЕР12, п.1.12.1. В ЛС включена поправка на 1м высоты, а по РД -26,9-15=11,9м. 4. ЛС №2-01-0172С-Д2(п.44) на «устройство примыканий» - включить поправку к ФЕР12, п.1.12.1. на высоту по РД 26,9-15=11,9м. | _ | Выдана ЛС 20-01395 по накладной №11-01/31460 от 04.12.2020 г. Замечания устранены! |  | 1 | [17 empty] | 1
219 | 2983 от 29.11.2020 | ООО "УС БАЭС" | Рысинова Н.Б | 19-00037 | 33 | ОСР | При анализе, выданной в производство работ ЛС №3-07-0007С инв.19-00037 выявлено: 1. В п.2 и п.7 «Швеллеры №40 из стали марки Ст0» по ФССЦ-08.3.11.01-0091 исключены из расценок с шифром ФЕР09-03-030-01 «Монтаж площадок с настилом и ограждением..» (п.1) и шифром ФЕР09-03-029-01 «Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных ...» (п.6) необоснованно. Данные материалы являются вспомогательными при монтаже основных металлоконструкций и исключению не подлежат, т.к. на основании их разработаны соответствующие единичные расценки, и согласно п.3.8 «Методических рекомендаций по применению ФЕР ...» «При применении единичных расценок для определения сметной стоимости внесение изменений в единичные расценки не осуществляется, в том числе в случаях, когда проектной документацией предусмотрено: …. - применение материальных ресурсов, характеристики которых отличаются от учтенных сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, …»; Требуется восстановление стоимости исключенных материалов. 2. в п.9 к работам по ФЕР13-03-004-26 «Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115» добавить коэффициент по п.3.13 Приложения 13.2 «Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей» согласно ТЧ сборника 13. Данный коэффициент учитывает тот факт, что при окраске решетчатых конструкций увеличиваются затраты труда, затраты машин и появляется дополнительный расход (потери) материалов, а нормы 13-03-004-26 рассчитаны на окраску и огрунтовку сплошных поверхностей. По определению, которое приводится в справочниках проектировщиков, в политехнических словарях, терминологических словарях по строительству, монтажные конструкций проекта инв.18-01457 (площадки с настилом, ограждения, пожарные лестницы и т.д.) можно отнести к «Решетчатым». | _ |  | Смета выдана? В реестре УС БАЭС её нет! | 1 | [17 empty] | 1
[11 empty] | 31 | 1 | 12 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 | 57 | 61

## Общая статистика
Общая статистика по РД и сметам
| СМР | ОВ | ТХ и ВК | ЭМР | Итого
Выполнено | 40 | 8 | 8 | 7 | 63
В работе | 10 | 1 | 1 | 1 | 13
Не рассмторено АО "АТОМПРОЕКТ" | 25 | 17 | 4 | 9 | 55
Отклонено | 38 | 6 | 14 | 4 | 62
Итого | 113 | 32 | 27 | 21 | 193
В зоне ответственности ООО "ПЭМ-СТН" |  |  |  |  | 12
В зоне ответственности АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" |  |  |  |  | 14 | 219
Общая статистика по РД
| СМР | ОВ | ТХ и ВК | ЭМР | Итого
Выполнено | 9 | 6 | 3 | 0 | 18
В работе | 9 | 1 | 1 | 1 | 12
Не рассмторено АО "АТОМПРОЕКТ" | 13 | 15 | 4 | 2 | 34
Отклонено | 15 | 5 | 7 | 1 | 28
Итого | 46 | 27 | 15 | 4 | 92
В зоне ответственности ООО "ПЭМ-СТН" |  |  |  |  | 8
В зоне ответственности АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" |  |  |  |  | 1
Общая статистика по сметам
| СМР | ОВ | ТХ и ВК | ЭМР | Итого
Выполнено | 31 | 2 | 5 | 7 | 45
В работе | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Не рассмторено АО "АТОМПРОЕКТ" | 12 | 2 | 0 | 7 | 21
Отклонено | 23 | 1 | 7 | 3 | 34
Итого | 67 | 5 | 12 | 17 | 101
В зоне ответственности ООО "ПЭМ-СТН" |  |  |  |  | 4
В зоне ответственности АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" |  |  |  |  | 13
Общая статистика по обращениям ЕОС-Качество
| РД | ЛС | Итого
Замечания ООО "УС БАЭС" | 60 | 57 | 117
Замечания АО "СХК" | 41 | 61 | 102
Общая статистика по Карточкам Заказчика и обращениям ЕОС-Качество по РД
| СМР | ОВ | ТХ и ВК | ЭМР | Итого | Обновляется к штабу!!!
Выполнено | 198 | 23 | 150 | 66 | 437
В работе | 32 | 21 | 12 | 5 | 70
Не рассмторено АО "АТОМПРОЕКТ" | 21 | 15 | 4 | 2 | 42
Отклонено | 99 | 24 | 66 | 32 | 221
Итого | 350 | 83 | 232 | 105 | 770
Общая статистика по Карточкам Заказчика и обращениям ЕОС-Качество по сметам
| СМР | ОВ | ТХ и ВК | ЭМР | Итого
Выполнено | 162 | 30 | 37 | 20 | 249
В работе | 9 | 0 | 5 | 1 | 15
Не рассмторено АО "АТОМПРОЕКТ" | 13 | 2 | 0 | 7 | 22
Отклонено | 71 | 5 | 30 | 10 | 116
Итого | 255 | 37 | 72 | 38 | 402